joke schauvliege

vlaams minister van leefmilieu, natuur en cultuur

antwoord

op vraag nr. 385 van 13 maart 2012

van gwenny de vroe

1. Het bestaande contract tussen BMWB en Aquafin bevat hoofdzakelijk een explicitering van de onderlinge kostenverdeling, maar bevat geen technische omschrijving van de diensten die beide partijen aan elkaar moeten leveren.

Bij de onderlinge doorrekening van de kosten wordt bepaald dat deze “redelijk” moeten zijn en dat de geleverde diensten overeenkomstig de op dat ogenblik toepasselijke wetgeving en Europese richtlijnen moeten zijn.

Vlaanderen beschouwt de milieuvergunning van de zuiveringsinstallaties als de toetssteen voor de kwaliteit van de geleverde diensten. De vergunning stelt een normering voorop zowel voor de concentraties van het effluent als voor de verwijderingspercentages (percentage van de inkomende vervuiling die verwijderd wordt), waarbij ofwel aan de concentratie-eisen, ofwel aan de verwijderingspercentages dient voldaan te worden. Bovendien stelt de vergunning dat elk debiet kleiner dan of gelijk aan 8.2 m³/s door de biologische zuivering dient behandeld te worden.

Op basis van de gegevens die mijn diensten mochten ontvangen, waaronder het door u aangehaalde technisch rapport, kon niet eenduidig vastgesteld worden of aan deze eisen voldaan werd, wegens het ontbreken van bepaalde gegevens en de tegenstrijdigheid met eerder overgemaakte gegevens.

In het technische rapport van de experts wordt bovendien gesteld dat de zuiveringsinstallatie problemen heeft met het realiseren van de hydraulische capaciteit van de biologische zuivering en dat de installatie een ernstige onderdimensionering vertoont.

In mijn schrijven van 1 maart aan minister Huytebroeck heb ik op deze punten verduidelijking gevraagd.

Als antwoord hierop ontving ik op 30 maart een schrijven van minister Huytebroeck met aanvullende gegevens over de werking van het zuiveringsstation Brussel-Noord. Deze gegevens worden nu door mijn diensten geanalyseerd.

1. Op basis van deze vaststellingen lijkt het inderdaad aangewezen het contract op deze punten te verduidelijken. Ik heb aan Aquafin en de VMM de opdracht gegeven een voorstel uit te werken en dit, op korte termijn, met BMWB te bespreken.