## 24122018
2019-11-18 13:16
Let op: niet gevalideerde data
Van labo : 964/966
Emissie Dagoverzicht DTOx
Half Hour | [15 empty] | DTO1 | Day | 2018-12-24
DTO1 | 2018-12-24 | [17 empty] | CO | CO 10 min | CO2 | Dust | HCl | NOx | SO2 | TOC | Temp Incinerator
|  |  | Resultaat | [15 empty] | mg/Nm3 | % | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C
|  |  | CO | CO2 | Dust | Flow | H2O | HCl | NOx | O2 | SO2 | TOC | Temp Incinerator | Temp PCC | Temp Stack | AVG |  |  | 27.5 | 4.93 | 8.46 | 1.62 | 0.27 | 186 | 0 | 1.03 | 1012
Tijd |  | Opmerking: | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | Nm3/h | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C | °C | °C | MAX |  |  | 27 | 4.93 | 8.46 | 1.62 | 0.27 | 186 | 0 | 1.03 | 1012
0:00 |  |  | 8.41 | 9.5 | 1.12 | 45600 | 22.5 | 0.20 | 167.8 | 10.7 | 0.00 | 0.82 | 1073 | 1001 | 63 | MIN |  |  | 27 | 4.93 | 8.46 | 1.62 | 0.27 | 186 | 0 | 1.03 | 1012
0:30 |  |  | 6.53 | 8.8 | 1.25 | 45800 | 22.8 | 0.27 | 181.1 | 11.6 | 0.00 | 0.91 | 1064 | 990 | 62 | HS NORM |  |  | 50 | 5 |  | 10 | 10 | 200 | 50 | 10
1:00 |  |  | 95.67 | 7.6 | 1.65 | 35500 | 21.2 | 0.36 | 173.7 | 12.5 | 0.00 | 1.37 | 1027 | 985 | 59 | Totaal |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1:30 |  |  | 64.05 | 8.3 | 1.64 | 42600 | 20.4 | 0.26 | 187.7 | 12.2 | 0.00 | 0.99 | 992 | 982 | 60 | Geldig |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2:00 |  |  | 31.38 | 8.3 | 2.08 | 41300 | 19.7 | 0.15 | 193.6 | 12.2 | 0.00 | 0.94 | 991 | 993 | 59 | DTO1 | Half Hour | 2018-12-24
2:30 |  |  | 87.67 | 8.0 | 1.20 | 35000 | 19.2 | 0.10 | 174.2 | 12.1 | 0.00 | 1.55 | 1049 | 996 | 58 |  |  |  | CO | CO2 | Dust | Flow | H2O | HCl | NOx | O2 | SO2 | TOC | Temp Incinerator | Temp PCC | Temp Stack
3:00 |  |  | 5.73 | 8.3 | 1.42 | 43800 | 20.4 | 0.07 | 208.7 | 12.1 | 0.00 | 0.92 | 1004 | 983 | 60 |  |  |  | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | Nm3/h | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C | °C | °C
3:30 |  |  | 5.86 | 8.5 | 0.85 | 43700 | 20.6 | 0.20 | 178.8 | 11.9 | 0.00 | 0.86 | 1025 | 985 | 60 | AVG |  |  | 27.5 | 8.46 | 1.62 | 44901 | 20.9 | 0.27 | 186 | 11.9 | 0 | 1.03 | 1012 | 987 | 60.6
4:00 |  |  | 79.54 | 8.0 | 1.02 | 44700 | 21.0 | 0.18 | 175.8 | 12.3 | 0.00 | 1.37 | 1021 | 992 | 61 | MAX |  |  | 135 | 9.81 | 4.24 | 50296 | 24 | 0.54 | 210 | 14 | 0 | 1.88 | 1116 | 1056 | 64
4:30 |  |  | 45.03 | 7.9 | 1.19 | 43800 | 19.5 | 0.41 | 194.7 | 12.5 | 0.00 | 1.51 | 1003 | 987 | 59 | MIN |  |  | 1.38 | 6.75 | 0.65 | 34957 | 19 | 0.04 | 158 | 10 | 0 | 0.75 | 913 | 912 | 58
5:00 |  |  | 7.62 | 8.6 | 0.76 | 45200 | 20.1 | 0.37 | 177.5 | 11.6 | 0.00 | 0.83 | 1042 | 1001 | 60 | HS NORM |  |  | 100 |  | 30 |  |  | 60 | 400 |  | 200 | 20
5:30 |  |  | 10.86 | 7.5 | 0.89 | 44500 | 20.3 | 0.35 | 187.2 | 13.1 | 0.00 | 1.07 | 947 | 983 | 59 | Totaal |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
6:00 |  |  | 2.88 | 7.9 | 0.99 | 46300 | 19.6 | 0.25 | 179.8 | 12.4 | 0.00 | 0.88 | 1008 | 986 | 60 | Geldig |  |  | 47 | 47 | 48 | 48 | 48 | 47 | 47 | 48 | 47 | 47 | 48 | 48 | 48
6:30 |  |  | 2.47 | 8.8 | 1.04 | 43900 | 19.8 | 0.29 | 203.5 | 11.3 | 0.00 | 0.75 | 1049 | 1003 | 60 | DTO2 | Day | 2018-12-24
7:00 |  |  | 5.11 | 7.8 | 0.88 | 45900 | 21.2 | 0.10 | 173.3 | 12.7 | 0.00 | 0.95 | 978 | 976 | 61 |  |  |  | CO | CO 10 min | CO2 | Dust | HCl | NOx | SO2 | TOC | Temp Incinerator
7:30 |  |  | 2.83 | 6.7 | 1.11 | 42600 | 21.8 | 0.38 | 196.5 | 12.8 | 0.00 | 1.01 | 948 | 912 | 59 |  |  |  | mg/Nm3 | % | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C
8:00 |  |  | 5.53 | 9.1 | 0.85 | 45200 | 20.5 | 0.20 | 208.0 | 11.4 | 0.00 | 0.84 | 1025 | 979 | 61 | AVG |  |  | 23.8 | 5.71 | 8.34 | 0.09 | 0.17 | 189 | 8.57 | 1.3 | 1048
8:30 |  |  | 5.52 | 9.5 | 0.65 | 47900 | 22.1 | 0.19 | 186.9 | 10.8 | 0.00 | 0.76 | 1086 | 1010 | 63 | MAX |  |  | 24 | 5.71 | 8.34 | 0.09 | 0.17 | 189 | 8.57 | 1.3 | 1048
9:00 |  |  | 49.35 | 9.8 | 0.72 | 49000 | 23.2 | 0.07 | 180.7 | 10.2 | 0.00 | 1.08 | 1116 | 1056 | 64 | MIN |  |  | 24 | 5.71 | 8.34 | 0.09 | 0.17 | 189 | 8.57 | 1.3 | 1048
9:30 |  |  | 4.66 | 7.9 | 2.05 | 48000 | 22.7 | 0.12 | 187.0 | 12.6 | 0.00 | 0.97 | 1006 | 983 | 62 | HS NORM |  |  | 50 | 5 |  | 10 | 10 | 200 | 50 | 10
10:00 |  |  | 7.19 | 8.2 | 2.17 | 50000 | 21.8 | 0.43 | 186.1 | 12.2 | 0.00 | 0.93 | 996 | 982 | 62 | Totaal |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10:30 |  |  | 5.39 | 8.4 | 1.90 | 50300 | 21.5 | 0.37 | 189.4 | 12.0 | 0.00 | 0.89 | 998 | 979 | 61 | Geldig |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11:00 |  |  | 4.45 | 8.1 | 1.32 | 46700 | 21.5 | 0.34 | 182.0 | 12.4 | 0.00 | 0.94 | 986 | 979 | 61 | DTO2 | Half Hour | 2018-12-24
11:30 |  |  | 3.95 | 8.2 | 1.57 | 42900 | 20.8 | 0.37 | 186.7 | 12.2 | 0.00 | 0.90 | 977 | 979 | 61 |  |  |  | CO | CO2 | Dust | Flow | H2O | HCl | NOx | O2 | SO2 | TOC | Temp Incinerator | Temp PCC | Temp Stack
12:00 |  |  | 2.13 | 7.5 | 1.21 | 40600 | 20.0 | 0.54 | 194.7 | 13.1 | 0.00 | 1.00 | 951 | 979 | 59 |  |  |  | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | Nm3/h | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C | °C | °C
12:30 |  |  | 4.89 | 8.9 | 0.84 | 41800 | 19.7 | 0.31 | 192.3 | 11.5 | 0.00 | 0.77 | 1002 | 980 | 60 | AVG |  |  | 23.8 | 8.34 | 0.09 | 59512 | 24.3 | 0.17 | 189 | 11 | 8.57 | 1.3 | 1048 | 1060 | 63.3
13:00 |  |  | 3.98 | 8.0 | 1.27 | 41300 | 21.5 | 0.31 | 171.3 | 12.5 | 0.00 | 0.88 | 973 | 973 | 61 | MAX |  |  | 204 | 12 | 0.63 | 65429 | 29 | 1.33 | 245 | 15 | 163 | 1.84 | 1154 | 1204 | 68
13:30 |  |  | 2.49 | 7.0 | 0.75 | 42000 | 19.5 | 0.49 | 178.4 | 13.6 | 0.00 | 1.00 | 913 | 968 | 58 | MIN |  |  | 0 | 4.52 | 0.05 | 35853 | 19 | 0.01 | 89 | 5.8 | 0 | 0.93 | 950 | 940 | 59
14:00 |  |  | 4.23 | 8.8 | 1.06 | 43300 | 18.5 | 0.22 | 210.0 | 11.8 | 0.00 | 0.77 | 989 | 983 | 58 | HS NORM |  |  | 100 |  | 30 |  |  | 60 | 400 |  | 200 | 20
14:30 |  |  | 5.14 | 9.2 | 1.09 | 45300 | 20.8 | 0.32 | 199.7 | 11.4 | 0.00 | 0.77 | 1017 | 983 | 61 | Totaal |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
15:00 |  |  | 65.61 | 8.9 | 1.41 | 45100 | 21.6 | 0.26 | 165.5 | 11.6 | 0.00 | 0.98 | 1041 | 992 | 62 | Geldig |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
15:30 |  |  | 75.92 | 7.4 | 1.95 | 45900 | 19.9 | 0.36 | 178.8 | 13.3 | 0.00 | 0.99 | 965 | 981 | 59 | DTO3 | Day | 2018-12-24
16:00 |  |  | 51.63 | 8.7 | 1.00 | 44500 | 18.9 | 0.28 | 196.8 | 11.8 | 0.00 | 0.82 | 1001 | 986 | 59 |  |  |  | CO | CO 10 min | CO2 | Dust | HCl | NOx | SO2 | TOC | Temp Incinerator
16:30 |  |  | 5.65 | 8.8 | 1.09 | 47800 | 21.6 | 0.30 | 185.0 | 11.8 | 0.00 | 1.02 | 1010 | 984 | 62 |  |  |  | mg/Nm3 | % | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C
17:00 |  |  | 123.83 | 9.2 | 1.99 | 44600 | 22.6 | 0.28 | 185.1 | 11.3 | 0.00 | 1.30 | 1025 | 989 | 63 | AVG |  |  | 22.2 | 5.11 | 5.41 | 0.93 | 0.47 | 102 | 0.02 | 1.34 | 920
17:30 |  |  | 5.07 | 8.7 | 3.07 | 47500 | 22.0 | 0.18 | 189.9 | 11.9 | 0.00 | 0.98 | 1000 | 979 | 62 | MAX |  |  | 22 | 5.11 | 5.41 | 0.93 | 0.47 | 102 | 0.02 | 1.34 | 920
18:00 |  |  | 48.60 | 8.6 | 4.24 | 47300 | 20.7 | 0.44 | 170.9 | 12.0 | 0.00 | 1.17 | 993 | 989 | 60 | MIN |  |  | 22 | 5.11 | 5.41 | 0.93 | 0.47 | 102 | 0.02 | 1.34 | 920
18:30 |  |  | 27.89 | 8.5 | 1.92 | 46100 | 19.1 | 0.30 | 200.8 | 12.3 | 0.00 | 1.24 | 1000 | 980 | 59 | HS NORM |  |  | 50 | 5 |  | 10 | 10 | 200 | 50 | 10
19:00 |  |  | 3.19 | 9.1 | 2.98 | 47600 | 19.7 | 0.53 | 184.8 | 11.9 | 0.00 | 1.88 | 1014 | 988 | 59 | Totaal |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
19:30 |  |  | KAL | KAL | 3.74 | 48400 | 21.6 | KAL | KAL | 11.3 | KAL | KAL | 1038 | 995 | 60 | Geldig |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
20:00 |  |  | 134.90 | 8.9 | 1.50 | 45600 | 20.1 | 0.36 | 205.6 | 11.6 | 0.00 | 1.07 | 1054 | 1001 | 60 | DTO3 | Half Hour | 2018-12-24
20:30 |  |  | 38.80 | 8.7 | 1.83 | 45500 | 21.1 | 0.22 | 188.1 | 11.8 | 0.00 | 1.11 | 1038 | 993 | 61 |  |  |  | CO | CO2 | Dust | Flow | H2O | HCl | NOx | O2 | SO2 | TOC | Temp Incinerator | Temp PCC | Temp Stack
21:00 |  |  | 30.28 | 8.8 | 1.97 | 45800 | 21.0 | 0.20 | 182.0 | 11.6 | 0.00 | 1.09 | 1042 | 993 | 61 |  |  |  | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | Nm3/h | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C | °C | °C
21:30 |  |  | 55.12 | 8.7 | 2.64 | 45700 | 21.4 | 0.19 | 182.0 | 11.7 | 0.00 | 1.21 | 1035 | 993 | 61 | AVG |  |  | 22.2 | 5.4 | 0.92 | 28795 | 14 | 0.47 | 102 | 14.1 | 0.02 | 1.34 | 920 | 1008 | 57.3
22:00 |  |  | 5.76 | 8.5 | 3.10 | 45100 | 21.4 | 0.28 | 186.8 | 12.0 | 0.00 | 1.08 | 1037 | 992 | 61 | MAX |  |  | 250 | 6.73 | 6.14 | 31179 | 23 | 1.04 | 207 | 16 | 0.44 | 9.29 | 920 | 1076 | 63
22:30 |  |  | 45.46 | 8.9 | 2.68 | 47500 | 21.4 | 0.23 | 180.5 | 10.9 | 0.00 | 0.83 | 1025 | 995 | 62 | MIN |  |  | 1.55 | 3.77 | 0.09 | 27555 | 11 | 0.19 | 53 | 12 | 0 | 0.65 | 920 | 942 | 54
23:00 |  |  | 1.83 | 9.0 | 2.37 | 43400 | 23.5 | 0.07 | 175.4 | 10.7 | 0.00 | 0.94 | 1013 | 999 | 64 | HS NORM |  |  | 100 |  | 30 |  |  | 60 | 400 |  | 200 | 20
23:30 |  |  | 1.38 | 9.2 | 1.61 | 47300 | 23.2 | 0.04 | 157.6 | 10.9 | 0.00 | 1.32 | 993 | 994 | 64 | Totaal |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
DTO2 | 2018-12-24 | [14 empty] | Geldig |  |  | 44 | 44 | 46 | 46 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 46 | 46 | 46
Resultaat
|  |  | CO | CO2 | Dust | Flow | H2O | HCl | NOx | O2 | SO2 | TOC | Temp Incinerator | Temp PCC | Temp Stack
Tijd |  | Opmerking: | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | Nm3/h | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C | °C | °C
0:00 |  |  | 8.04 | 6.6 | 0.06 | 59600 | 24.7 | 0.03 | 201.3 | 12.9 | 1.50 | 1.78 | 982 | 1027 | 64
0:30 |  |  | 6.84 | 7.7 | 0.05 | 61400 | 23.2 | 0.13 | 180.9 | 11.5 | 1.43 | 1.29 | 1087 | 1031 | 62
1:00 |  |  | 7.46 | 7.8 | 0.05 | 60500 | 23.5 | 0.07 | 185.9 | 11.8 | 4.03 | 1.32 | 1059 | 1012 | 62
1:30 |  |  | 53.77 | 8.2 | 0.05 | 58700 | 24.8 | 0.16 | 182.1 | 11.4 | 2.03 | 1.32 | 986 | 1012 | 64
2:00 |  |  | 203.66 | 11.9 | 0.63 | 40400 | 27.1 | 0.45 | 244.5 | 5.8 | 163.31 | 1.43 | 992 | 1144 | 64
2:30 |  |  | 22.96 | 8.8 | 0.08 | 54200 | 26.8 | 0.31 | 150.1 | 10.4 | 98.92 | 1.54 | 1088 | 1119 | 66
3:00 |  |  | 120.36 | 11.1 | 0.11 | 57700 | 25.5 | 0.18 | 209.3 | 7.8 | 10.08 | 1.20 | 1087 | 1143 | 65
3:30 |  |  | 6.89 | 8.3 | 0.07 | 57800 | 27.1 | 0.08 | 186.7 | 10.9 | 27.91 | 1.21 | 1108 | 1135 | 66
4:00 |  |  | 6.49 | 8.2 | 0.08 | 60100 | 24.5 | 0.02 | 185.0 | 11.5 | 13.66 | 1.22 | 1110 | 1074 | 64
4:30 |  |  | 8.76 | 8.9 | 0.06 | 58700 | 25.0 | 0.05 | 192.2 | 10.2 | 13.28 | 1.11 | 1107 | 1086 | 64
5:00 |  |  | 54.20 | 8.1 | 0.06 | 58500 | 26.1 | 0.10 | 189.3 | 11.3 | 10.60 | 1.40 | 1080 | 1080 | 65
5:30 |  |  | 7.63 | 7.4 | 0.06 | 59800 | 24.5 | 0.09 | 182.5 | 12.3 | 4.15 | 1.23 | 1067 | 1023 | 64
6:00 |  |  | 53.53 | 9.5 | 0.06 | 58000 | 25.8 | 0.10 | 189.5 | 9.9 | 3.37 | 1.70 | 1039 | 1049 | 65
6:30 |  |  | 28.40 | 10.7 | 0.06 | 56300 | 28.1 | 0.16 | 193.0 | 8.2 | 6.58 | 1.29 | 1068 | 1137 | 67
7:00 |  |  | 6.17 | 8.1 | 0.06 | 59400 | 25.4 | 0.13 | 182.9 | 11.3 | 3.92 | 1.19 | 1077 | 1095 | 64
7:30 |  |  | 7.34 | 7.5 | 0.06 | 60100 | 24.6 | 0.03 | 193.5 | 11.7 | 3.60 | 1.22 | 1072 | 1039 | 64
8:00 |  |  | 73.67 | 7.9 | 0.05 | 60300 | 24.0 | 0.05 | 241.2 | 11.2 | 1.77 | 1.29 | 1041 | 1016 | 63
8:30 |  |  | 28.93 | 7.0 | 0.05 | 61500 | 23.8 | 0.23 | 198.4 | 12.8 | 1.93 | 1.42 | 1017 | 1005 | 63
9:00 |  |  | 105.46 | 10.8 | 0.07 | 59600 | 24.2 | 0.36 | 172.1 | 8.2 | 4.51 | 1.50 | 950 | 1079 | 64
9:30 |  |  | 50.83 | 10.2 | 0.06 | 35900 | 25.0 | 0.32 | 178.6 | 8.9 | 7.23 | 1.35 | 950 | 1157 | 63
10:00 |  |  | 5.07 | 6.9 | 0.07 | 62000 | 23.7 | 0.11 | 200.7 | 12.8 | 1.16 | 1.37 | 950 | 1077 | 63
10:30 |  |  | 3.02 | 9.6 | 0.07 | 63200 | 20.1 | 0.13 | 177.9 | 9.5 | 0.04 | 0.93 | 950 | 1086 | 61
11:00 |  |  | 5.17 | 6.8 | 0.08 | 62800 | 23.6 | 0.05 | 198.4 | 12.9 | 0.20 | 1.34 | 950 | 1066 | 62
11:30 |  |  | 2.42 | 9.1 | 0.07 | 62100 | 21.6 | 0.07 | 187.7 | 9.9 | 0.19 | 0.99 | 950 | 1087 | 61
12:00 |  |  | 8.07 | 4.5 | 0.09 | 64000 | 23.1 | 1.33 | 203.2 | 15.3 | 1.79 | 1.84 | 950 | 1015 | 62
12:30 |  |  | 4.66 | 7.8 | 0.06 | 65400 | 18.8 | 0.35 | 181.8 | 11.7 | 1.05 | 0.97 | 1004 | 1015 | 59
13:00 |  |  | 2.79 | 8.3 | 0.07 | 61300 | 23.2 | 0.03 | 189.4 | 11.1 | 1.64 | 1.09 | 1137 | 1062 | 62
13:30 |  |  | 2.33 | 9.0 | 0.09 | 60700 | 23.7 | 0.10 | 192.0 | 10.4 | 0.71 | 1.08 | 1154 | 1067 | 63
14:00 |  |  | 4.98 | 7.0 | 0.09 | 62300 | 23.6 | 0.12 | 194.9 | 12.7 | 0.03 | 1.25 | 1019 | 1046 | 63
14:30 |  |  | 3.37 | 8.7 | 0.07 | 62200 | 22.3 | 0.10 | 186.6 | 10.8 | 0.00 | 1.01 | 1030 | 1057 | 62
15:00 |  |  | 2.11 | 9.5 | 0.07 | 60300 | 24.6 | 0.11 | 189.9 | 10.0 | 0.00 | 1.09 | 954 | 1095 | 64
15:30 |  |  | 2.17 | 9.9 | 0.10 | 59200 | 25.2 | 0.14 | 192.5 | 9.5 | 0.06 | 1.10 | 1051 | 1112 | 64
16:00 |  |  | 2.81 | 8.1 | 0.13 | 61000 | 25.0 | 0.11 | 180.7 | 11.4 | 0.16 | 1.20 | 1080 | 1107 | 64
16:30 |  |  | 3.60 | 8.6 | 0.08 | 61500 | 22.7 | 0.10 | 192.3 | 10.9 | 0.00 | 1.03 | 1126 | 1065 | 63
17:00 |  |  | 34.86 | 9.8 | 0.09 | 58500 | 25.9 | 0.07 | 188.4 | 9.4 | 0.00 | 1.19 | 1124 | 1104 | 65
17:30 |  |  | 6.06 | 9.7 | 0.09 | 58100 | 26.5 | 0.13 | 189.3 | 9.4 | 0.08 | 1.22 | 1132 | 1126 | 65
18:00 |  |  | 46.79 | 11.7 | 0.10 | 56500 | 27.6 | 0.26 | 194.6 | 7.2 | 3.83 | 1.34 | 1101 | 1168 | 67
18:30 |  |  | 35.22 | 11.1 | 0.11 | 56400 | 29.1 | 0.16 | 173.2 | 7.8 | 12.52 | 1.50 | 1143 | 1204 | 68
19:00 |  |  | 2.17 | 7.4 | 0.18 | 62600 | 23.9 | 0.07 | 187.6 | 12.3 | 3.02 | 1.27 | 1087 | 1122 | 63
19:30 |  |  | 74.27 | 6.3 | 0.11 | 65000 | 21.3 | 0.07 | 200.3 | 12.9 | 0.80 | 1.35 | 1023 | 1035 | 61
20:00 |  |  | 2.38 | 6.4 | 0.07 | 63900 | 20.8 | 0.01 | 241.6 | 12.9 | 0.00 | 1.36 | 1021 | 962 | 60
20:30 |  |  | 4.27 | 6.3 | 0.06 | 63100 | 22.5 | 0.12 | 217.4 | 13.5 | 0.02 | 1.45 | 1036 | 966 | 62
21:00 |  |  | 5.33 | 6.6 | 0.09 | 63100 | 22.4 | 0.34 | 176.6 | 13.2 | 0.00 | 1.42 | 1037 | 955 | 61
21:30 |  |  | 4.66 | 6.0 | 0.05 | 63200 | 22.5 | 0.53 | 201.4 | 13.8 | 0.00 | 1.54 | 1041 | 940 | 61
22:00 |  |  | 5.55 | 6.9 | 0.13 | 62000 | 23.0 | 0.20 | 184.3 | 12.8 | 0.00 | 1.41 | 1092 | 942 | 62
22:30 |  |  | 4.01 | 8.0 | 0.09 | 60200 | 24.8 | 0.09 | 176.5 | 11.9 | 0.00 | 1.35 | 1113 | 970 | 64
23:00 |  |  | 2.21 | 8.0 | 0.06 | 59600 | 25.0 | 0.08 | 156.7 | 11.7 | 0.13 | 1.41 | 1062 | 993 | 64
23:30 |  |  | 0.00 | 7.7 | 0.05 | 58000 | 26.2 | 0.01 | 89.2 | 12.0 | 0.07 | 1.47 | 1024 | 953 | 65
DTO3 | 2018-12-24
Resultaat
|  |  | CO | CO2 | Dust | Flow | H2O | HCl | NOx | O2 | SO2 | TOC | Temp Incinerator | Temp PCC | Temp Stack
Tijd |  | Opmerking: | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | Nm3/h | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C | °C | °C
0:00 |  |  | 2.75 | 5.1 | 2.96 | 27700 | 14.1 | 0.76 | 160.9 | 14.8 | 0.00 | 0.85 | 920 | 1002 | 57
0:30 |  |  | 2.82 | 5.0 | 6.14 | 28400 | 12.1 | 0.56 | 153.1 | 14.5 | 0.00 | 0.85 | 920 | 998 | 54
1:00 |  |  | 5.68 | 5.3 | 1.80 | 28400 | 11.4 | 0.54 | 118.8 | 14.3 | 0.00 | 0.81 | 920 | 996 | 54
1:30 |  |  | 4.87 | 5.7 | 0.71 | 29000 | 12.2 | 0.60 | 125.7 | 13.8 | 0.00 | 0.76 | 920 | 1031 | 55
2:00 |  |  | 3.03 | 3.9 | 1.39 | 28300 | 12.9 | 0.70 | 192.1 | 16.0 | 0.00 | 1.17 | 920 | 981 | 56
2:30 |  |  | 2.24 | 4.5 | 1.56 | 28600 | 11.7 | 0.73 | 180.8 | 15.4 | 0.01 | 1.01 | 920 | 958 | 54
3:00 |  |  | 4.30 | 5.7 | 0.84 | 28600 | 11.9 | 0.47 | 151.4 | 13.7 | 0.00 | 0.74 | 920 | 1022 | 55
3:30 |  |  | 2.15 | 5.3 | 0.74 | 28700 | 12.8 | 0.40 | 139.0 | 14.3 | 0.00 | 0.84 | 920 | 1028 | 57
4:00 |  |  | 10.00 | 4.0 | 0.27 | 28400 | 12.8 | 0.62 | 206.7 | 16.0 | 0.00 | 1.22 | 920 | 997 | 57
4:30 |  |  | 12.45 | 5.6 | 0.13 | 29500 | 12.8 | 0.55 | 52.8 | 13.8 | 0.00 | 0.72 | 920 | 1038 | 57
5:00 |  |  | 5.88 | 5.6 | 0.19 | 28800 | 13.8 | 0.39 | 105.6 | 14.0 | 0.00 | 0.79 | 920 | 1033 | 58
5:30 |  |  | 2.08 | 5.3 | 0.34 | 29600 | 13.7 | 0.54 | 130.9 | 14.4 | 0.00 | 0.85 | 920 | 1031 | 58
6:00 |  |  | 9.16 | 5.7 | 1.08 | 29200 | 13.8 | 0.41 | 101.7 | 14.2 | 0.00 | 0.85 | 920 | 1032 | 58
6:30 |  |  | 2.79 | 5.3 | 1.02 | 27800 | 13.4 | 0.39 | 145.7 | 14.5 | 0.00 | 0.93 | 920 | 1021 | 57
7:00 |  |  | 2.30 | 5.0 | 1.89 | 28500 | 12.9 | 0.46 | 131.1 | 14.6 | 0.00 | 0.96 | 920 | 1018 | 57
7:30 |  |  | KAL | KAL | 0.42 | 29500 | KAL | KAL | KAL | KAL | KAL | KAL | 920 | 982 | 55
8:00 |  |  | 3.93 | 5.1 | 0.60 | 28100 | 12.5 | 0.59 | 167.7 | 14.7 | 0.00 | 0.92 | 920 | 981 | 55
8:30 |  |  | 7.40 | 5.7 | 0.98 | 28400 | 12.4 | 0.53 | 138.7 | 14.0 | 0.02 | 0.78 | 920 | 1010 | 55
9:00 |  |  | 3.12 | 5.6 | 1.77 | 28800 | 12.4 | 0.35 | 132.7 | 13.9 | 0.00 | 0.75 | 920 | 1027 | 55
9:30 |  |  | 2.22 | 3.8 | 2.40 | 27900 | 13.2 | 0.38 | 106.6 | 15.9 | 0.03 | 1.23 | 920 | 965 | 57
10:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
10:30 |  |  | 161.76 | 5.7 | 0.15 | 28900 | 12.8 | 0.23 | 64.8 | 13.1 | 0.44 | 8.49 | 920 | 1002 | 56
11:00 |  |  | 6.16 | 5.1 | 0.22 | 27700 | 13.8 | 0.40 | 62.5 | 14.6 | 0.01 | 0.97 | 920 | 963 | 58
11:30 |  |  | 250.22 | 5.8 | 0.14 | 28100 | 14.3 | 0.44 | 75.8 | 13.3 | 0.00 | 4.04 | 920 | 1033 | 58
12:00 |  |  | 142.97 | 6.0 | 0.09 | 28000 | 13.8 | 0.24 | 73.5 | 12.8 | 0.17 | 9.29 | 920 | 1014 | 57
12:30 |  |  | 10.10 | 5.5 | 0.13 | 27700 | 14.1 | 0.49 | 73.2 | 14.2 | 0.00 | 0.88 | 920 | 995 | 58
13:00 |  |  | 20.41 | 6.1 | 0.42 | 28500 | 13.0 | 0.25 | 67.4 | 13.1 | 0.00 | 0.71 | 920 | 1025 | 56
13:30 |  |  | 3.93 | 4.5 | 5.20 | 27700 | 13.2 | 0.58 | 64.0 | 15.4 | 0.00 | 1.07 | 920 | 972 | 57
14:00 |  |  | 8.11 | 4.8 | 0.22 | 27600 | 13.1 | 0.40 | 58.4 | 14.9 | 0.05 | 0.96 | 920 | 942 | 57
14:30 |  |  | 11.92 | 5.5 | 0.18 | 28400 | 13.1 | 0.31 | 69.7 | 13.9 | 0.00 | 0.77 | 920 | 971 | 57
15:00 |  |  | 2.94 | 4.3 | 0.29 | 28700 | 13.8 | 0.45 | 66.5 | 15.3 | 0.09 | 1.00 | 920 | 969 | 58
15:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
16:00 |  |  | 3.31 | 5.5 | 0.20 | 28900 | 12.6 | 0.36 | 64.7 | 14.0 | 0.00 | 0.79 | 920 | 970 | 57
16:30 |  |  | 14.66 | 5.1 | 0.26 | 28300 | 13.9 | 0.44 | 71.5 | 14.6 | 0.00 | 0.95 | 920 | 990 | 59
17:00 |  |  | 2.46 | 5.0 | 0.21 | 28900 | 13.3 | 0.37 | 69.8 | 14.7 | 0.00 | 0.95 | 920 | 960 | 57
17:30 |  |  | 15.80 | 6.0 | 0.27 | 28700 | 13.6 | 0.23 | 79.6 | 13.3 | 0.00 | 0.81 | 920 | 1017 | 58
18:00 |  |  | 87.67 | 5.1 | 0.55 | 29300 | 13.3 | 0.40 | 62.9 | 14.6 | 0.00 | 1.46 | 920 | 994 | 58
18:30 |  |  | 6.90 | 5.6 | 0.44 | 29900 | 13.1 | 0.19 | 89.5 | 14.0 | 0.00 | 0.97 | 920 | 1026 | 57
19:00 |  |  | 2.64 | 4.0 | 1.21 | 28700 | 13.2 | 0.26 | 69.4 | 15.4 | 0.00 | 1.20 | 920 | 986 | 58
19:30 |  |  | KAL | KAL | 0.52 | 30900 | KAL | KAL | KAL | KAL | KAL | KAL | 920 | 1008 | 56
20:00 |  |  | 34.39 | 6.4 | 0.40 | 31200 | 13.1 | 0.31 | 88.1 | 12.4 | 0.00 | 0.65 | 920 | 1076 | 56
20:30 |  |  | 1.55 | 5.7 | 0.19 | 28500 | 12.2 | 0.20 | 54.5 | 14.1 | 0.00 | 0.78 | 920 | 993 | 55
21:00 |  |  | 16.48 | 6.6 | 0.16 | 31000 | 14.1 | 0.20 | 88.6 | 12.8 | 0.00 | 0.66 | 920 | 1054 | 58
21:30 |  |  | 27.33 | 6.7 | 0.36 | 31200 | 17.4 | 0.24 | 100.4 | 12.7 | 0.00 | 0.90 | 920 | 1076 | 61
22:00 |  |  | 9.92 | 6.3 | 0.53 | 30200 | 20.8 | 0.73 | 90.0 | 13.2 | 0.00 | 0.92 | 920 | 1053 | 63
22:30 |  |  | 9.57 | 6.4 | 1.03 | 28200 | 22.2 | 1.04 | 76.1 | 13.3 | 0.00 | 0.95 | 920 | 1031 | 62
23:00 |  |  | 26.36 | 6.7 | 1.06 | 28600 | 22.5 | 0.92 | 88.9 | 12.7 | 0.00 | 0.85 | 920 | 1053 | 63
23:30 |  |  | 9.87 | 6.2 | 0.89 | 28800 | 22.8 | 0.95 | 81.3 | 13.4 | 0.00 | 1.12 | 920 | 1035 | 63
Pagina 1

## 25122018
2019-11-18 14:03
Let op: niet gevalideerde data
Van labo : 964/966
Emissie Dagoverzicht DTOx
Half Hour | [15 empty] | DTO1 | Day | 2018-12-25
DTO1 | 2018-12-25 | [17 empty] | CO | CO 10 min | CO2 | Dust | HCl | NOx | SO2 | TOC | Temp Incinerator
|  |  | Resultaat | [15 empty] | mg/Nm3 | % | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C
|  |  | CO | CO2 | Dust | Flow | H2O | HCl | NOx | O2 | SO2 | TOC | Temp Incinerator | Temp PCC | Temp Stack | AVG |  |  | 35.1 | 9.7 | 9.12 | 1.99 | 0.05 | 177 | 0.66 | 2.86 | 1001
Tijd |  | Opmerking: | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | Nm3/h | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C | °C | °C | MAX |  |  | 35 | 9.7 | 9.12 | 1.99 | 0.05 | 177 | 0.66 | 2.86 | 1001
0:00 |  |  | 1.30 | 9.5 | 2.73 | 58600 | 23.7 | 0.09 | 163.9 | 11.0 | 0.00 | 1.75 | 988 | 1000 | 64 | MIN |  |  | 35 | 9.7 | 9.12 | 1.99 | 0.05 | 177 | 0.66 | 2.86 | 1001
0:30 |  |  | 1.69 | 8.6 | 4.13 | 57600 | 23.7 | 0.05 | 145.2 | 11.6 | 0.00 | 1.80 | 955 | 990 | 63 | HS NORM |  |  | 50 | 5 |  | 10 | 10 | 200 | 50 | 10
1:00 |  |  | 208.09 | 9.6 | 9.19 | 46600 | 23.7 | 0.33 | 161.2 | 9.5 | 3.56 | 19.40 | 1055 | 1012 | 64 | Totaal |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1:30 |  |  | 63.61 | 9.1 | 5.72 | 48800 | 24.5 | 0.23 | 161.5 | 10.7 | 0.26 | 5.67 | 1016 | 995 | 65 | Geldig |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2:00 |  |  | 13.76 | 9.8 | 3.71 | 49300 | 25.1 | 0.14 | 164.6 | 10.4 | 0.00 | 1.67 | 1020 | 997 | 65 | DTO1 | Half Hour | 2018-12-25
2:30 |  |  | 30.35 | 9.7 | 2.55 | 48000 | 24.8 | 0.08 | 162.2 | 10.5 | 0.00 | 2.49 | 1016 | 1000 | 65 |  |  |  | CO | CO2 | Dust | Flow | H2O | HCl | NOx | O2 | SO2 | TOC | Temp Incinerator | Temp PCC | Temp Stack
3:00 |  |  | 2.06 | 9.6 | 2.47 | 48000 | 24.6 | 0.04 | 164.7 | 10.4 | 0.00 | 1.89 | 1024 | 999 | 65 |  |  |  | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | Nm3/h | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C | °C | °C
3:30 |  |  | 1.93 | 9.6 | 1.70 | 48100 | 24.6 | 0.06 | 166.1 | 10.5 | 0.00 | 1.45 | 1016 | 1000 | 65 | AVG |  |  | 35.1 | 9.12 | 1.99 | 48451 | 23.4 | 0.05 | 177 | 11.1 | 0.66 | 2.86 | 1001 | 997 | 63.4
4:00 |  |  | 2.13 | 10.0 | 1.56 | 47800 | 25.0 | 0.05 | 180.8 | 10.2 | 0.00 | 1.48 | 1039 | 1000 | 65 | MAX |  |  | 208 | 9.99 | 9.19 | 58552 | 26 | 0.33 | 202 | 14 | 25 | 19 | 1055 | 1012 | 66
4:30 |  |  | 18.40 | 9.8 | 1.58 | 47500 | 24.7 | 0.04 | 186.8 | 10.3 | 0.00 | 1.70 | 1037 | 1000 | 65 | MIN |  |  | 1.3 | 6.17 | 0.4 | 44096 | 18 | 0 | 145 | 9.5 | 0 | 1.09 | 850 | 942 | 57
5:00 |  |  | 11.68 | 9.6 | 1.34 | 47500 | 24.7 | 0.02 | 185.4 | 10.4 | 0.00 | 1.39 | 1040 | 1000 | 65 | HS NORM |  |  | 100 |  | 30 |  |  | 60 | 400 |  | 200 | 20
5:30 |  |  | 2.20 | 9.6 | 2.23 | 47800 | 24.2 | 0.04 | 184.0 | 10.5 | 0.00 | 1.12 | 1044 | 1000 | 64 | Totaal |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
6:00 |  |  | 19.88 | 9.7 | 1.68 | 46600 | 23.9 | 0.03 | 187.1 | 10.5 | 0.00 | 1.86 | 1032 | 999 | 64 | Geldig |  |  | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 45 | 44 | 44 | 45 | 45 | 45
6:30 |  |  | 29.73 | 9.2 | 1.92 | 46700 | 23.6 | 0.03 | 179.7 | 11.1 | 0.00 | 2.18 | 1002 | 999 | 64 | DTO2 | Day | 2018-12-25
7:00 |  |  | 28.17 | 9.2 | 1.78 | 46800 | 23.3 | 0.00 | 182.3 | 11.0 | 0.00 | 1.48 | 1002 | 999 | 63 |  |  |  | CO | CO 10 min | CO2 | Dust | HCl | NOx | SO2 | TOC | Temp Incinerator
7:30 |  |  | 120.57 | 9.0 | 3.49 | 46200 | 23.8 | 0.03 | 169.0 | 10.8 | 0.00 | 6.58 | 1008 | 999 | 63 |  |  |  | mg/Nm3 | % | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C
8:00 |  |  | 114.20 | 9.0 | 8.41 | 46300 | 23.0 | 0.04 | 179.2 | 10.6 | 25.03 | 10.18 | 1009 | 999 | 63 | AVG |  |  | 13.3 | 4.29 | 8.49 | 0.11 | 0.02 | 168 | 7.25 | 1.97 | 953
8:30 |  |  | 40.26 | 9.0 | 4.10 | 53300 | 23.1 | 0.04 | 178.3 | 11.1 | 0.00 | 3.57 | 1001 | 996 | 63 | MAX |  |  | 13 | 4.29 | 8.49 | 0.11 | 0.02 | 168 | 7.25 | 1.97 | 953
9:00 |  |  | 4.23 | 9.1 | 2.34 | 57500 | 23.6 | 0.02 | 177.0 | 11.1 | 0.00 | 1.94 | 998 | 1001 | 64 | MIN |  |  | 13 | 4.29 | 8.49 | 0.11 | 0.02 | 168 | 7.25 | 1.97 | 953
9:30 |  |  | 3.52 | 9.5 | 1.57 | 46900 | 23.6 | 0.02 | 189.0 | 10.8 | 0.00 | 2.00 | 1000 | 998 | 64 | HS NORM |  |  | 50 | 5 |  | 10 | 10 | 200 | 50 | 10
10:00 |  |  | 3.63 | 9.6 | 1.74 | 53400 | 24.2 | 0.01 | 179.6 | 10.8 | 0.00 | 1.81 | 999 | 998 | 65 | Totaal |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10:30 |  |  | 2.99 | 9.4 | 1.58 | 57300 | 24.4 | 0.00 | 177.4 | 10.8 | 0.00 | 1.58 | 997 | 1000 | 65 | Geldig |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11:00 |  |  | 2.90 | 9.5 | 1.16 | 47900 | 24.4 | 0.00 | 180.2 | 10.7 | 0.00 | 1.43 | 998 | 999 | 65 | DTO2 | Half Hour | 2018-12-25
11:30 |  |  | 2.62 | 9.4 | 1.08 | 46600 | 24.5 | 0.03 | 184.7 | 10.7 | 0.00 | 1.22 | 1000 | 1000 | 65 |  |  |  | CO | CO2 | Dust | Flow | H2O | HCl | NOx | O2 | SO2 | TOC | Temp Incinerator | Temp PCC | Temp Stack
12:00 |  |  | 43.10 | 9.5 | 1.18 | 46200 | 24.4 | 0.03 | 181.0 | 10.6 | 0.00 | 2.66 | 1002 | 1000 | 65 |  |  |  | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | Nm3/h | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C | °C | °C
12:30 |  |  | 2.51 | 9.8 | 1.18 | 47900 | 24.7 | 0.01 | 190.6 | 10.6 | 0.00 | 1.70 | 1006 | 1001 | 65 | AVG |  |  | 13.3 | 8.49 | 0.11 | 57989 | 26.8 | 0.02 | 168 | 10.9 | 7.25 | 1.97 | 953 | 1033 | 65.7
13:00 |  |  | 2.06 | 9.4 | 1.04 | 49500 | 25.2 | 0.00 | 181.3 | 10.8 | 0.00 | 1.21 | 1000 | 998 | 66 | MAX |  |  | 112 | 10 | 0.24 | 62537 | 30 | 0.12 | 232 | 13 | 241 | 17 | 1010 | 1108 | 69
13:30 |  |  | 2.12 | 9.6 | 0.96 | 50400 | 25.6 | 0.00 | 180.6 | 10.6 | 0.00 | 1.23 | 998 | 1000 | 66 | MIN |  |  | 0 | 6.96 | 0.06 | 54571 | 23 | 0 | 109 | 9.1 | 0 | 1.13 | 904 | 943 | 62
14:00 |  |  | 2.31 | 9.7 | 0.76 | 48200 | 25.0 | 0.00 | 184.0 | 10.8 | 0.00 | 2.31 | 1008 | 1000 | 65 | HS NORM |  |  | 100 |  | 30 |  |  | 60 | 400 |  | 200 | 20
14:30 |  |  | 40.90 | 9.4 | 0.86 | 48000 | 25.0 | 0.01 | 175.5 | 10.7 | 0.00 | 1.09 | 1007 | 997 | 65 | Totaal |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
15:00 |  |  | 68.43 | 9.4 | 0.87 | 47400 | 24.9 | 0.02 | 173.0 | 10.7 | 0.00 | 3.59 | 1014 | 1000 | 65 | Geldig |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
15:30 |  |  | 138.71 | 9.8 | 1.01 | 46600 | 24.7 | 0.01 | 169.4 | 10.5 | 0.00 | 10.59 | 1007 | 1002 | 65 | DTO3 | Day | 2018-12-25
16:00 |  |  | 97.96 | 9.7 | 1.33 | 46800 | 24.7 | 0.00 | 173.3 | 10.5 | 0.00 | 6.26 | 1025 | 1002 | 65 |  |  |  | CO | CO 10 min | CO2 | Dust | HCl | NOx | SO2 | TOC | Temp Incinerator
16:30 |  |  | 50.71 | 9.4 | 1.17 | 47500 | 24.5 | 0.01 | 180.5 | 10.8 | 0.00 | 1.15 | 1000 | 997 | 65 |  |  |  | mg/Nm3 | % | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C
17:00 |  |  | 143.10 | 9.5 | 1.24 | 49200 | 24.8 | 0.01 | 176.2 | 11.0 | 0.00 | 3.47 | 1034 | 1006 | 65 | AVG |  |  | 40.7 | 7.38 | 5.67 | 1.44 | 2.08 | 67.7 | 0.02 | 1.69 | 920
17:30 |  |  | 47.15 | 8.4 | 1.81 | 44700 | 22.9 | 0.02 | 202.5 | 11.8 | 0.00 | 1.09 | 1011 | 1001 | 62 | MAX |  |  | 41 | 7.38 | 5.67 | 1.44 | 2.08 | 68 | 0.02 | 1.69 | 920
18:00 |  |  | 7.30 | 8.2 | 0.86 | 44200 | 20.3 | 0.03 | 172.7 | 12.1 | 0.00 | 1.14 | 993 | 999 | 60 | MIN |  |  | 41 | 7.38 | 5.67 | 1.44 | 2.08 | 68 | 0.02 | 1.69 | 920
18:30 |  |  | 21.10 | 8.7 | 1.21 | 44700 | 20.0 | 0.03 | 195.6 | 12.1 | 0.00 | 1.67 | 1008 | 1001 | 60 | HS NORM |  |  | 50 | 5 |  | 10 | 10 | 200 | 50 | 10
19:00 |  |  | 39.63 | 8.5 | 0.70 | 44800 | 20.9 | 0.03 | 189.7 | 12.0 | 0.00 | 1.21 | 1008 | 1005 | 61 | Totaal |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
19:30 |  |  | KAL | KAL | 0.78 | 46200 | 22.3 | KAL | KAL | 10.7 | KAL | KAL | 1024 | 1012 | 60 | Geldig |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
20:00 |  |  | 11.01 | 8.5 | 0.74 | 48400 | 19.8 | 0.04 | 190.2 | 12.1 | 0.00 | 1.48 | 1005 | 1001 | 60 | DTO3 | Half Hour | 2018-12-25
20:30 |  |  | 88.55 | 7.9 | 0.67 | 48800 | 20.3 | 0.14 | 191.5 | 12.4 | 0.00 | 1.26 | 1001 | 997 | 60 |  |  |  | CO | CO2 | Dust | Flow | H2O | HCl | NOx | O2 | SO2 | TOC | Temp Incinerator | Temp PCC | Temp Stack
21:00 |  |  | 3.21 | 7.1 | 0.56 | 49000 | 19.8 | 0.08 | 164.6 | 13.4 | 0.00 | 1.32 | 916 | 980 | 59 |  |  |  | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | Nm3/h | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C | °C | °C
21:30 |  |  | 1.97 | 6.5 | 0.46 | 46300 | 18.7 | 0.17 | 162.9 | 14.2 | 0.00 | 2.19 | 850 | 945 | 58 | AVG |  |  | 40.7 | 5.67 | 1.44 | 28964 | 19.1 | 2.08 | 67.7 | 14.1 | 0.02 | 1.69 | 920 | 1017 | 62.7
22:00 |  |  | 2.21 | 6.2 | 0.40 | 44100 | 17.8 | 0.25 | 171.3 | 14.2 | 0.00 | 1.54 | 850 | 942 | 57 | MAX |  |  | 165 | 6.98 | 9.7 | 32980 | 24 | 6.29 | 121 | 17 | 0.31 | 4.65 | 920 | 1131 | 66
22:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | MIN |  |  | 1.38 | 2.52 | 0.13 | 25609 | 8.66 | 0.88 | 15 | 12 | 0 | 0.81 | 920 | 895 | 58
23:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | HS NORM |  |  | 100 |  | 30 |  |  | 60 | 400 |  | 200 | 20
23:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | Totaal |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
DTO2 | 2018-12-25 | [14 empty] | Geldig |  |  | 40 | 40 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 41
Resultaat
|  |  | CO | CO2 | Dust | Flow | H2O | HCl | NOx | O2 | SO2 | TOC | Temp Incinerator | Temp PCC | Temp Stack
Tijd |  | Opmerking: | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | Nm3/h | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C | °C | °C
0:00 |  |  | 0.00 | 7.7 | 0.06 | 58800 | 26.1 | 0.09 | 109.5 | 12.1 | 3.13 | 1.56 | 996 | 943 | 65
0:30 |  |  | 0.00 | 7.8 | 0.07 | 57500 | 26.5 | 0.02 | 118.8 | 11.9 | 2.67 | 1.72 | 1010 | 958 | 66
1:00 |  |  | 0.44 | 9.6 | 0.07 | 55300 | 28.9 | 0.05 | 188.0 | 9.5 | 0.16 | 1.83 | 1003 | 1026 | 68
1:30 |  |  | 0.30 | 9.3 | 0.06 | 56000 | 28.8 | 0.04 | 179.5 | 9.9 | 0.10 | 1.88 | 982 | 1044 | 68
2:00 |  |  | 0.00 | 8.7 | 0.10 | 56700 | 27.9 | 0.02 | 167.9 | 10.8 | 0.00 | 1.52 | 950 | 1012 | 67
2:30 |  |  | 1.35 | 8.4 | 0.09 | 55400 | 28.6 | 0.01 | 135.5 | 10.9 | 49.74 | 1.58 | 928 | 1005 | 68
3:00 |  |  | 0.00 | 8.2 | 0.09 | 54800 | 29.7 | 0.03 | 128.2 | 11.1 | 241.43 | 1.77 | 904 | 972 | 68
3:30 |  |  | 0.92 | 8.9 | 0.11 | 54800 | 29.2 | 0.03 | 122.3 | 10.5 | 23.68 | 1.64 | 939 | 955 | 68
4:00 |  |  | 1.70 | 9.3 | 0.09 | 54800 | 29.8 | 0.01 | 152.7 | 9.8 | 4.89 | 1.62 | 941 | 1018 | 69
4:30 |  |  | 0.00 | 8.9 | 0.08 | 55400 | 29.5 | 0.01 | 125.0 | 10.4 | 4.55 | 1.56 | 962 | 986 | 68
5:00 |  |  | 111.57 | 9.9 | 0.10 | 56000 | 28.5 | 0.04 | 186.9 | 9.2 | 1.17 | 7.56 | 992 | 1011 | 67
5:30 |  |  | 67.60 | 9.3 | 0.07 | 57000 | 28.4 | 0.06 | 165.4 | 9.9 | 0.06 | 2.65 | 971 | 1076 | 67
6:00 |  |  | 0.17 | 8.3 | 0.06 | 58400 | 26.4 | 0.02 | 161.5 | 11.2 | 0.00 | 1.32 | 927 | 1039 | 65
6:30 |  |  | 0.00 | 8.9 | 0.13 | 56800 | 27.3 | 0.04 | 181.2 | 10.4 | 0.00 | 1.47 | 948 | 1028 | 66
7:00 |  |  | 0.03 | 7.9 | 0.10 | 56200 | 28.4 | 0.01 | 166.2 | 11.4 | 3.55 | 1.60 | 931 | 1036 | 67
7:30 |  |  | 0.00 | 7.5 | 0.11 | 57200 | 26.9 | 0.00 | 118.3 | 11.7 | 3.28 | 1.57 | 950 | 993 | 67
8:00 |  |  | 7.35 | 8.8 | 0.09 | 55800 | 28.2 | 0.00 | 151.9 | 10.3 | 0.00 | 1.89 | 950 | 1018 | 68
8:30 |  |  | 2.52 | 9.7 | 0.14 | 54600 | 29.6 | 0.01 | 174.1 | 9.3 | 0.00 | 1.61 | 950 | 1051 | 68
9:00 |  |  | 0.00 | 9.1 | 0.11 | 54900 | 29.5 | 0.00 | 172.3 | 10.0 | 0.00 | 1.47 | 950 | 1041 | 68
9:30 |  |  | 0.02 | 8.8 | 0.09 | 56500 | 28.7 | 0.00 | 161.7 | 10.2 | 0.00 | 1.43 | 950 | 1057 | 67
10:00 |  |  | 0.04 | 9.7 | 0.11 | 57100 | 27.1 | 0.00 | 183.7 | 9.5 | 0.00 | 1.34 | 950 | 1039 | 66
10:30 |  |  | 0.05 | 9.5 | 0.10 | 56700 | 28.3 | 0.00 | 172.1 | 9.7 | 0.00 | 1.35 | 950 | 1076 | 67
11:00 |  |  | 0.00 | 9.1 | 0.11 | 57700 | 27.4 | 0.00 | 174.3 | 10.3 | 0.00 | 1.25 | 950 | 1056 | 66
11:30 |  |  | 105.04 | 9.0 | 0.16 | 58300 | 26.7 | 0.00 | 189.9 | 10.3 | 0.00 | 3.51 | 950 | 1062 | 66
12:00 |  |  | 0.14 | 8.3 | 0.16 | 58300 | 26.7 | 0.00 | 182.7 | 11.1 | 0.00 | 1.24 | 950 | 1053 | 66
12:30 |  |  | 0.12 | 8.4 | 0.20 | 58800 | 26.1 | 0.00 | 186.7 | 10.8 | 0.00 | 1.17 | 950 | 1047 | 65
13:00 |  |  | 8.70 | 8.0 | 0.24 | 59100 | 26.0 | 0.00 | 184.5 | 11.3 | 0.00 | 1.54 | 950 | 1045 | 65
13:30 |  |  | 0.07 | 8.5 | 0.18 | 59000 | 26.1 | 0.00 | 161.9 | 11.1 | 0.00 | 1.19 | 950 | 1048 | 65
14:00 |  |  | 0.02 | 8.3 | 0.13 | 58600 | 26.0 | 0.00 | 164.4 | 11.2 | 0.00 | 1.22 | 950 | 1042 | 65
14:30 |  |  | 0.00 | 8.3 | 0.14 | 57700 | 26.9 | 0.00 | 163.9 | 11.0 | 0.00 | 1.21 | 950 | 1032 | 66
15:00 |  |  | 2.14 | 8.2 | 0.12 | 58200 | 26.2 | 0.00 | 163.8 | 11.2 | 0.00 | 1.30 | 950 | 1030 | 65
15:30 |  |  | 102.26 | 7.7 | 0.12 | 58900 | 26.1 | 0.00 | 141.3 | 11.7 | 0.53 | 16.80 | 950 | 1017 | 65
16:00 |  |  | 0.01 | 7.8 | 0.11 | 58700 | 25.7 | 0.00 | 116.6 | 11.6 | 0.00 | 1.29 | 950 | 997 | 65
16:30 |  |  | 0.00 | 8.8 | 0.14 | 57500 | 27.1 | 0.00 | 162.6 | 10.4 | 0.00 | 1.29 | 950 | 1020 | 66
17:00 |  |  | 0.00 | 7.7 | 0.12 | 58500 | 26.5 | 0.00 | 156.3 | 11.7 | 0.00 | 1.27 | 950 | 1024 | 66
17:30 |  |  | 1.42 | 7.0 | 0.11 | 61700 | 24.3 | 0.00 | 192.9 | 12.7 | 0.00 | 1.29 | 950 | 1024 | 63
18:00 |  |  | 79.58 | 7.7 | 0.19 | 62500 | 22.6 | 0.00 | 181.0 | 11.7 | 7.12 | 1.18 | 950 | 1029 | 62
18:30 |  |  | 13.08 | 7.7 | 0.13 | 61100 | 23.7 | 0.00 | 192.4 | 11.7 | 1.14 | 1.21 | 950 | 1048 | 63
19:00 |  |  | 53.34 | 7.4 | 0.09 | 61100 | 24.1 | 0.00 | 178.0 | 12.1 | 0.00 | 1.26 | 950 | 1041 | 63
19:30 |  |  | 1.18 | 7.1 | 0.09 | 62000 | 23.1 | 0.00 | 188.2 | 12.2 | 0.00 | 1.22 | 950 | 1021 | 62
20:00 |  |  | 0.00 | 8.8 | 0.11 | 59900 | 23.9 | 0.02 | 232.1 | 10.4 | 0.95 | 1.13 | 950 | 1049 | 63
20:30 |  |  | 0.35 | 10.1 | 0.10 | 57600 | 27.7 | 0.11 | 191.4 | 9.1 | 0.02 | 1.33 | 950 | 1108 | 66
21:00 |  |  | 0.01 | 9.2 | 0.10 | 58400 | 26.6 | 0.12 | 187.0 | 10.2 | 0.00 | 1.24 | 950 | 1107 | 66
21:30 |  |  | 0.86 | 7.7 | 0.13 | 60500 | 25.3 | 0.01 | 184.1 | 11.9 | 0.00 | 1.25 | 950 | 1060 | 64
22:00 |  |  | 70.43 | 7.8 | 0.10 | 61700 | 23.5 | 0.00 | 185.2 | 11.6 | 0.00 | 3.66 | 950 | 1046 | 63
22:30 |  |  | 4.27 | 7.7 | 0.11 | 61200 | 24.5 | 0.01 | 180.0 | 12.2 | 0.00 | 1.31 | 950 | 1039 | 63
23:00 |  |  | 0.51 | 8.1 | 0.12 | 61000 | 24.0 | 0.01 | 184.5 | 11.5 | 0.00 | 1.17 | 950 | 1050 | 63
23:30 |  |  | 0.48 | 9.1 | 0.09 | 59300 | 26.0 | 0.04 | 192.6 | 10.3 | 0.00 | 1.20 | 950 | 1082 | 65
DTO3 | 2018-12-25
Resultaat
|  |  | CO | CO2 | Dust | Flow | H2O | HCl | NOx | O2 | SO2 | TOC | Temp Incinerator | Temp PCC | Temp Stack
Tijd |  | Opmerking: | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | Nm3/h | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C | °C | °C
0:00 |  |  | 35.25 | 7.0 | 1.16 | 27700 | 23.6 | 0.97 | 81.0 | 12.6 | 0.00 | 0.95 | 920 | 1046 | 63
0:30 |  |  | 3.17 | 6.9 | 1.13 | 29300 | 23.7 | 0.95 | 104.0 | 12.7 | 0.00 | 1.04 | 920 | 1080 | 64
1:00 |  |  | 1.38 | 6.4 | 1.55 | 25600 | 23.5 | 0.88 | 67.5 | 13.3 | 0.00 | 1.27 | 920 | 978 | 63
1:30 |  |  | 84.03 | 6.5 | 1.10 | 28100 | 21.1 | 1.40 | 65.9 | 13.1 | 0.00 | 2.38 | 920 | 998 | 63
2:00 |  |  | 23.57 | 6.9 | 1.45 | 28000 | 20.2 | 2.42 | 73.7 | 12.7 | 0.00 | 1.06 | 920 | 1018 | 63
2:30 |  |  | 61.81 | 6.6 | 1.47 | 30600 | 20.5 | 2.58 | 95.4 | 12.9 | 0.00 | 0.97 | 920 | 1056 | 63
3:00 |  |  | 54.78 | 6.0 | 3.27 | 30500 | 21.7 | 2.45 | 86.0 | 13.7 | 0.00 | 1.11 | 920 | 1034 | 63
3:30 |  |  | 55.08 | 6.9 | 2.73 | 28200 | 20.9 | 1.41 | 87.6 | 12.8 | 0.00 | 0.93 | 920 | 1056 | 60
4:00 |  |  | 28.25 | 6.2 | 3.41 | 30300 | 21.2 | 1.10 | 92.7 | 13.2 | 0.00 | 1.56 | 920 | 1102 | 62
4:30 |  |  | 4.38 | 5.7 | 9.70 | 28100 | 22.2 | 1.37 | 66.6 | 14.1 | 0.00 | 1.11 | 920 | 1027 | 62
5:00 |  |  | 21.00 | 6.5 | 1.78 | 26900 | 22.7 | 1.15 | 56.6 | 13.2 | 0.00 | 0.97 | 920 | 1006 | 63
5:30 |  |  | 19.11 | 6.8 | 0.65 | 29100 | 21.3 | 1.21 | 86.0 | 12.7 | 0.00 | 0.87 | 920 | 1056 | 63
6:00 |  |  | 5.36 | 6.5 | 0.80 | 32200 | 21.2 | 1.78 | 121.4 | 13.1 | 0.00 | 0.84 | 920 | 1094 | 64
6:30 |  |  | 5.30 | 6.4 | 0.88 | 31400 | 21.6 | 1.82 | 103.8 | 12.9 | 0.00 | 0.81 | 920 | 1106 | 63
7:00 |  |  | 105.17 | 5.7 | 0.34 | 26600 | 21.1 | 1.88 | 47.0 | 13.9 | 0.00 | 2.55 | 920 | 1007 | 61
7:30 |  |  | KAL | KAL | 0.25 | 29400 | KAL | KAL | KAL | KAL | KAL | KAL | 920 | 1007 | 62
8:00 |  |  | 27.73 | 6.0 | 0.13 | 27000 | 18.9 | 6.29 | 40.8 | 13.9 | 0.00 | 1.08 | 920 | 981 | 63
8:30 |  |  | 21.07 | 6.6 | 0.21 | 28600 | 19.5 | 4.25 | 72.7 | 12.7 | 0.00 | 0.86 | 920 | 1030 | 64
9:00 |  |  | 60.83 | 6.6 | 0.35 | 27200 | 22.0 | 3.41 | 36.8 | 13.0 | 0.00 | 1.15 | 920 | 996 | 66
9:30 |  |  | 22.43 | 6.2 | 0.32 | 28600 | 22.1 | 2.70 | 54.5 | 13.5 | 0.00 | 1.01 | 920 | 1006 | 65
10:00 |  |  | 64.15 | 5.2 | 0.77 | 29600 | 21.7 | 3.09 | 36.0 | 14.8 | 0.06 | 1.33 | 920 | 929 | 64
10:30 |  |  | 139.37 | 4.7 | 0.27 | 30900 | 21.4 | 3.54 | 15.2 | 15.6 | 0.31 | 1.75 | 920 | 895 | 63
11:00 |  |  | 17.98 | 4.5 | 0.44 | 27800 | 22.0 | 2.03 | 61.2 | 15.4 | 0.08 | 1.41 | 920 | 946 | 62
11:30 |  |  | 30.25 | 7.0 | 0.24 | 27600 | 19.5 | 1.11 | 55.1 | 12.5 | 0.06 | 0.91 | 920 | 1003 | 60
12:00 |  |  | 20.79 | 6.3 | 0.59 | 27900 | 20.3 | 1.68 | 53.8 | 13.3 | 0.00 | 0.99 | 920 | 986 | 64
12:30 |  |  | 4.89 | 5.9 | 0.82 | 27400 | 19.9 | 2.33 | 52.3 | 14.0 | 0.00 | 1.10 | 920 | 973 | 63
13:00 |  |  | 39.59 | 6.2 | 1.20 | 27800 | 19.1 | 2.48 | 58.8 | 13.4 | 0.00 | 1.49 | 920 | 991 | 64
13:30 |  |  | 120.79 | 6.2 | 1.02 | 28800 | 18.3 | 2.84 | 59.4 | 13.3 | 0.00 | 1.61 | 920 | 1021 | 64
14:00 |  |  | 98.82 | 4.9 | 0.96 | 27500 | 16.5 | 3.20 | 38.9 | 14.5 | 0.10 | 4.65 | 920 | 973 | 62
14:30 |  |  | 165.41 | 6.5 | 1.13 | 30300 | 15.5 | 2.66 | 58.5 | 13.2 | 0.00 | 4.35 | 920 | 1044 | 62
15:00 |  |  | 14.35 | 5.5 | 0.42 | 30200 | 17.2 | 2.38 | 65.2 | 14.8 | 0.00 | 1.76 | 920 | 1016 | 63
15:30 |  |  | 63.17 | 5.8 | 0.82 | 30200 | 19.4 | 1.77 | 91.3 | 14.4 | 0.00 | 2.55 | 920 | 1047 | 64
16:00 |  |  | 14.36 | 5.3 | 2.24 | 28100 | 20.6 | 1.84 | 78.6 | 14.7 | 0.00 | 1.62 | 920 | 1010 | 64
16:30 |  |  | 38.03 | 5.1 | 2.17 | 27500 | 21.3 | 1.95 | 48.7 | 15.0 | 0.00 | 1.99 | 920 | 997 | 65
17:00 |  |  | 18.58 | 4.6 | 2.21 | 27900 | 20.2 | 2.21 | 43.6 | 15.6 | 0.00 | 1.99 | 920 | 979 | 66
17:30 |  |  | 6.29 | 3.7 | 3.90 | 27600 | 16.0 | 1.82 | 65.9 | 16.4 | 0.00 | 2.45 | 920 | 974 | 63
18:00 |  |  | 35.03 | 2.9 | 4.40 | 33000 | 9.6 | 1.26 | 104.6 | 16.9 | 0.00 | 3.07 | 920 | 1131 | 62
18:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
19:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
19:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
20:00 |  |  | 16.43 | 4.8 | 0.58 | 28700 | 10.6 | 1.53 | 70.3 | 15.2 | 0.00 | 1.79 | 920 | 974 | 59
20:30 |  |  | 67.65 | 3.4 | 1.06 | 31000 | 9.4 | 1.18 | 63.4 | 16.3 | 0.00 | 2.32 | 920 | 1059 | 59
21:00 |  |  | 10.51 | 3.3 | 0.36 | 31600 | 8.7 | 1.33 | 74.7 | 16.6 | 0.00 | 2.61 | 920 | 1042 | 58
21:30 |  |  | 3.01 | 2.5 | 0.63 | 32600 | 8.7 | 1.06 | 72.9 | 17.1 | 0.00 | 3.19 | 920 | 1032 | 59
22:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
22:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
23:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
23:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
Pagina 1

## 31122018
2019-11-18 14:05
Let op: niet gevalideerde data
Van labo : 964/966
Emissie Dagoverzicht DTOx
Half Hour | [15 empty] | DTO1 | Day | 2018-12-31
DTO1 | 2018-12-31 | [17 empty] | CO | CO 10 min | CO2 | Dust | HCl | NOx | SO2 | TOC | Temp Incinerator
|  |  | Resultaat | [15 empty] | mg/Nm3 | % | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C
|  |  | CO | CO2 | Dust | Flow | H2O | HCl | NOx | O2 | SO2 | TOC | Temp Incinerator | Temp PCC | Temp Stack | AVG |  |  | 12.6 | 1.41 | 8.25 | 1.14 | 0.01 | 159 | 27.3 | 2.05 | 925
Tijd |  | Opmerking: | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | Nm3/h | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C | °C | °C | MAX |  |  | 13 | 1.41 | 8.25 | 1.14 | 0.01 | 159 | 27 | 2.05 | 925
0:00 |  |  | 71.59 | 8.1 | 1.35 | 51000 | 22.9 | 0.04 | 175.1 | 12.0 | 52.98 | 3.63 | 958 | 965 | 64 | MIN |  |  | 13 | 1.41 | 8.25 | 1.14 | 0.01 | 159 | 27 | 2.05 | 925
0:30 |  |  | 4.25 | 9.0 | 1.05 | 58700 | 24.2 | 0.00 | 186.0 | 11.6 | 51.09 | 2.05 | 940 | 991 | 66 | HS NORM |  |  | 50 | 5 |  | 10 | 10 | 200 | 50 | 10
1:00 |  |  | 4.48 | 8.3 | 1.29 | 59500 | 23.8 | 0.00 | 181.1 | 12.0 | 35.42 | 1.57 | 895 | 977 | 66 | Totaal |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1:30 |  |  | 142.38 | 9.0 | 1.48 | 60600 | 23.0 | 0.00 | 184.6 | 10.6 | 32.30 | 6.12 | 965 | 1014 | 65 | Geldig |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2:00 |  |  | 4.02 | 8.4 | 1.37 | 59200 | 22.7 | 0.00 | 179.8 | 11.6 | 31.80 | 1.72 | 974 | 1005 | 65 | DTO1 | Half Hour | 2018-12-31
2:30 |  |  | 2.93 | 8.8 | 1.21 | 58500 | 21.8 | 0.00 | 194.1 | 11.3 | 31.88 | 1.65 | 972 | 1012 | 64 |  |  |  | CO | CO2 | Dust | Flow | H2O | HCl | NOx | O2 | SO2 | TOC | Temp Incinerator | Temp PCC | Temp Stack
3:00 |  |  | 3.58 | 8.6 | 1.48 | 58900 | 23.2 | 0.00 | 179.1 | 11.4 | 69.00 | 1.56 | 963 | 1007 | 66 |  |  |  | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | Nm3/h | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C | °C | °C
3:30 |  |  | 2.53 | 8.3 | 1.82 | 58900 | 22.7 | 0.02 | 185.8 | 11.9 | 91.42 | 1.80 | 938 | 1002 | 65 | AVG |  |  | 12.6 | 8.25 | 1.14 | 60835 | 21.9 | 0.01 | 159 | 12.1 | 27.3 | 2.05 | 925 | 984 | 63.2
4:00 |  |  | 2.76 | 8.1 | 1.34 | 58400 | 21.4 | 0.01 | 184.1 | 11.9 | 89.45 | 1.53 | 926 | 1000 | 64 | MAX |  |  | 142 | 9.55 | 1.96 | 66667 | 25 | 0.06 | 194 | 14 | 91 | 6.12 | 984 | 1019 | 66
4:30 |  |  | 2.41 | 8.0 | 1.53 | 58800 | 22.6 | 0.00 | 174.6 | 12.1 | 75.08 | 1.68 | 901 | 999 | 65 | MIN |  |  | 0.63 | 6.45 | 0.78 | 50491 | 19 | 0 | 114 | 11 | 0 | 1.48 | 883 | 932 | 60
5:00 |  |  | 2.25 | 8.0 | 1.86 | 60400 | 23.1 | 0.00 | 174.8 | 12.3 | 49.65 | 1.79 | 899 | 989 | 66 | HS NORM |  |  | 100 |  | 30 |  |  | 60 | 400 |  | 200 | 20
5:30 |  |  | 2.16 | 8.6 | 1.54 | 59500 | 21.8 | 0.00 | 181.7 | 11.7 | 27.59 | 1.50 | 964 | 1002 | 64 | Totaal |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
6:00 |  |  | 2.39 | 8.3 | 1.33 | 60200 | 22.0 | 0.00 | 178.8 | 11.9 | 25.16 | 1.57 | 976 | 998 | 64 | Geldig |  |  | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 46 | 46 | 48 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48
6:30 |  |  | 2.62 | 8.3 | 1.54 | 61000 | 21.8 | 0.00 | 189.8 | 11.8 | 24.83 | 1.48 | 984 | 1004 | 64 | DTO2 | Day | 2018-12-31
7:00 |  |  | 43.04 | 6.8 | 1.55 | 50500 | 20.7 | 0.06 | 155.2 | 13.2 | 34.02 | 3.00 | 923 | 971 | 63 |  |  |  | CO | CO 10 min | CO2 | Dust | HCl | NOx | SO2 | TOC | Temp Incinerator
7:30 |  |  | KAL | KAL | 1.96 | 60700 | 23.2 | KAL | KAL | 11.2 | KAL | KAL | 942 | 996 | 63 |  |  |  | mg/Nm3 | % | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C
8:00 |  |  | 2.27 | 8.7 | 1.02 | 62500 | 21.0 | 0.02 | 184.9 | 11.6 | 31.17 | 1.48 | 976 | 998 | 62 | AVG |  |  | 26.3 | 5 | 7.32 | 0.1 | 0.11 | 177 | 27.1 | 1.7 | 1004
8:30 |  |  | 1.53 | 8.3 | 0.94 | 60200 | 22.0 | 0.01 | 169.3 | 12.0 | 34.67 | 1.58 | 944 | 999 | 63 | MAX |  |  | 26 | 5 | 7.32 | 0.1 | 0.11 | 177 | 27 | 1.7 | 1004
9:00 |  |  | 59.66 | 7.3 | 1.21 | 56500 | 21.6 | 0.01 | 164.6 | 13.1 | 27.46 | 3.07 | 908 | 946 | 63 | MIN |  |  | 26 | 5 | 7.32 | 0.1 | 0.11 | 177 | 27 | 1.7 | 1004
9:30 |  |  | 0.98 | 7.2 | 0.81 | 61600 | 20.4 | 0.01 | 143.1 | 13.1 | 20.63 | 1.83 | 923 | 977 | 62 | HS NORM |  |  | 50 | 5 |  | 10 | 10 | 200 | 50 | 10
10:00 |  |  | 1.24 | 6.7 | 0.93 | 61500 | 19.0 | 0.03 | 150.3 | 13.8 | 14.46 | 1.87 | 914 | 955 | 61 | Totaal |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10:30 |  |  | 1.03 | 8.0 | 0.87 | 62100 | 19.5 | 0.00 | 168.7 | 12.3 | 12.38 | 1.50 | 948 | 988 | 61 | Geldig |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11:00 |  |  | 0.69 | 7.7 | 0.92 | 61500 | 20.7 | 0.00 | 170.7 | 12.8 | 13.97 | 1.92 | 934 | 971 | 62 | DTO2 | Half Hour | 2018-12-31
11:30 |  |  | 1.03 | 9.3 | 1.10 | 62200 | 21.9 | 0.00 | 169.3 | 11.3 | 14.49 | 1.97 | 890 | 1001 | 63 |  |  |  | CO | CO2 | Dust | Flow | H2O | HCl | NOx | O2 | SO2 | TOC | Temp Incinerator | Temp PCC | Temp Stack
12:00 |  |  | 1.69 | 7.8 | 1.96 | 62100 | 22.3 | 0.01 | 171.6 | 12.6 | 16.88 | 1.90 | 924 | 984 | 63 |  |  |  | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | Nm3/h | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C | °C | °C
12:30 |  |  | 1.22 | 7.2 | 0.86 | 61700 | 19.9 | 0.02 | 138.6 | 13.3 | 10.55 | 1.58 | 925 | 971 | 61 | AVG |  |  | 26.3 | 7.32 | 0.1 | 61094 | 22.7 | 0.11 | 177 | 12.4 | 27.1 | 1.7 | 1004 | 998 | 61.6
13:00 |  |  | 0.63 | 8.4 | 0.99 | 62000 | 19.3 | 0.02 | 135.2 | 12.2 | 8.27 | 1.53 | 949 | 986 | 61 | MAX |  |  | 181 | 11 | 0.17 | 65170 | 29 | 0.99 | 250 | 16 | 286 | 9.15 | 1145 | 1107 | 68
13:30 |  |  | 0.90 | 6.9 | 1.15 | 61800 | 20.4 | 0.03 | 132.2 | 13.6 | 10.84 | 1.85 | 891 | 962 | 62 | MIN |  |  | 0 | 4.39 | 0.05 | 54793 | 19 | 0 | 83 | 7.7 | 0 | 0.78 | 949 | 899 | 57
14:00 |  |  | 1.23 | 6.4 | 0.94 | 61700 | 19.0 | 0.05 | 145.2 | 13.9 | 7.58 | 1.73 | 937 | 953 | 60 | HS NORM |  |  | 100 |  | 30 |  |  | 60 | 400 |  | 200 | 20
14:30 |  |  | 1.63 | 6.5 | 0.86 | 62000 | 18.5 | 0.02 | 122.8 | 13.9 | 6.18 | 1.66 | 949 | 932 | 60 | Totaal |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
15:00 |  |  | 0.74 | 7.9 | 0.93 | 62000 | 19.2 | 0.01 | 149.8 | 12.5 | 7.58 | 1.56 | 936 | 965 | 61 | Geldig |  |  | 48 | 48 | 48 | 42 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 42
15:30 |  |  | 9.71 | 8.1 | 0.87 | 61300 | 21.4 | 0.00 | 142.9 | 12.3 | 21.35 | 1.89 | 886 | 976 | 63 | DTO3 | Day | 2018-12-31
16:00 |  |  | 1.20 | 8.8 | 0.87 | 61900 | 22.3 | 0.00 | 142.3 | 11.7 | 34.34 | 1.61 | 897 | 998 | 64 |  |  |  | CO | CO 10 min | CO2 | Dust | HCl | NOx | SO2 | TOC | Temp Incinerator
16:30 |  |  | 1.06 | 9.1 | 0.90 | 62200 | 23.2 | 0.00 | 131.7 | 11.5 | 56.78 | 1.51 | 949 | 998 | 64 |  |  |  | mg/Nm3 | % | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C
17:00 |  |  | 1.18 | 9.1 | 1.02 | 63500 | 22.7 | 0.00 | 144.3 | 11.8 | 32.22 | 1.63 | 911 | 991 | 63 | AVG |  |  | 7.47 | 1.43 | 6.8 | 0.31 | 0.15 | 73.5 | 0.01 | 0.42 | 920
17:30 |  |  | 1.08 | 8.5 | 0.89 | 66700 | 21.6 | 0.00 | 127.7 | 12.3 | 4.58 | 1.57 | 897 | 981 | 62 | MAX |  |  | 7.47 | 1.43 | 6.8 | 0.31 | 0.15 | 74 | 0.01 | 0.42 | 920
18:00 |  |  | 1.09 | 8.7 | 0.86 | 63900 | 21.5 | 0.01 | 142.6 | 12.0 | 0.23 | 1.55 | 912 | 995 | 62 | MIN |  |  | 7.47 | 1.43 | 6.8 | 0.31 | 0.15 | 74 | 0.01 | 0.42 | 920
18:30 |  |  | 1.05 | 9.1 | 0.87 | 64000 | 21.8 | 0.00 | 146.3 | 11.6 | 0.00 | 1.69 | 904 | 999 | 63 | HS NORM |  |  | 50 | 5 |  | 10 | 10 | 200 | 50 | 10
19:00 |  |  | 1.04 | 8.4 | 0.92 | 63100 | 21.8 | 0.00 | 166.8 | 11.9 | 0.00 | 1.61 | 906 | 998 | 62 | Totaal |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
19:30 |  |  | KAL | KAL | 0.78 | 61500 | 22.9 | KAL | KAL | 11.6 | KAL | KAL | 890 | 961 | 63 | Geldig |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
20:00 |  |  | 1.20 | 8.5 | 0.92 | 63400 | 21.2 | 0.03 | 173.4 | 12.0 | 3.69 | 1.76 | 898 | 973 | 62 | DTO3 | Half Hour | 2018-12-31
20:30 |  |  | 28.15 | 7.6 | 0.93 | 63700 | 22.3 | 0.06 | 133.1 | 12.7 | 16.91 | 2.48 | 886 | 941 | 63 |  |  |  | CO | CO2 | Dust | Flow | H2O | HCl | NOx | O2 | SO2 | TOC | Temp Incinerator | Temp PCC | Temp Stack
21:00 |  |  | 1.38 | 8.5 | 0.80 | 63300 | 22.2 | 0.00 | 126.5 | 11.9 | 30.65 | 2.53 | 898 | 957 | 63 |  |  |  | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | Nm3/h | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C | °C | °C
21:30 |  |  | 1.32 | 9.0 | 0.89 | 63000 | 23.6 | 0.00 | 136.9 | 11.4 | 55.10 | 1.90 | 890 | 977 | 64 | AVG |  |  | 7.47 | 6.8 | 0.31 | 28200 | 17.6 | 0.15 | 73.5 | 12.5 | 0.01 | 0.42 | 920 | 973 | 57.4
22:00 |  |  | 50.56 | 9.1 | 0.95 | 62700 | 24.4 | 0.01 | 114.2 | 11.4 | 28.98 | 3.07 | 883 | 968 | 65 | MAX |  |  | 70 | 8.96 | 1.25 | 30854 | 23 | 0.42 | 100 | 16 | 0.56 | 4.56 | 920 | 1031 | 63
22:30 |  |  | 1.54 | 9.1 | 0.89 | 62200 | 24.8 | 0.00 | 128.5 | 11.1 | 2.40 | 2.02 | 893 | 979 | 65 | MIN |  |  | 0.41 | 4.11 | 0.13 | 26434 | 15 | 0.01 | 61 | 9.81 | 0 | 0.16 | 920 | 886 | 54
23:00 |  |  | 99.85 | 9.5 | 1.31 | 54600 | 24.4 | 0.01 | 182.1 | 10.5 | 3.07 | 5.41 | 920 | 1019 | 64 | HS NORM |  |  | 100 |  | 30 |  |  | 60 | 400 |  | 200 | 20
23:30 |  |  | 6.54 | 9.2 | 0.78 | 62900 | 23.8 | 0.01 | 161.4 | 11.0 | 5.49 | 2.16 | 913 | 1012 | 64 | Totaal |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
DTO2 | 2018-12-31 | [14 empty] | Geldig |  |  | 45 | 45 | 47 | 47 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 47 | 47 | 47
Resultaat
|  |  | CO | CO2 | Dust | Flow | H2O | HCl | NOx | O2 | SO2 | TOC | Temp Incinerator | Temp PCC | Temp Stack
Tijd |  | Opmerking: | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | Nm3/h | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C | °C | °C
0:00 |  |  | 2.57 | 6.6 | 0.06 | 64300 | 20.7 | 0.00 | 197.8 | 13.3 | 0.00 | 0.92 | 949 | 990 | 59
0:30 |  |  | 7.82 | 6.3 | 0.08 | 65000 | 20.4 | 0.01 | 177.4 | 13.6 | 0.00 | 0.91 | 949 | 984 | 59
1:00 |  |  | 24.42 | 6.8 | 0.05 | 64800 | 20.4 | 0.00 | 185.5 | 13.0 | 0.00 | 1.28 | 949 | 1028 | 59
1:30 |  |  | 69.15 | 7.1 | 0.08 | 64900 | 20.3 | 0.00 | 200.3 | 12.6 | 0.06 | 4.76 | 949 | 1035 | 59
2:00 |  |  | 9.11 | 9.7 | 0.08 | 59800 | 22.5 | 0.09 | 183.0 | 9.5 | 3.79 | 0.93 | 949 | 1086 | 62
2:30 |  |  | 1.99 | 9.5 | 0.10 | 54800 | 29.2 | 0.18 | 199.6 | 10.1 | 3.84 | 1.04 | 949 | 1063 | 68
3:00 |  |  | 4.85 | 7.1 | 0.10 | 57800 | 27.3 | 0.18 | 178.3 | 13.2 | 3.32 | 1.30 | 949 | 1007 | 66
3:30 |  |  | 69.11 | 8.7 | 0.10 | 57500 | 26.7 | 0.15 | 191.0 | 10.9 | 61.31 | 1.77 | 949 | 1029 | 66
4:00 |  |  | 180.90 | 9.7 | 0.06 | 58400 | 26.0 | 0.20 | 176.2 | 9.8 | 10.65 | 6.74 | 949 | 1032 | 65
4:30 |  |  | 23.67 | 9.7 | 0.10 | 56900 | 28.1 | 0.13 | 206.6 | 9.6 | 71.89 | 1.16 | 949 | 1104 | 67
5:00 |  |  | 42.09 | 9.0 | 0.08 | 58500 | 27.1 | 0.13 | 181.1 | 10.6 | 71.95 | 0.93 | 949 | 1107 | 66
5:30 |  |  | 6.40 | 7.6 | 0.11 | 61100 | 24.6 | 0.06 | 182.7 | 12.5 | 14.98 | 1.07 | 949 | 1053 | 64
6:00 |  |  | 38.86 | 7.7 | 0.07 | 61800 | 23.8 | 0.04 | 174.4 | 12.2 | 23.04 | 0.97 | 981 | 1039 | 63
6:30 |  |  | 58.83 | 7.3 | 0.12 | 62200 | 23.3 | 0.06 | 198.8 | 12.8 | 160.71 | 9.15 | 1050 | 1011 | 62
7:00 |  |  | 64.26 | 8.5 | 0.08 | 61100 | 24.6 | 0.19 | 187.3 | 11.3 | 285.58 | 1.27 | 1127 | 1046 | 63
7:30 |  |  | 7.81 | 7.8 | 0.12 | 62000 | 24.0 | 0.17 | 190.8 | 11.9 | 223.07 | 1.13 | 1093 | 1021 | 62
8:00 |  |  | 3.25 | 6.9 | 0.09 | 59700 | 22.6 | 0.07 | 249.9 | 12.7 | 6.54 | 1.20 | 1020 | 1006 | 61
8:30 |  |  | 12.19 | 6.3 | 0.09 | KAL | 20.9 | 0.19 | 192.1 | 13.9 | 0.31 | 1.18 | 952 | 995 | KAL
9:00 |  |  | 30.61 | 7.1 | 0.10 | KAL | 22.3 | 0.14 | 170.7 | 13.0 | 0.01 | 1.17 | 1053 | 1032 | KAL
9:30 |  |  | 30.41 | 6.5 | 0.08 | KAL | 20.4 | 0.34 | 172.4 | 13.4 | 0.91 | 1.35 | 962 | 984 | KAL
10:00 |  |  | 4.62 | 8.0 | 0.11 | KAL | 21.2 | 0.11 | 204.5 | 12.0 | 38.01 | 0.98 | 963 | 1000 | KAL
10:30 |  |  | 4.67 | 7.8 | 0.08 | KAL | 25.0 | 0.08 | 179.8 | 12.1 | 8.33 | 1.00 | 1009 | 1038 | KAL
11:00 |  |  | 5.23 | 6.3 | 0.15 | KAL | 22.6 | 0.11 | 175.1 | 13.7 | 12.10 | 1.11 | 979 | 990 | KAL
11:30 |  |  | 11.59 | 5.5 | 0.11 | 64800 | 19.4 | 0.21 | 191.7 | 14.4 | 28.60 | 1.13 | 949 | 983 | 59
12:00 |  |  | 81.21 | 8.2 | 0.14 | 63800 | 19.8 | 0.06 | 184.4 | 11.0 | 56.72 | 0.78 | 954 | 1045 | 59
12:30 |  |  | 9.55 | 5.9 | 0.14 | 63900 | 20.6 | 0.00 | 199.7 | 14.3 | 56.11 | 1.14 | 961 | 1024 | 59
13:00 |  |  | 44.42 | 5.2 | 0.13 | 65200 | 19.3 | 0.05 | 175.1 | 14.6 | 112.34 | 1.30 | 988 | 964 | 58
13:30 |  |  | 50.95 | 5.3 | 0.17 | 64900 | 18.5 | 0.01 | 190.4 | 14.4 | 15.07 | 1.22 | 954 | 965 | 57
14:00 |  |  | 1.63 | 6.7 | 0.11 | 63300 | 19.4 | 0.03 | 181.2 | 12.6 | 0.12 | 1.03 | 966 | 960 | 58
14:30 |  |  | 8.99 | 5.0 | 0.15 | 62700 | 21.3 | 0.99 | 170.8 | 14.8 | 0.01 | 1.36 | 985 | 972 | 60
15:00 |  |  | 1.16 | 5.6 | 0.14 | 63900 | 19.0 | 0.03 | 177.5 | 14.1 | 0.00 | 1.09 | 971 | 952 | 58
15:30 |  |  | 6.78 | 7.3 | 0.10 | 62900 | 19.3 | 0.05 | 186.8 | 12.0 | 0.00 | 0.84 | 1088 | 980 | 59
16:00 |  |  | 2.92 | 4.4 | 0.13 | 63000 | 21.4 | 0.03 | 184.8 | 15.5 | 0.00 | 1.50 | 977 | 930 | 60
16:30 |  |  | 46.65 | 6.3 | 0.11 | 63400 | 19.6 | 0.07 | 187.9 | 13.3 | 0.02 | 1.17 | 949 | 948 | 59
17:00 |  |  | 105.69 | 5.1 | 0.11 | 62400 | 21.5 | 0.00 | 171.0 | 14.7 | 0.00 | 1.63 | 1001 | 943 | 60
17:30 |  |  | 59.47 | 6.8 | 0.09 | 61600 | 20.3 | 0.03 | 170.6 | 12.9 | 0.00 | 3.12 | 949 | 948 | 60
18:00 |  |  | 31.52 | 7.5 | 0.09 | 60800 | 22.8 | 0.02 | 204.3 | 12.4 | 0.00 | 1.26 | 1019 | 946 | 61
18:30 |  |  | 13.85 | 5.6 | 0.11 | 63300 | 19.9 | 0.04 | 162.6 | 14.5 | 0.00 | 1.21 | 1110 | 914 | 59
19:00 |  |  | 13.76 | 6.4 | 0.07 | 63600 | 19.9 | 0.00 | 195.7 | 13.9 | 0.00 | 1.14 | 1145 | 899 | 59
19:30 |  |  | 4.03 | 6.8 | 0.07 | 62700 | 21.4 | 0.00 | 177.6 | 12.9 | 0.00 | 1.16 | 1137 | 906 | 59
20:00 |  |  | 0.01 | 8.5 | 0.07 | 61500 | 20.1 | 0.08 | 143.9 | 11.5 | 0.00 | 1.02 | 1026 | 939 | 58
20:30 |  |  | 64.55 | 11.5 | 0.08 | 55000 | 27.1 | 0.33 | 184.4 | 7.7 | 0.00 | 8.10 | 1075 | 1062 | 66
21:00 |  |  | 0.05 | 8.3 | 0.07 | 56500 | 26.5 | 0.19 | 116.4 | 11.4 | 0.00 | 1.15 | 1023 | 1020 | 65
21:30 |  |  | 0.00 | 8.4 | 0.09 | 57300 | 26.0 | 0.08 | 137.9 | 11.3 | 0.00 | 1.10 | 1087 | 998 | 65
22:00 |  |  | 0.00 | 8.8 | 0.08 | 57500 | 24.7 | 0.07 | 128.6 | 10.9 | 0.00 | 1.13 | 1141 | 978 | 64
22:30 |  |  | 0.15 | 8.9 | 0.11 | 55000 | 27.9 | 0.09 | 135.8 | 10.7 | 0.00 | 1.35 | 1092 | 1013 | 67
23:00 |  |  | 0.00 | 7.7 | 0.11 | 58800 | 24.1 | 0.14 | 82.6 | 12.1 | 0.00 | 1.14 | 1032 | 966 | 63
23:30 |  |  | 0.00 | 7.9 | 0.12 | 57500 | 24.7 | 0.06 | 88.9 | 11.7 | 33.35 | 1.25 | 1055 | 950 | 64
DTO3 | 2018-12-31
Resultaat
|  |  | CO | CO2 | Dust | Flow | H2O | HCl | NOx | O2 | SO2 | TOC | Temp Incinerator | Temp PCC | Temp Stack
Tijd |  | Opmerking: | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | Nm3/h | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C | °C | °C
0:00 |  |  | 0.86 | 8.0 | 0.14 | 27800 | 17.3 | 0.25 | 89.9 | 11.0 | 0.00 | 0.23 | 920 | 1001 | 58
0:30 |  |  | 1.29 | 6.8 | 0.67 | 27800 | 18.2 | 0.27 | 75.6 | 12.4 | 0.00 | 0.30 | 920 | 983 | 59
1:00 |  |  | 1.57 | 4.9 | 0.31 | 28900 | 16.9 | 0.20 | 67.7 | 15.0 | 0.00 | 0.48 | 920 | 971 | 57
1:30 |  |  | 1.19 | 6.8 | 0.14 | 29300 | 16.8 | 0.20 | 75.4 | 12.7 | 0.00 | 0.32 | 920 | 980 | 57
2:00 |  |  | 1.17 | 6.0 | 0.36 | 28500 | 17.1 | 0.23 | 68.5 | 13.3 | 0.00 | 0.34 | 920 | 941 | 57
2:30 |  |  | 1.55 | 4.5 | 0.37 | 28500 | 16.1 | 0.31 | 80.5 | 15.4 | 0.00 | 0.52 | 920 | 939 | 56
3:00 |  |  | 1.24 | 6.4 | 0.34 | 28900 | 14.8 | 0.22 | 64.0 | 12.9 | 0.00 | 0.28 | 920 | 980 | 54
3:30 |  |  | 1.26 | 6.5 | 0.30 | 28800 | 15.3 | 0.10 | 64.0 | 12.8 | 0.00 | 0.27 | 920 | 980 | 55
4:00 |  |  | 1.45 | 5.8 | 0.25 | 29500 | 16.0 | 0.22 | 72.5 | 13.8 | 0.00 | 0.37 | 920 | 980 | 56
4:30 |  |  | 2.76 | 4.6 | 0.45 | 29400 | 16.8 | 0.26 | 82.7 | 15.2 | 0.00 | 0.52 | 920 | 980 | 56
5:00 |  |  | 1.09 | 6.6 | 0.18 | 28200 | 16.0 | 0.23 | 63.2 | 12.6 | 0.00 | 0.26 | 920 | 980 | 55
5:30 |  |  | 43.08 | 5.6 | 0.38 | 27900 | 15.6 | 0.22 | 83.6 | 14.1 | 0.00 | 0.42 | 920 | 980 | 55
6:00 |  |  | 1.47 | 5.2 | 0.42 | 28200 | 15.7 | 0.17 | 72.6 | 14.5 | 0.00 | 0.39 | 920 | 980 | 56
6:30 |  |  | 1.58 | 5.6 | 0.19 | 28700 | 15.1 | 0.16 | 76.8 | 13.9 | 0.00 | 0.32 | 920 | 980 | 55
7:00 |  |  | 1.15 | 7.8 | 0.13 | 29200 | 16.7 | 0.14 | 86.9 | 11.1 | 0.00 | 0.18 | 920 | 992 | 57
7:30 |  |  | KAL | KAL | 0.15 | 30900 | KAL | KAL | KAL | KAL | KAL | KAL | 920 | 981 | 58
8:00 |  |  | 11.72 | 7.2 | 0.16 | 27300 | 18.1 | 0.04 | 64.0 | 11.8 | 0.00 | 0.29 | 920 | 953 | 58
8:30 |  |  | 34.62 | 7.1 | 0.17 | 28100 | 17.7 | 0.04 | 67.1 | 11.9 | 0.00 | 0.32 | 920 | 970 | 58
9:00 |  |  | 0.92 | 5.2 | 0.30 | 27900 | 16.8 | 0.05 | 64.7 | 14.5 | 0.00 | 0.44 | 920 | 886 | 57
9:30 |  |  | 0.63 | 7.3 | 0.42 | 28500 | 16.5 | 0.01 | 63.1 | 11.9 | 0.00 | 0.22 | 920 | 939 | 57
10:00 |  |  | 1.04 | 6.4 | 0.46 | 28900 | 17.4 | 0.03 | 73.3 | 12.9 | 0.00 | 0.30 | 920 | 950 | 58
10:30 |  |  | 1.41 | 6.3 | 0.24 | 30000 | 17.3 | 0.04 | 78.8 | 13.0 | 0.00 | 0.25 | 920 | 942 | 57
11:00 |  |  | 0.55 | 8.5 | 0.19 | 28300 | 19.1 | 0.03 | 74.1 | 10.3 | 0.00 | 0.16 | 920 | 1031 | 58
11:30 |  |  | 0.91 | 6.9 | 0.26 | 28100 | 19.8 | 0.06 | 75.2 | 12.3 | 0.00 | 0.31 | 920 | 984 | 59
12:00 |  |  | 0.97 | 5.6 | 0.42 | 28100 | 16.8 | 0.06 | 69.5 | 14.3 | 0.00 | 0.51 | 920 | 935 | 56
12:30 |  |  | 9.71 | 8.2 | 0.15 | 28900 | 16.8 | 0.05 | 68.4 | 11.0 | 0.00 | 0.21 | 920 | 988 | 57
13:00 |  |  | 1.55 | 7.1 | 0.24 | 29900 | 20.4 | 0.04 | 87.0 | 12.0 | 0.00 | 0.25 | 920 | 1010 | 59
13:30 |  |  | 6.85 | 7.4 | 0.26 | 28500 | 22.0 | 0.03 | 69.8 | 11.7 | 0.00 | 0.22 | 920 | 1005 | 59
14:00 |  |  | 1.16 | 6.1 | 0.27 | 27600 | 20.0 | 0.07 | 67.4 | 13.2 | 0.00 | 0.33 | 920 | 959 | 58
14:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
15:00 |  |  | 59.49 | 8.2 | 0.19 | 28000 | 16.0 | 0.07 | 69.4 | 10.6 | 0.00 | 0.67 | 920 | 981 | 56
15:30 |  |  | 2.00 | 7.5 | 0.17 | 27600 | 17.3 | 0.04 | 70.3 | 11.7 | 0.00 | 0.19 | 920 | 985 | 58
16:00 |  |  | 1.76 | 7.2 | 0.14 | 27500 | 17.7 | 0.07 | 61.5 | 11.8 | 0.00 | 0.20 | 920 | 988 | 58
16:30 |  |  | 2.15 | 7.8 | 0.15 | 27000 | 17.9 | 0.06 | 70.5 | 11.2 | 0.00 | 0.20 | 920 | 995 | 58
17:00 |  |  | 2.24 | 6.7 | 0.23 | 27100 | 17.7 | 0.03 | 63.1 | 12.5 | 0.00 | 0.28 | 920 | 966 | 58
17:30 |  |  | 0.95 | 6.9 | 0.15 | 27400 | 17.0 | 0.06 | 61.6 | 12.2 | 0.00 | 0.27 | 920 | 962 | 57
18:00 |  |  | 1.74 | 7.1 | 0.18 | 27800 | 17.3 | 0.01 | 63.9 | 12.0 | 0.00 | 0.24 | 920 | 985 | 58
18:30 |  |  | 5.56 | 5.7 | 0.20 | 27400 | 17.4 | 0.10 | 62.5 | 13.8 | 0.00 | 0.33 | 920 | 948 | 58
19:00 |  |  | 0.77 | 7.6 | 0.13 | 27200 | 16.8 | 0.08 | 61.8 | 11.5 | 0.00 | 0.21 | 920 | 969 | 57
19:30 |  |  | KAL | KAL | 0.46 | 28800 | KAL | KAL | KAL | KAL | KAL | KAL | 920 | 934 | 56
20:00 |  |  | 2.22 | 4.1 | 0.80 | 28300 | 15.0 | 0.27 | 85.7 | 15.8 | 0.00 | 0.62 | 920 | 924 | 55
20:30 |  |  | 20.24 | 6.5 | 1.25 | 29800 | 15.2 | 0.27 | 88.0 | 13.1 | 0.00 | 0.32 | 920 | 963 | 54
21:00 |  |  | 10.45 | 8.7 | 0.79 | 27500 | 16.2 | 0.21 | 85.2 | 9.8 | 0.00 | 0.23 | 920 | 1003 | 56
21:30 |  |  | 0.41 | 8.2 | 0.18 | 26500 | 19.2 | 0.38 | 74.8 | 10.8 | 0.00 | 0.29 | 920 | 976 | 60
22:00 |  |  | 10.49 | 9.0 | 0.30 | 26400 | 21.6 | 0.42 | 85.5 | 9.9 | 0.00 | 0.34 | 920 | 997 | 62
22:30 |  |  | 70.32 | 8.7 | 0.28 | 27100 | 23.0 | 0.42 | 78.9 | 10.1 | 0.56 | 4.56 | 920 | 996 | 63
23:00 |  |  | 1.74 | 8.9 | 0.25 | 26900 | 22.3 | 0.35 | 100.2 | 10.0 | 0.00 | 0.29 | 920 | 1013 | 62
23:30 |  |  | 8.77 | 7.2 | 0.31 | 26500 | 22.1 | 0.36 | 78.7 | 12.1 | 0.00 | 0.49 | 920 | 977 | 62
Pagina 1

## 01012019
2019-11-18 14:13
Let op: niet gevalideerde data
Van labo : 964/966
Emissie Dagoverzicht DTOx
Half Hour | [15 empty] | DTO1 | Day | 2019-01-01
DTO1 | 2019-01-01 | [17 empty] | CO | CO 10 min | CO2 | Dust | HCl | NOx | SO2 | TOC | Temp Incinerator
|  |  | Resultaat | [15 empty] | mg/Nm3 | % | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C
|  |  | CO | CO2 | Dust | Flow | H2O | HCl | NOx | O2 | SO2 | TOC | Temp Incinerator | Temp PCC | Temp Stack | AVG |  |  | 3.84 | 0.7 | 8.6 | 0.96 | 0.02 | 120 | 19.1 | 2.09 | 898
Tijd |  | Opmerking: | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | Nm3/h | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C | °C | °C | MAX |  |  | 3.84 | 0.7 | 8.6 | 0.96 | 0.02 | 120 | 19 | 2.09 | 898
0:00 |  |  | 1.63 | 8.8 | 0.88 | 62800 | 25.3 | 0.00 | 126.1 | 11.4 | 13.62 | 2.38 | 898 | 966 | 66 | MIN |  |  | 3.84 | 0.7 | 8.6 | 0.96 | 0.02 | 120 | 19 | 2.09 | 898
0:30 |  |  | 2.10 | 8.2 | 0.95 | 62500 | 25.8 | 0.02 | 93.8 | 12.0 | 30.68 | 2.61 | 898 | 939 | 66 | HS NORM |  |  | 50 | 5 |  | 10 | 10 | 200 | 50 | 10
1:00 |  |  | 3.10 | 7.6 | 0.98 | 61600 | 25.3 | 0.16 | 73.7 | 12.6 | 57.52 | 2.77 | 898 | 916 | 66 | Totaal |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1:30 |  |  | 2.02 | 8.5 | 0.85 | 61300 | 24.6 | 0.00 | 133.4 | 11.8 | 58.45 | 2.75 | 898 | 942 | 65 | Geldig |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2:00 |  |  | 5.29 | 8.3 | 0.70 | 60200 | 23.8 | 0.00 | 266.1 | 11.8 | 38.29 | 2.38 | 898 | 952 | 65 | DTO1 | Half Hour | 2019-01-01
2:30 |  |  | 5.63 | 8.2 | 0.56 | 60300 | 24.3 | 0.01 | 122.3 | 11.9 | 3.63 | 2.25 | 898 | 947 | 66 |  |  |  | CO | CO2 | Dust | Flow | H2O | HCl | NOx | O2 | SO2 | TOC | Temp Incinerator | Temp PCC | Temp Stack
3:00 |  |  | 2.86 | 8.9 | 0.63 | 61600 | 24.2 | 0.00 | 188.0 | 11.2 | 0.15 | 2.02 | 915 | 962 | 65 |  |  |  | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | Nm3/h | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C | °C | °C
3:30 |  |  | 4.24 | 8.7 | 0.73 | 62000 | 25.0 | 0.01 | 100.6 | 11.5 | 3.76 | 2.53 | 924 | 948 | 66 | AVG |  |  | 3.84 | 8.6 | 0.96 | 60020 | 24.6 | 0.02 | 120 | 11.7 | 19.1 | 2.09 | 898 | 941 | 65.6
4:00 |  |  | 1.59 | 8.6 | 0.78 | 61700 | 25.2 | 0.00 | 101.4 | 11.5 | 10.32 | 2.15 | 899 | 946 | 66 | MAX |  |  | 53 | 10 | 1.32 | 62814 | 28 | 0.23 | 266 | 14 | 84 | 3.88 | 924 | 966 | 68
4:30 |  |  | 1.68 | 8.8 | 0.85 | 62200 | 25.9 | 0.00 | 105.3 | 11.3 | 27.01 | 2.26 | 884 | 951 | 67 | MIN |  |  | 0.8 | 7.09 | 0.56 | 56705 | 21 | 0 | 66 | 10 | 0.15 | 1.49 | 874 | 901 | 62
5:00 |  |  | 1.65 | 8.6 | 1.00 | 61200 | 26.3 | 0.00 | 99.1 | 11.5 | 33.42 | 2.35 | 874 | 946 | 66 | HS NORM |  |  | 100 |  | 30 |  |  | 60 | 400 |  | 200 | 20
5:30 |  |  | 1.84 | 8.5 | 0.95 | 61700 | 26.0 | 0.00 | 97.9 | 11.7 | 3.66 | 2.38 | 898 | 946 | 66 | Totaal |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
6:00 |  |  | 1.82 | 8.5 | 0.85 | 62800 | 25.5 | 0.02 | 104.0 | 11.7 | 1.24 | 2.21 | 896 | 946 | 66 | Geldig |  |  | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 46 | 46 | 48 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48
6:30 |  |  | 1.79 | 8.5 | 0.86 | 60900 | 25.2 | 0.00 | 96.5 | 11.7 | 2.16 | 2.05 | 898 | 935 | 66 | DTO2 | Day | 2019-01-01
7:00 |  |  | 1.54 | 9.0 | 0.94 | 60900 | 25.8 | 0.00 | 94.5 | 11.2 | 9.90 | 2.09 | 898 | 945 | 66 |  |  |  | CO | CO 10 min | CO2 | Dust | HCl | NOx | SO2 | TOC | Temp Incinerator
7:30 |  |  | KAL | KAL | 0.93 | 61100 | 25.8 | KAL | KAL | 10.9 | KAL | KAL | 898 | 939 | 67 |  |  |  | mg/Nm3 | % | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C
8:00 |  |  | 2.30 | 8.0 | 0.93 | 59700 | 24.8 | 0.06 | 74.5 | 12.1 | 64.11 | 2.21 | 898 | 916 | 66 | AVG |  |  | 15.3 | 3.57 | 8.34 | 0.25 | 0.1 | 166 | 49.7 | 1.13 | 1015
8:30 |  |  | 2.61 | 7.8 | 1.04 | 58400 | 24.8 | 0.11 | 65.5 | 12.5 | 83.54 | 2.48 | 898 | 907 | 66 | MAX |  |  | 15 | 3.57 | 8.34 | 0.25 | 0.1 | 166 | 50 | 1.13 | 1015
9:00 |  |  | 17.03 | 8.6 | 0.92 | 60200 | 24.6 | 0.04 | 82.6 | 11.6 | 31.85 | 1.99 | 898 | 927 | 66 | MIN |  |  | 15 | 3.57 | 8.34 | 0.25 | 0.1 | 166 | 50 | 1.13 | 1015
9:30 |  |  | 1.69 | 8.3 | 0.90 | 59400 | 25.1 | 0.02 | 95.1 | 11.7 | 12.83 | 1.71 | 898 | 937 | 67 | HS NORM |  |  | 50 | 5 |  | 10 | 10 | 200 | 50 | 10
10:00 |  |  | 2.07 | 8.2 | 0.94 | 59400 | 24.4 | 0.06 | 67.8 | 12.3 | 6.07 | 2.19 | 898 | 912 | 66 | Totaal |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10:30 |  |  | 1.87 | 8.5 | 0.93 | 58000 | 24.9 | 0.00 | 74.4 | 11.8 | 4.37 | 1.67 | 898 | 926 | 67 | Geldig |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11:00 |  |  | 1.20 | 10.1 | 1.01 | 58000 | 25.8 | 0.02 | 106.6 | 10.2 | 9.71 | 1.96 | 898 | 959 | 67 | DTO2 | Half Hour | 2019-01-01
11:30 |  |  | 1.96 | 10.2 | 1.17 | 58300 | 27.4 | 0.02 | 92.6 | 10.2 | 18.81 | 2.11 | 898 | 954 | 68 |  |  |  | CO | CO2 | Dust | Flow | H2O | HCl | NOx | O2 | SO2 | TOC | Temp Incinerator | Temp PCC | Temp Stack
12:00 |  |  | 1.80 | 9.3 | 1.12 | 58300 | 28.2 | 0.03 | 92.3 | 11.1 | 18.78 | 2.08 | 898 | 947 | 68 |  |  |  | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | Nm3/h | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C | °C | °C
12:30 |  |  | 1.59 | 9.9 | 1.32 | 57300 | 27.6 | 0.00 | 94.7 | 10.4 | 26.73 | 1.98 | 898 | 954 | 68 | AVG |  |  | 15.3 | 8.34 | 0.25 | 57011 | 26 | 0.1 | 166 | 10.8 | 49.7 | 1.13 | 1015 | 1038 | 65
13:00 |  |  | 2.02 | 8.3 | 1.20 | 56700 | 27.1 | 0.04 | 78.4 | 12.0 | 26.48 | 2.04 | 898 | 927 | 67 | MAX |  |  | 127 | 11 | 1.31 | 61987 | 31 | 0.25 | 231 | 13 | 270 | 5 | 1109 | 1147 | 69
13:30 |  |  | 2.03 | 8.2 | 1.03 | 57600 | 25.6 | 0.05 | 90.6 | 12.2 | 8.99 | 2.17 | 898 | 915 | 67 | MIN |  |  | 0 | 6.26 | 0.09 | 51972 | 21 | 0 | 81 | 7.3 | 6.26 | 0.67 | 937 | 959 | 60
14:00 |  |  | 3.20 | 8.1 | 0.98 | 59900 | 24.8 | 0.23 | 82.3 | 12.4 | 3.91 | 2.50 | 898 | 901 | 66 | HS NORM |  |  | 100 |  | 30 |  |  | 60 | 400 |  | 200 | 20
14:30 |  |  | 1.58 | 8.8 | 0.98 | 58800 | 25.0 | 0.00 | 112.7 | 11.4 | 16.20 | 1.91 | 898 | 942 | 66 | Totaal |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
15:00 |  |  | 1.15 | 9.1 | 0.96 | 57500 | 24.6 | 0.00 | 131.6 | 11.3 | 14.40 | 1.66 | 898 | 943 | 66 | Geldig |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
15:30 |  |  | 1.71 | 9.0 | 0.93 | 58200 | 24.8 | 0.00 | 117.0 | 11.3 | 9.47 | 1.62 | 898 | 945 | 66 | DTO3 | Day | 2019-01-01
16:00 |  |  | 1.88 | 9.0 | 0.98 | 60400 | 24.4 | 0.00 | 128.6 | 11.3 | 5.35 | 1.95 | 898 | 955 | 66 |  |  |  | CO | CO 10 min | CO2 | Dust | HCl | NOx | SO2 | TOC | Temp Incinerator
16:30 |  |  | 2.52 | 8.3 | 1.00 | 58800 | 23.0 | 0.00 | 166.4 | 12.3 | 2.03 | 1.96 | 898 | 928 | 64 |  |  |  | mg/Nm3 | % | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C
17:00 |  |  | 1.52 | 8.7 | 1.00 | 58600 | 22.9 | 0.00 | 133.1 | 11.7 | 6.60 | 1.70 | 898 | 950 | 64 | AVG |  |  | 17.7 | 3.55 | 8.1 | 0.26 | 0.11 | 73.2 | 0 | 0.46 | 920
17:30 |  |  | 1.50 | 8.5 | 0.99 | 58700 | 22.7 | 0.01 | 141.9 | 11.9 | 19.35 | 1.67 | 898 | 940 | 64 | MAX |  |  | 18 | 3.55 | 8.1 | 0.26 | 0.11 | 73 | 0 | 0.46 | 920
18:00 |  |  | 1.35 | 8.8 | 1.06 | 58600 | 23.0 | 0.00 | 142.8 | 11.7 | 26.22 | 1.68 | 898 | 948 | 64 | MIN |  |  | 18 | 3.55 | 8.1 | 0.26 | 0.11 | 73 | 0 | 0.46 | 920
18:30 |  |  | 1.36 | 9.0 | 1.11 | 59600 | 23.6 | 0.00 | 142.9 | 11.3 | 10.59 | 1.49 | 898 | 953 | 65 | HS NORM |  |  | 50 | 5 |  | 10 | 10 | 200 | 50 | 10
19:00 |  |  | 1.65 | 8.5 | 1.02 | 60100 | 24.2 | 0.00 | 131.6 | 11.9 | 11.27 | 1.91 | 898 | 941 | 65 | Totaal |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
19:30 |  |  | KAL | KAL | 0.96 | 59100 | 24.4 | KAL | KAL | 11.4 | KAL | KAL | 898 | 932 | 65 | Geldig |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
20:00 |  |  | 1.44 | 8.1 | 1.06 | 60000 | 22.4 | 0.01 | 133.7 | 12.3 | 5.29 | 1.80 | 898 | 942 | 64 | DTO3 | Half Hour | 2019-01-01
20:30 |  |  | 1.83 | 7.1 | 1.04 | 60000 | 21.5 | 0.14 | 139.2 | 13.5 | 6.53 | 2.02 | 898 | 915 | 63 |  |  |  | CO | CO2 | Dust | Flow | H2O | HCl | NOx | O2 | SO2 | TOC | Temp Incinerator | Temp PCC | Temp Stack
21:00 |  |  | 0.80 | 9.3 | 0.90 | 60100 | 21.6 | 0.01 | 163.2 | 10.9 | 50.75 | 1.52 | 898 | 958 | 63 |  |  |  | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | Nm3/h | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C | °C | °C
21:30 |  |  | 52.84 | 8.5 | 0.99 | 61400 | 23.8 | 0.00 | 136.5 | 11.9 | 35.57 | 3.88 | 898 | 947 | 64 | AVG |  |  | 17.7 | 8.1 | 0.26 | 26410 | 20.5 | 0.11 | 73.2 | 10.8 | 0 | 0.46 | 920 | 981 | 61
22:00 |  |  | 9.39 | 9.0 | 0.95 | 61300 | 24.1 | 0.00 | 143.3 | 11.4 | 4.77 | 1.94 | 898 | 953 | 65 | MAX |  |  | 214 | 9.19 | 1.37 | 28248 | 22 | 0.4 | 93 | 13 | 0 | 5.28 | 920 | 1041 | 63
22:30 |  |  | 4.89 | 8.3 | 1.07 | 61200 | 23.0 | 0.00 | 198.0 | 12.4 | 2.23 | 1.72 | 898 | 947 | 63 | MIN |  |  | 0.14 | 6.27 | 0.12 | 24724 | 17 | 0 | 48 | 9.57 | 0 | 0.18 | 920 | 938 | 56
23:00 |  |  | 5.40 | 8.4 | 0.97 | 60800 | 21.2 | 0.00 | 187.0 | 12.1 | 16.82 | 1.70 | 898 | 954 | 62 | HS NORM |  |  | 100 |  | 30 |  |  | 60 | 400 |  | 200 | 20
23:30 |  |  | 3.65 | 8.0 | 0.99 | 61900 | 21.6 | 0.00 | 181.7 | 12.5 | 26.68 | 1.66 | 898 | 948 | 63 | Totaal |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
DTO2 | 2019-01-01 | [14 empty] | Geldig |  |  | 46 | 46 | 48 | 48 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48
Resultaat
|  |  | CO | CO2 | Dust | Flow | H2O | HCl | NOx | O2 | SO2 | TOC | Temp Incinerator | Temp PCC | Temp Stack
Tijd |  | Opmerking: | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | Nm3/h | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C | °C | °C
0:00 |  |  | 0.02 | 9.4 | 0.09 | 54200 | 28.2 | 0.11 | 166.7 | 9.9 | 217.94 | 1.36 | 1022 | 1002 | 67
0:30 |  |  | 0.03 | 9.2 | 0.10 | 54400 | 28.9 | 0.19 | 142.4 | 10.2 | 102.49 | 1.36 | 1039 | 1010 | 67
1:00 |  |  | 0.37 | 10.0 | 0.13 | 53500 | 29.3 | 0.25 | 190.2 | 9.1 | 78.42 | 1.42 | 1030 | 1036 | 68
1:30 |  |  | 0.39 | 7.6 | 0.16 | 55400 | 28.7 | 0.09 | 143.6 | 11.8 | 64.77 | 1.48 | 994 | 1047 | 67
2:00 |  |  | 0.00 | 7.7 | 0.19 | 57700 | 26.1 | 0.15 | 109.8 | 11.7 | 37.20 | 1.31 | 976 | 991 | 65
2:30 |  |  | 0.00 | 6.8 | 0.20 | 58500 | 25.6 | 0.05 | 81.0 | 12.8 | 17.61 | 1.40 | 958 | 963 | 64
3:00 |  |  | 0.00 | 8.1 | 0.20 | 58600 | 24.6 | 0.07 | 133.8 | 11.2 | 9.63 | 1.21 | 1026 | 971 | 64
3:30 |  |  | 0.00 | 7.4 | 0.22 | 58800 | 24.8 | 0.03 | 110.2 | 12.0 | 12.36 | 1.20 | 1053 | 983 | 63
4:00 |  |  | 0.00 | 8.2 | 0.23 | 57900 | 25.1 | 0.13 | 131.7 | 11.1 | 19.31 | 1.05 | 1075 | 987 | 64
4:30 |  |  | 0.00 | 8.3 | 0.20 | 57200 | 25.1 | 0.08 | 151.2 | 11.0 | 18.33 | 1.03 | 1030 | 1004 | 64
5:00 |  |  | 0.05 | 9.0 | 0.23 | 55100 | 28.1 | 0.11 | 182.3 | 10.1 | 24.36 | 1.20 | 1068 | 1033 | 67
5:30 |  |  | 0.00 | 8.4 | 0.22 | 57000 | 25.8 | 0.17 | 167.9 | 10.9 | 20.05 | 1.09 | 1057 | 1031 | 65
6:00 |  |  | 0.13 | 8.7 | 0.25 | 56200 | 27.7 | 0.10 | 172.5 | 10.5 | 32.22 | 1.14 | 1023 | 1043 | 66
6:30 |  |  | 0.01 | 7.6 | 0.26 | 58500 | 25.0 | 0.06 | 157.4 | 11.6 | 23.52 | 1.05 | 973 | 1019 | 64
7:00 |  |  | 0.00 | 6.5 | 0.31 | 59800 | 24.1 | 0.03 | 117.6 | 13.1 | 16.36 | 1.19 | 965 | 980 | 63
7:30 |  |  | 0.00 | 6.6 | 0.28 | 61100 | 22.5 | 0.00 | 118.6 | 12.4 | 7.01 | 1.02 | 964 | 959 | 61
8:00 |  |  | 0.00 | 9.5 | 0.23 | 56400 | 25.1 | 0.05 | 231.5 | 9.4 | 32.81 | 1.04 | 1029 | 998 | 64
8:30 |  |  | 0.07 | 9.3 | 0.22 | 56500 | 27.2 | 0.19 | 172.6 | 9.6 | 270.24 | 1.01 | 1031 | 1063 | 66
9:00 |  |  | 39.84 | 8.3 | 0.28 | 56200 | 27.2 | 0.09 | 174.9 | 10.7 | 177.56 | 0.98 | 1034 | 1040 | 66
9:30 |  |  | 126.76 | 8.0 | 0.27 | 57100 | 26.4 | 0.12 | 175.6 | 10.9 | 216.19 | 1.87 | 1032 | 1037 | 65
10:00 |  |  | 69.29 | 7.9 | 1.31 | 58600 | 25.2 | 0.20 | 173.7 | 10.9 | 148.16 | 5.00 | 1064 | 1043 | 64
10:30 |  |  | 0.79 | 8.4 | 0.30 | 57900 | 24.4 | 0.08 | 183.6 | 10.5 | 33.07 | 0.81 | 1099 | 1040 | 64
11:00 |  |  | 0.28 | 10.1 | 0.20 | 53500 | 28.5 | 0.21 | 195.2 | 8.6 | 28.05 | 0.85 | 1108 | 1086 | 67
11:30 |  |  | 9.16 | 9.5 | 0.16 | 54200 | 28.4 | 0.14 | 181.2 | 9.5 | 18.78 | 0.85 | 1109 | 1073 | 67
12:00 |  |  | 73.22 | 11.1 | 0.23 | 52800 | 29.4 | 0.20 | 205.4 | 7.6 | 35.33 | 0.91 | 1078 | 1081 | 68
12:30 |  |  | 39.17 | 11.3 | 0.18 | 52000 | 31.2 | 0.14 | 187.2 | 7.3 | 70.86 | 0.88 | 1063 | 1135 | 69
13:00 |  |  | 0.79 | 10.7 | 0.24 | 54500 | 27.7 | 0.25 | 183.9 | 7.9 | 66.32 | 0.72 | 1104 | 1147 | 67
13:30 |  |  | 0.78 | 10.1 | 0.26 | 53200 | 29.7 | 0.13 | 179.1 | 8.8 | 70.16 | 0.80 | 1070 | 1137 | 68
14:00 |  |  | 46.73 | 8.5 | 0.21 | 55500 | 28.2 | 0.08 | 173.0 | 10.5 | 38.41 | 1.01 | 1031 | 1100 | 67
14:30 |  |  | 0.16 | 8.0 | 0.23 | 57200 | 25.7 | 0.08 | 171.1 | 11.2 | 21.48 | 0.70 | 1015 | 1060 | 65
15:00 |  |  | 0.22 | 9.3 | 0.26 | 56900 | 25.0 | 0.11 | 197.8 | 9.9 | 12.69 | 0.67 | 1054 | 1067 | 65
15:30 |  |  | 40.17 | 10.0 | 0.29 | 54500 | 28.9 | 0.11 | 173.3 | 8.8 | 19.25 | 0.80 | 1063 | 1123 | 67
16:00 |  |  | 59.33 | 7.4 | 0.26 | 58300 | 25.3 | 0.06 | 175.3 | 11.9 | 13.43 | 0.83 | 984 | 1076 | 64
16:30 |  |  | 22.69 | 8.5 | 0.28 | 58100 | 24.9 | 0.11 | 179.5 | 10.7 | 9.66 | 0.74 | 1092 | 1063 | 64
17:00 |  |  | 51.27 | 9.3 | 0.28 | 56900 | 23.9 | 0.12 | 196.5 | 9.6 | 9.27 | 1.25 | 1076 | 1083 | 64
17:30 |  |  | 29.23 | 7.6 | 0.18 | 54700 | 29.0 | 0.05 | 158.4 | 11.6 | 43.09 | 1.33 | 937 | 1063 | 67
18:00 |  |  | 8.78 | 8.4 | 0.21 | 57100 | 25.6 | 0.12 | 144.9 | 10.9 | 67.98 | 0.80 | 950 | 1004 | 65
18:30 |  |  | 1.10 | 9.4 | 0.31 | 56000 | 27.2 | 0.15 | 176.6 | 9.5 | 78.50 | 0.75 | 950 | 1097 | 66
19:00 |  |  | 0.11 | 7.4 | 0.21 | 58600 | 24.8 | 0.19 | 154.5 | 11.9 | 51.13 | 0.76 | 950 | 1061 | 64
19:30 |  |  | 4.35 | 7.5 | 0.18 | 58300 | 24.4 | 0.05 | 162.2 | 11.5 | 36.67 | 0.77 | 950 | 1024 | 64
20:00 |  |  | 0.00 | 8.0 | 0.23 | 57600 | 25.3 | 0.01 | 162.7 | 11.0 | 26.39 | 0.78 | 950 | 1042 | 65
20:30 |  |  | 0.00 | 6.4 | 0.25 | 59000 | 24.6 | 0.17 | 132.6 | 13.2 | 25.27 | 0.89 | 950 | 1006 | 64
21:00 |  |  | 42.35 | 8.3 | 0.24 | 57800 | 24.1 | 0.04 | 171.9 | 10.9 | 15.79 | 1.05 | 950 | 1021 | 64
21:30 |  |  | 0.34 | 6.8 | 0.32 | 57800 | 25.9 | 0.01 | 179.1 | 12.7 | 13.57 | 0.95 | 950 | 1026 | 65
22:00 |  |  | 54.10 | 6.7 | 0.25 | 60000 | 23.0 | 0.00 | 192.0 | 12.9 | 8.93 | 2.07 | 950 | 990 | 63
22:30 |  |  | 6.88 | 6.3 | 0.38 | 61800 | 22.0 | 0.01 | 174.0 | 13.4 | 6.26 | 1.06 | 950 | 986 | 61
23:00 |  |  | 3.54 | 6.7 | 0.24 | 62000 | 21.0 | 0.01 | 184.1 | 12.9 | 7.26 | 0.98 | 950 | 977 | 60
23:30 |  |  | 2.88 | 6.8 | 0.18 | 61800 | 21.5 | 0.00 | 183.6 | 12.8 | 9.10 | 0.98 | 950 | 996 | 61
DTO3 | 2019-01-01
Resultaat
|  |  | CO | CO2 | Dust | Flow | H2O | HCl | NOx | O2 | SO2 | TOC | Temp Incinerator | Temp PCC | Temp Stack
Tijd |  | Opmerking: | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | Nm3/h | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C | °C | °C
0:00 |  |  | 76.66 | 8.1 | 0.24 | 26400 | 20.6 | 0.35 | 78.6 | 10.6 | 0.00 | 0.98 | 920 | 990 | 61
0:30 |  |  | 3.64 | 7.5 | 0.24 | 27100 | 19.7 | 0.34 | 75.4 | 11.7 | 0.00 | 0.41 | 920 | 971 | 60
1:00 |  |  | 0.82 | 8.0 | 0.15 | 27200 | 20.2 | 0.33 | 78.8 | 11.0 | 0.00 | 0.35 | 920 | 983 | 61
1:30 |  |  | 0.48 | 7.2 | 0.22 | 27400 | 17.8 | 0.26 | 70.0 | 12.0 | 0.00 | 0.38 | 920 | 965 | 58
2:00 |  |  | 92.51 | 8.6 | 0.71 | 27600 | 19.5 | 0.29 | 81.3 | 10.1 | 0.00 | 1.98 | 920 | 1002 | 60
2:30 |  |  | 214.46 | 8.7 | 0.21 | 26900 | 21.1 | 0.40 | 82.9 | 10.1 | 0.00 | 5.28 | 920 | 1003 | 62
3:00 |  |  | 2.19 | 8.1 | 0.22 | 26500 | 21.7 | 0.30 | 82.8 | 10.8 | 0.00 | 0.33 | 920 | 989 | 62
3:30 |  |  | 1.57 | 8.6 | 0.29 | 26300 | 21.8 | 0.38 | 82.9 | 10.4 | 0.00 | 0.31 | 920 | 995 | 63
4:00 |  |  | 0.64 | 8.3 | 0.31 | 26400 | 21.3 | 0.32 | 82.7 | 10.4 | 0.00 | 0.29 | 920 | 995 | 62
4:30 |  |  | 91.54 | 8.2 | 0.19 | 26700 | 21.0 | 0.28 | 73.5 | 10.7 | 0.00 | 1.13 | 920 | 986 | 62
5:00 |  |  | 10.71 | 7.4 | 0.18 | 27000 | 20.7 | 0.32 | 68.5 | 11.5 | 0.00 | 0.33 | 920 | 976 | 62
5:30 |  |  | 0.74 | 6.3 | 0.21 | 26900 | 19.9 | 0.24 | 50.0 | 13.2 | 0.00 | 0.42 | 920 | 949 | 61
6:00 |  |  | 56.92 | 8.4 | 0.16 | 27000 | 20.3 | 0.31 | 70.4 | 10.6 | 0.00 | 0.44 | 920 | 986 | 61
6:30 |  |  | 14.34 | 7.9 | 0.16 | 26500 | 21.2 | 0.39 | 69.1 | 11.3 | 0.00 | 0.35 | 920 | 971 | 62
7:00 |  |  | 5.66 | 8.9 | 0.24 | 26300 | 20.1 | 0.22 | 88.0 | 9.8 | 0.00 | 0.25 | 920 | 1001 | 61
7:30 |  |  | KAL | KAL | 0.22 | 28200 | KAL | KAL | KAL | KAL | KAL | KAL | 920 | 991 | 61
8:00 |  |  | 0.47 | 7.7 | 0.21 | 26300 | 20.8 | 0.00 | 71.6 | 11.2 | 0.00 | 0.31 | 920 | 968 | 62
8:30 |  |  | 0.29 | 7.9 | 0.16 | 26100 | 21.0 | 0.00 | 75.7 | 11.0 | 0.00 | 0.27 | 920 | 979 | 62
9:00 |  |  | 0.14 | 8.4 | 0.21 | 26000 | 21.6 | 0.00 | 78.9 | 10.5 | 0.00 | 0.26 | 920 | 988 | 62
9:30 |  |  | 0.59 | 7.9 | 0.22 | 26300 | 21.1 | 0.01 | 73.7 | 10.9 | 0.00 | 0.27 | 920 | 977 | 62
10:00 |  |  | 16.21 | 9.0 | 0.16 | 27000 | 21.3 | 0.01 | 84.2 | 9.7 | 0.00 | 0.24 | 920 | 1010 | 62
10:30 |  |  | 4.62 | 8.5 | 0.18 | 25900 | 21.9 | 0.02 | 74.2 | 10.5 | 0.00 | 0.27 | 920 | 987 | 62
11:00 |  |  | 3.86 | 8.3 | 0.21 | 26200 | 21.4 | 0.00 | 70.3 | 10.8 | 0.00 | 0.25 | 920 | 972 | 62
11:30 |  |  | 25.22 | 9.2 | 0.19 | 27100 | 21.8 | 0.01 | 85.9 | 9.6 | 0.00 | 0.24 | 920 | 1015 | 62
12:00 |  |  | 5.88 | 7.9 | 0.25 | 26700 | 22.4 | 0.00 | 69.5 | 11.1 | 0.00 | 0.28 | 920 | 985 | 62
12:30 |  |  | 2.25 | 8.0 | 0.23 | 26300 | 21.6 | 0.02 | 68.8 | 10.8 | 0.00 | 0.27 | 920 | 968 | 62
13:00 |  |  | 1.64 | 8.0 | 0.14 | 25800 | 21.4 | 0.00 | 69.0 | 10.9 | 0.00 | 0.25 | 920 | 957 | 62
13:30 |  |  | 12.11 | 8.1 | 0.17 | 26400 | 21.2 | 0.00 | 66.6 | 10.8 | 0.00 | 0.26 | 920 | 965 | 62
14:00 |  |  | 9.18 | 8.7 | 0.19 | 25900 | 21.5 | 0.01 | 76.6 | 9.8 | 0.00 | 0.20 | 920 | 987 | 62
14:30 |  |  | 1.73 | 7.2 | 0.25 | 26400 | 21.2 | 0.00 | 65.1 | 11.8 | 0.00 | 0.24 | 920 | 946 | 62
15:00 |  |  | 1.32 | 8.8 | 0.18 | 26600 | 20.8 | 0.00 | 89.8 | 9.9 | 0.00 | 0.18 | 920 | 996 | 62
15:30 |  |  | 6.43 | 8.3 | 1.37 | 26800 | 20.3 | 0.00 | 83.2 | 10.3 | 0.00 | 0.19 | 920 | 1004 | 61
16:00 |  |  | 2.77 | 7.0 | 0.88 | 26100 | 20.2 | 0.00 | 57.2 | 12.1 | 0.00 | 0.25 | 920 | 949 | 61
16:30 |  |  | 21.13 | 9.1 | 0.20 | 26000 | 20.7 | 0.00 | 85.1 | 9.6 | 0.00 | 0.21 | 920 | 1000 | 61
17:00 |  |  | 7.29 | 8.8 | 0.23 | 26100 | 20.8 | 0.00 | 76.5 | 10.1 | 0.00 | 0.22 | 920 | 1004 | 62
17:30 |  |  | 11.89 | 8.3 | 0.30 | 26400 | 20.7 | 0.00 | 73.2 | 10.5 | 0.00 | 0.28 | 920 | 999 | 61
18:00 |  |  | 0.66 | 7.9 | 0.30 | 26800 | 19.5 | 0.00 | 76.9 | 11.0 | 0.00 | 0.28 | 920 | 982 | 60
18:30 |  |  | 1.41 | 8.6 | 0.17 | 26800 | 20.5 | 0.00 | 92.7 | 10.3 | 0.00 | 0.24 | 920 | 1013 | 61
19:00 |  |  | 6.14 | 7.4 | 0.32 | 27600 | 21.6 | 0.00 | 93.2 | 11.5 | 0.00 | 0.29 | 920 | 1041 | 61
19:30 |  |  | KAL | KAL | 0.18 | 27000 | KAL | KAL | KAL | KAL | KAL | KAL | 920 | 976 | 56
20:00 |  |  | 40.46 | 8.7 | 0.12 | 25400 | 17.6 | 0.10 | 60.1 | 10.2 | 0.00 | 0.32 | 920 | 968 | 58
20:30 |  |  | 10.73 | 8.6 | 0.13 | 24700 | 19.9 | 0.03 | 62.8 | 10.3 | 0.00 | 0.27 | 920 | 962 | 61
21:00 |  |  | 2.49 | 7.3 | 0.19 | 25000 | 20.3 | 0.04 | 48.1 | 11.6 | 0.00 | 0.27 | 920 | 938 | 61
21:30 |  |  | 29.13 | 8.2 | 0.16 | 25800 | 19.5 | 0.02 | 59.2 | 10.8 | 0.00 | 0.27 | 920 | 960 | 60
22:00 |  |  | 6.81 | 7.9 | 0.19 | 25000 | 19.6 | 0.01 | 55.0 | 11.1 | 0.00 | 0.26 | 920 | 950 | 60
22:30 |  |  | 3.02 | 7.9 | 0.14 | 25400 | 18.6 | 0.05 | 64.1 | 11.1 | 0.00 | 0.22 | 920 | 981 | 59
23:00 |  |  | 6.32 | 8.1 | 0.26 | 25900 | 18.0 | 0.02 | 63.5 | 10.9 | 0.00 | 0.21 | 920 | 990 | 59
23:30 |  |  | 1.19 | 6.7 | 0.24 | 25500 | 16.7 | 0.01 | 63.6 | 12.6 | 0.00 | 0.29 | 920 | 939 | 57
Pagina 1

## 02022019
2019-11-18 14:20
Let op: niet gevalideerde data
Van labo : 964/966
Emissie Dagoverzicht DTOx
Half Hour | [15 empty] | DTO1 | Day | 2019-02-02
DTO1 | 2019-02-02 | [17 empty] | CO | CO 10 min | CO2 | Dust | HCl | NOx | SO2 | TOC | Temp Incinerator
|  |  | Resultaat | [15 empty] | mg/Nm3 | % | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C
|  |  | CO | CO2 | Dust | Flow | H2O | HCl | NOx | O2 | SO2 | TOC | Temp Incinerator | Temp PCC | Temp Stack | AVG |  |  | 25 | 5.71 | 9.73 | 1.85 | 0.03 | 188 | 7.62 | 2.88 | 984
Tijd |  | Opmerking: | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | Nm3/h | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C | °C | °C | MAX |  |  | 25 | 5.71 | 9.73 | 1.85 | 0.03 | 188 | 7.62 | 2.88 | 984
0:00 |  |  | 17.03 | 10.1 | 1.02 | 57900 | 25.8 | 0.07 | 195.3 | 10.0 | 2.08 | 2.22 | 1051 | 1064 | 65 | MIN |  |  | 25 | 5.71 | 9.73 | 1.85 | 0.03 | 188 | 7.62 | 2.88 | 984
0:30 |  |  | 29.29 | 10.3 | 1.03 | 54700 | 26.2 | 0.06 | 182.3 | 9.9 | 0.17 | 2.77 | 1050 | 1085 | 65 | HS NORM |  |  | 50 | 5 |  | 10 | 10 | 200 | 50 | 10
1:00 |  |  | 3.51 | 9.5 | 1.00 | 58900 | 25.9 | 0.06 | 190.6 | 10.8 | 1.05 | 2.48 | 1039 | 1040 | 65 | Totaal |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1:30 |  |  | 46.55 | 9.9 | 0.98 | 58500 | 24.6 | 0.04 | 191.0 | 10.3 | 1.56 | 2.20 | 1050 | 1058 | 63 | Geldig |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2:00 |  |  | 5.08 | 9.0 | 0.97 | 59100 | 24.2 | 0.05 | 190.7 | 11.2 | 20.71 | 2.20 | 1033 | 1031 | 63 | DTO1 | Half Hour | 2019-02-02
2:30 |  |  | 3.92 | 9.9 | 0.93 | 58800 | 23.7 | 0.06 | 182.7 | 10.4 | 15.51 | 2.47 | 1048 | 1050 | 63 |  |  |  | CO | CO2 | Dust | Flow | H2O | HCl | NOx | O2 | SO2 | TOC | Temp Incinerator | Temp PCC | Temp Stack
3:00 |  |  | 110.47 | 10.4 | 1.01 | 57900 | 24.9 | 0.09 | 180.1 | 9.5 | 4.55 | 9.52 | 1050 | 1064 | 65 |  |  |  | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | Nm3/h | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C | °C | °C
3:30 |  |  | 2.34 | 10.0 | 0.85 | 58800 | 26.5 | 0.03 | 188.8 | 10.0 | 4.14 | 2.19 | 1041 | 1050 | 66 | AVG |  |  | 25 | 9.73 | 1.85 | 57601 | 25.8 | 0.03 | 188 | 10.4 | 7.62 | 2.88 | 984 | 1044 | 65
4:00 |  |  | 71.79 | 10.7 | 1.39 | 58500 | 26.2 | 0.12 | 188.1 | 9.5 | 4.89 | 6.83 | 1049 | 1060 | 65 | MAX |  |  | 110 | 11 | 2.96 | 63887 | 28 | 0.12 | 219 | 12 | 33 | 9.52 | 1051 | 1104 | 67
4:30 |  |  | 2.70 | 11.0 | 2.22 | 57700 | 27.0 | 0.11 | 185.5 | 9.0 | 33.38 | 2.13 | 1047 | 1076 | 66 | MIN |  |  | 1.07 | 8.18 | 0.85 | 51595 | 23 | 0 | 168 | 8.5 | 0 | 1.26 | 911 | 997 | 63
5:00 |  |  | 1.76 | 10.8 | 2.26 | 58000 | 27.3 | 0.07 | 194.2 | 9.1 | 24.26 | 1.83 | 1048 | 1073 | 66 | HS NORM |  |  | 100 |  | 30 |  |  | 60 | 400 |  | 200 | 20
5:30 |  |  | 2.71 | 9.8 | 2.03 | 59000 | 27.6 | 0.07 | 187.3 | 10.3 | 9.34 | 2.03 | 1026 | 1058 | 66 | Totaal |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
6:00 |  |  | 3.26 | 9.9 | 2.60 | 61700 | 26.1 | 0.11 | 186.6 | 10.4 | 0.53 | 2.03 | 997 | 1041 | 65 | Geldig |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
6:30 |  |  | 4.91 | 9.4 | 1.24 | 52000 | 25.7 | 0.03 | 177.6 | 10.9 | 0.00 | 2.16 | 927 | 1019 | 65 | DTO2 | Day | 2019-02-02
7:00 |  |  | 1.15 | 9.9 | 1.21 | 51600 | 26.4 | 0.08 | 180.1 | 10.3 | 1.51 | 1.68 | 933 | 1021 | 66 |  |  |  | CO | CO 10 min | CO2 | Dust | HCl | NOx | SO2 | TOC | Temp Incinerator
7:30 |  |  | 1.07 | 9.7 | 1.31 | 51700 | 26.1 | 0.04 | 167.8 | 10.8 | 10.68 | 2.60 | 911 | 1009 | 66 |  |  |  | mg/Nm3 | % | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C
8:00 |  |  | 1.86 | 9.8 | 1.49 | 59000 | 25.8 | 0.01 | 204.7 | 10.4 | 28.92 | 1.81 | 965 | 1022 | 65 | AVG |  |  | 24 | 8.57 | 8.34 | 0.1 | 0.35 | 187 | 15.3 | 2.59 | 932
8:30 |  |  | 2.87 | 8.2 | 1.38 | 63400 | 24.8 | 0.00 | 170.5 | 12.0 | 0.00 | 2.02 | 926 | 997 | 64 | MAX |  |  | 24 | 8.57 | 8.34 | 0.1 | 0.35 | 187 | 15 | 2.59 | 932
9:00 |  |  | 36.16 | 9.3 | 1.21 | 62300 | 24.4 | 0.01 | 176.7 | 11.0 | 0.00 | 3.92 | 933 | 1010 | 64 | MIN |  |  | 24 | 8.57 | 8.34 | 0.1 | 0.35 | 187 | 15 | 2.59 | 932
9:30 |  |  | 3.09 | 9.9 | 1.31 | 57600 | 25.2 | 0.00 | 190.7 | 10.4 | 0.00 | 2.87 | 953 | 1025 | 65 | HS NORM |  |  | 50 | 5 |  | 10 | 10 | 200 | 50 | 10
10:00 |  |  | 17.27 | 11.2 | 1.40 | 54200 | 26.8 | 0.02 | 195.0 | 8.7 | 22.34 | 2.27 | 983 | 1071 | 67 | Totaal |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10:30 |  |  | 86.08 | 9.6 | 1.02 | 55100 | 27.8 | 0.01 | 187.1 | 10.3 | 6.78 | 2.23 | 955 | 1039 | 67 | Geldig |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11:00 |  |  | 3.78 | 9.8 | 2.25 | 58000 | 25.9 | 0.00 | 187.6 | 10.2 | 0.00 | 1.66 | 959 | 1040 | 65 | DTO2 | Half Hour | 2019-02-02
11:30 |  |  | 16.03 | 10.1 | 2.06 | 56600 | 26.6 | 0.00 | 181.4 | 10.0 | 0.00 | 2.60 | 977 | 1047 | 66 |  |  |  | CO | CO2 | Dust | Flow | H2O | HCl | NOx | O2 | SO2 | TOC | Temp Incinerator | Temp PCC | Temp Stack
12:00 |  |  | 5.56 | 10.2 | 2.55 | 56200 | 26.9 | 0.02 | 189.6 | 9.5 | 2.27 | 1.76 | 991 | 1063 | 66 |  |  |  | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | Nm3/h | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C | °C | °C
12:30 |  |  | 2.68 | 9.6 | 2.93 | 56200 | 27.8 | 0.02 | 186.0 | 10.2 | 22.24 | 1.64 | 994 | 1048 | 67 | AVG |  |  | 24 | 8.34 | 0.1 | 52524 | 26.7 | 0.34 | 187 | 11 | 15.3 | 2.59 | 932 | 1032 | 66
13:00 |  |  | 67.22 | 11.2 | 2.81 | 55900 | 27.4 | 0.00 | 194.0 | 8.5 | 27.07 | 5.53 | 1040 | 1104 | 67 | MAX |  |  | 197 | 13 | 0.41 | 57766 | 32 | 0.86 | 297 | 14 | 282 | 16 | 1080 | 1127 | 69
13:30 |  |  | 66.04 | 9.8 | 2.40 | 56400 | 28.2 | 0.01 | 182.5 | 10.1 | 10.87 | 5.52 | 1012 | 1068 | 67 | MIN |  |  | 0 | 5.64 | 0.04 | 48747 | 20 | 0.02 | 120 | 5.2 | 0 | 1.03 | 900 | 962 | 61
14:00 |  |  | 3.62 | 9.7 | 1.64 | 56100 | 26.5 | 0.01 | 191.1 | 10.5 | 0.85 | 1.87 | 961 | 1047 | 65 | HS NORM |  |  | 100 |  | 30 |  |  | 60 | 400 |  | 200 | 20
14:30 |  |  | 70.69 | 9.2 | 1.51 | 57400 | 26.3 | 0.00 | 186.8 | 10.7 | 2.19 | 5.90 | 956 | 1037 | 65 | Totaal |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
15:00 |  |  | 56.22 | 9.2 | 1.53 | 63100 | 24.6 | 0.00 | 189.1 | 10.9 | 1.93 | 6.72 | 935 | 1034 | 64 | Geldig |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
15:30 |  |  | 5.05 | 9.0 | 2.55 | 63900 | 24.9 | 0.00 | 200.4 | 11.4 | 7.68 | 2.16 | 913 | 1024 | 64 | DTO3 | Day | 2019-02-02
16:00 |  |  | 79.68 | 10.2 | 2.95 | 58100 | 25.8 | 0.01 | 182.1 | 10.1 | 32.01 | 5.34 | 974 | 1043 | 66 |  |  |  | CO | CO 10 min | CO2 | Dust | HCl | NOx | SO2 | TOC | Temp Incinerator
16:30 |  |  | 36.94 | 9.6 | 2.74 | 58700 | 26.6 | 0.00 | 190.1 | 10.6 | 8.65 | 3.23 | 946 | 1039 | 66 |  |  |  | mg/Nm3 | % | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C
17:00 |  |  | 3.99 | 10.2 | 2.92 | 58400 | 27.0 | 0.04 | 184.9 | 10.0 | 2.98 | 2.13 | 962 | 1051 | 67 | AVG |  |  | 9.67 | 0.75 | 7.47 | 0.07 | 0.64 | 95.5 | 0.06 | 0.77 | 936
17:30 |  |  | 2.95 | 10.2 | 2.96 | 56100 | 27.4 | 0.01 | 185.7 | 9.6 | 5.22 | 1.71 | 993 | 1065 | 67 | MAX |  |  | 9.67 | 0.75 | 7.47 | 0.07 | 0.64 | 95 | 0.06 | 0.77 | 936
18:00 |  |  | 12.95 | 9.8 | 2.33 | 56200 | 27.7 | 0.00 | 192.9 | 10.1 | 5.00 | 1.48 | 977 | 1050 | 67 | MIN |  |  | 9.67 | 0.75 | 7.47 | 0.07 | 0.64 | 95 | 0.06 | 0.77 | 936
18:30 |  |  | 57.81 | 8.2 | 2.40 | 59100 | 26.6 | 0.00 | 205.2 | 12.4 | 3.43 | 2.35 | 936 | 1015 | 65 | HS NORM |  |  | 50 | 5 |  | 10 | 10 | 200 | 50 | 10
19:00 |  |  | 7.52 | 9.0 | 2.82 | 62400 | 23.7 | 0.00 | 185.1 | 11.4 | 11.29 | 1.57 | 940 | 1026 | 63 | Totaal |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
19:30 |  |  | 88.62 | 9.1 | 2.16 | 56100 | 24.5 | 0.00 | 181.0 | 10.6 | 4.82 | 5.27 | 970 | 1040 | 63 | Geldig |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
20:00 |  |  | 3.02 | 9.4 | 2.10 | 56200 | 24.3 | 0.00 | 218.7 | 10.7 | 0.03 | 2.08 | 967 | 1041 | 64 | DTO3 | Half Hour | 2019-02-02
20:30 |  |  | 85.51 | 9.1 | 2.47 | 55900 | 25.0 | 0.01 | 182.8 | 10.8 | 5.12 | 4.25 | 984 | 1043 | 65 |  |  |  | CO | CO2 | Dust | Flow | H2O | HCl | NOx | O2 | SO2 | TOC | Temp Incinerator | Temp PCC | Temp Stack
21:00 |  |  | 4.15 | 9.1 | 1.92 | 55600 | 24.1 | 0.00 | 188.3 | 11.2 | 5.22 | 1.60 | 973 | 1031 | 63 |  |  |  | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | Nm3/h | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C | °C | °C
21:30 |  |  | 2.99 | 9.2 | 1.49 | 55700 | 23.9 | 0.00 | 189.9 | 11.2 | 2.76 | 1.48 | 962 | 1029 | 63 | AVG |  |  | 9.67 | 7.47 | 0.07 | 27498 | 19.9 | 0.64 | 95.5 | 11.7 | 0.06 | 0.77 | 936 | 1028 | 58.6
22:00 |  |  | 3.56 | 10.1 | 1.61 | 57000 | 23.4 | 0.00 | 190.4 | 10.6 | 0.58 | 2.10 | 987 | 1044 | 63 | MAX |  |  | 30 | 8.65 | 0.1 | 29847 | 24 | 1.53 | 312 | 14 | 0.43 | 1.36 | 1043 | 1088 | 60
22:30 |  |  | 3.78 | 9.9 | 1.80 | 56700 | 24.4 | 0.00 | 190.6 | 10.4 | 2.41 | 1.26 | 993 | 1052 | 64 | MIN |  |  | 0.81 | 5.35 | 0.06 | 25933 | 15 | 0.08 | 15 | 10 | 0 | 0.57 | 501 | 950 | 54
23:00 |  |  | 51.62 | 9.0 | 1.94 | 57000 | 24.5 | 0.01 | 179.4 | 11.3 | 4.54 | 2.25 | 982 | 1036 | 64 | HS NORM |  |  | 100 |  | 30 |  |  | 60 | 400 |  | 200 | 20
23:30 |  |  | 3.29 | 8.6 | 2.36 | 59700 | 24.0 | 0.00 | 187.7 | 12.0 | 4.16 | 2.17 | 929 | 1015 | 64 | Totaal |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
DTO2 | 2019-02-02 | [14 empty] | Geldig |  |  | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46
Resultaat
|  |  | CO | CO2 | Dust | Flow | H2O | HCl | NOx | O2 | SO2 | TOC | Temp Incinerator | Temp PCC | Temp Stack
Tijd |  | Opmerking: | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | Nm3/h | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C | °C | °C
0:00 |  |  | 2.91 | 7.6 | 0.05 | 54500 | 25.8 | 0.58 | 163.7 | 12.0 | 49.70 | 1.37 | 1043 | 1044 | 65
0:30 |  |  | 29.53 | 9.2 | 0.07 | 51600 | 28.2 | 0.55 | 195.9 | 9.8 | 13.47 | 2.09 | 1056 | 1057 | 67
1:00 |  |  | 67.82 | 10.4 | 0.09 | 50300 | 30.6 | 0.57 | 202.9 | 8.3 | 105.99 | 2.58 | 1080 | 1099 | 69
1:30 |  |  | 58.05 | 9.5 | 0.07 | 51100 | 30.3 | 0.52 | 158.7 | 9.4 | 13.95 | 4.11 | 1078 | 1103 | 68
2:00 |  |  | 0.47 | 7.9 | 0.07 | 52400 | 28.7 | 0.48 | 182.3 | 11.2 | 12.96 | 1.25 | 1053 | 1050 | 68
2:30 |  |  | 0.07 | 8.1 | 0.06 | 53300 | 27.6 | 0.36 | 183.4 | 11.2 | 6.90 | 1.16 | 996 | 1040 | 67
3:00 |  |  | 36.22 | 8.4 | 0.07 | 53100 | 27.9 | 0.34 | 192.0 | 10.9 | 8.91 | 2.00 | 1044 | 1048 | 67
3:30 |  |  | 1.14 | 7.3 | 0.08 | 53200 | 28.3 | 0.31 | 166.5 | 11.9 | 19.70 | 1.37 | 1025 | 1025 | 67
4:00 |  |  | 0.00 | 7.3 | 0.12 | 53200 | 26.8 | 0.30 | 158.6 | 12.2 | 5.68 | 1.42 | 967 | 1000 | 66
4:30 |  |  | 0.12 | 9.0 | 0.05 | 52200 | 26.8 | 0.39 | 198.5 | 10.2 | 8.23 | 1.34 | 1051 | 1027 | 66
5:00 |  |  | 0.20 | 7.4 | 0.10 | 54100 | 26.1 | 0.19 | 170.1 | 11.9 | 4.22 | 1.26 | 1040 | 1021 | 65
5:30 |  |  | 0.00 | 6.2 | 0.37 | 55500 | 25.5 | 0.16 | 120.0 | 13.6 | 0.47 | 1.40 | 901 | 966 | 65
6:00 |  |  | 0.00 | 6.4 | 0.41 | 55800 | 25.1 | 0.10 | 136.8 | 13.3 | 0.00 | 1.25 | 900 | 962 | 64
6:30 |  |  | 0.00 | 6.9 | 0.30 | 55900 | 24.8 | 0.12 | 138.4 | 12.8 | 0.00 | 1.14 | 901 | 962 | 64
7:00 |  |  | 0.00 | 7.3 | 0.05 | 54500 | 26.1 | 0.26 | 130.5 | 12.2 | 4.56 | 1.14 | 900 | 964 | 65
7:30 |  |  | 0.00 | 8.7 | 0.05 | 53600 | 26.7 | 0.39 | 191.0 | 10.4 | 12.71 | 1.03 | 900 | 1002 | 66
8:00 |  |  | 64.26 | 8.4 | 0.06 | 53300 | 27.2 | 0.48 | 119.8 | 10.7 | 27.68 | 12.20 | 900 | 982 | 66
8:30 |  |  | 197.19 | 13.0 | 0.05 | 50000 | 30.9 | 0.86 | 220.3 | 5.2 | 281.87 | 1.43 | 900 | 1127 | 69
9:00 |  |  | 85.32 | 10.5 | 0.04 | 49800 | 31.8 | 0.70 | 172.2 | 8.4 | 9.12 | 2.31 | 900 | 1093 | 69
9:30 |  |  | 2.38 | 9.5 | 0.06 | 51400 | 30.2 | 0.51 | 202.9 | 9.6 | 0.00 | 1.34 | 900 | 1056 | 68
10:00 |  |  | 50.05 | 10.0 | 0.08 | 50000 | 30.4 | 0.73 | 169.7 | 8.9 | 0.00 | 1.93 | 900 | 1060 | 69
10:30 |  |  | 126.01 | 9.1 | 0.08 | 51100 | 27.6 | 0.77 | 215.3 | 9.9 | 0.05 | 16.25 | 900 | 1037 | 67
11:00 |  |  | 0.00 | 9.1 | 0.07 | 51800 | 26.2 | 0.56 | 290.0 | 10.0 | 0.00 | 1.34 | 900 | 1053 | 66
11:30 |  |  | 0.00 | 9.2 | 0.09 | 52100 | 25.9 | 0.40 | 296.6 | 9.9 | 0.00 | 1.28 | 900 | 1056 | 66
12:00 |  |  | 57.55 | 7.5 | 0.21 | 52000 | 25.8 | 0.29 | 212.9 | 11.9 | 0.15 | 8.23 | 900 | 1026 | 66
12:30 |  |  | 26.72 | 8.4 | 0.15 | 51400 | 25.8 | 0.31 | 236.0 | 10.9 | 0.00 | 2.91 | 900 | 1028 | 66
13:00 |  |  | 1.39 | 8.7 | 0.10 | 50100 | 27.1 | 0.38 | 154.4 | 10.6 | 0.11 | 1.45 | 900 | 1041 | 67
13:30 |  |  | 0.53 | 9.3 | 0.09 | 49100 | 28.8 | 0.56 | 177.9 | 9.8 | 147.31 | 1.49 | 900 | 1053 | 68
14:00 |  |  | 0.00 | 8.6 | 0.08 | 49300 | 28.7 | 0.45 | 189.9 | 10.5 | 0.00 | 1.56 | 900 | 1047 | 68
14:30 |  |  | 51.83 | 8.5 | 0.08 | 49800 | 28.5 | 0.40 | 183.6 | 10.6 | 0.00 | 3.01 | 900 | 1049 | 68
15:00 |  |  | 0.34 | 8.4 | 0.09 | 50200 | 27.4 | 0.33 | 197.7 | 10.8 | 0.00 | 1.44 | 900 | 1041 | 67
15:30 |  |  | 0.43 | 9.2 | 0.08 | 48700 | 28.9 | 0.39 | 187.2 | 9.8 | 0.00 | 1.55 | 900 | 1052 | 68
16:00 |  |  | 54.73 | 8.9 | 0.09 | 49200 | 29.0 | 0.34 | 195.5 | 10.1 | 0.24 | 8.65 | 900 | 1052 | 68
16:30 |  |  | 0.09 | 8.0 | 0.11 | 50500 | 27.8 | 0.23 | 179.1 | 11.3 | 0.00 | 1.57 | 900 | 1041 | 67
17:00 |  |  | 59.67 | 8.2 | 0.08 | 49700 | 28.1 | 0.27 | 181.1 | 10.8 | 0.00 | 7.63 | 900 | 1049 | 68
17:30 |  |  | 49.29 | 10.8 | 0.09 | 49400 | 28.1 | 0.36 | 203.3 | 8.1 | 0.00 | 1.88 | 900 | 1080 | 68
18:00 |  |  | 106.80 | 10.0 | 0.08 | 49800 | 29.2 | 0.32 | 176.3 | 8.5 | 0.00 | 2.03 | 900 | 1115 | 68
18:30 |  |  | 1.64 | 7.0 | 0.10 | 53800 | 25.4 | 0.17 | 193.3 | 12.9 | 0.00 | 1.60 | 900 | 1046 | 65
19:00 |  |  | 1.54 | 7.5 | 0.08 | 55000 | 23.4 | 0.17 | 196.8 | 12.4 | 0.00 | 1.40 | 900 | 1047 | 64
19:30 |  |  | 1.66 | 7.3 | 0.07 | 55200 | 23.4 | 0.08 | 196.1 | 12.0 | 0.00 | 1.42 | 900 | 1045 | 63
20:00 |  |  | 2.31 | 5.6 | 0.08 | 56800 | 21.9 | 0.10 | 233.1 | 13.8 | 0.00 | 1.91 | 900 | 995 | 62
20:30 |  |  | 3.59 | 6.3 | 0.07 | 57500 | 20.9 | 0.02 | 200.4 | 13.8 | 0.00 | 1.67 | 900 | 978 | 61
21:00 |  |  | 5.95 | 6.4 | 0.07 | 57800 | 20.4 | 0.02 | 186.5 | 13.7 | 0.00 | 1.55 | 900 | 971 | 61
21:30 |  |  | 4.48 | 6.7 | 0.06 | 57000 | 21.2 | 0.03 | 188.3 | 13.6 | 0.00 | 1.66 | 900 | 963 | 61
22:00 |  |  | 1.36 | 7.2 | 0.05 | 55600 | 22.0 | 0.07 | 176.1 | 12.9 | 0.00 | 1.65 | 900 | 965 | 62
22:30 |  |  | 0.00 | 7.7 | 0.05 | 53900 | 24.0 | 0.13 | 166.3 | 12.1 | 0.00 | 1.53 | 900 | 985 | 64
23:00 |  |  | 0.04 | 9.2 | 0.06 | 52800 | 25.3 | 0.25 | 197.4 | 10.2 | 0.00 | 1.31 | 900 | 1019 | 65
23:30 |  |  | 0.08 | 8.5 | 0.04 | 52900 | 25.6 | 0.25 | 175.2 | 11.1 | 0.00 | 1.34 | 900 | 1031 | 66
DTO3 | 2019-02-02
Resultaat
|  |  | CO | CO2 | Dust | Flow | H2O | HCl | NOx | O2 | SO2 | TOC | Temp Incinerator | Temp PCC | Temp Stack
Tijd |  | Opmerking: | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | Nm3/h | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C | °C | °C
0:00 |  |  | 4.36 | 6.6 | 0.08 | 25900 | 18.6 | 0.60 | 34.9 | 12.5 | 0.00 | 0.90 | 948 | 987 | 58
0:30 |  |  | 2.11 | 6.2 | 0.08 | 26300 | 17.8 | 0.61 | 76.6 | 13.3 | 0.00 | 0.94 | 920 | 950 | 58
1:00 |  |  | 11.68 | 8.2 | 0.06 | 26400 | 17.8 | 0.49 | 202.7 | 10.8 | 0.04 | 0.72 | 956 | 1016 | 58
1:30 |  |  | 16.35 | 7.4 | 0.07 | 26200 | 18.6 | 1.16 | 192.7 | 11.7 | 0.06 | 0.80 | 939 | 1012 | 59
2:00 |  |  | 21.13 | 7.9 | 0.06 | 27200 | 18.5 | 0.67 | 129.2 | 11.2 | 0.08 | 0.72 | 963 | 1031 | 58
2:30 |  |  | 14.70 | 7.7 | 0.07 | 27400 | 19.4 | 0.73 | 139.6 | 11.5 | 0.04 | 0.79 | 977 | 1034 | 58
3:00 |  |  | 17.32 | 7.1 | 0.07 | 26300 | 18.2 | 0.42 | 225.7 | 12.3 | 0.12 | 0.89 | 933 | 1001 | 58
3:30 |  |  | 15.08 | 7.5 | 0.07 | 26400 | 17.9 | 0.83 | 185.5 | 11.7 | 0.05 | 0.75 | 932 | 1001 | 58
4:00 |  |  | 15.21 | 7.3 | 0.07 | 26900 | 17.9 | 0.70 | 211.7 | 12.0 | 0.08 | 0.74 | 934 | 1013 | 58
4:30 |  |  | 16.14 | 8.5 | 0.06 | 28100 | 18.0 | 0.66 | 94.5 | 10.5 | 0.00 | 0.63 | 986 | 1041 | 58
5:00 |  |  | 8.76 | 5.4 | 0.09 | 27100 | 19.2 | 0.65 | 311.8 | 13.9 | 0.00 | 1.19 | 878 | 971 | 58
5:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
6:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
6:30 |  |  | 25.37 | 8.1 | 0.06 | 26800 | 14.7 | 0.79 | 97.2 | 10.9 | 0.01 | 0.62 | 501 | 996 | 54
7:00 |  |  | 18.74 | 8.7 | 0.06 | 29100 | 19.0 | 0.87 | 38.7 | 10.2 | 0.03 | 0.71 | 587 | 1059 | 58
7:30 |  |  | 30.07 | 8.6 | 0.07 | 29400 | 21.2 | 0.88 | 27.3 | 10.1 | 0.01 | 0.77 | 1009 | 1075 | 58
8:00 |  |  | 5.11 | 5.9 | 0.10 | 27600 | 22.0 | 1.53 | 26.4 | 13.7 | 0.00 | 1.36 | 911 | 969 | 59
8:30 |  |  | 9.51 | 6.9 | 0.08 | 27500 | 19.5 | 1.04 | 24.6 | 12.2 | 0.00 | 0.94 | 890 | 1005 | 58
9:00 |  |  | 7.02 | 8.3 | 0.07 | 29600 | 20.3 | 0.93 | 17.5 | 10.5 | 0.00 | 0.67 | 981 | 1066 | 59
9:30 |  |  | 7.94 | 7.6 | 0.08 | 26400 | 21.8 | 0.73 | 16.7 | 11.5 | 0.08 | 0.86 | 978 | 1023 | 58
10:00 |  |  | 7.18 | 7.6 | 0.07 | 26000 | 19.9 | 0.56 | 20.5 | 11.4 | 0.00 | 0.87 | 950 | 1021 | 59
10:30 |  |  | 8.11 | 6.8 | 0.08 | 26900 | 19.5 | 0.77 | 22.6 | 12.5 | 0.00 | 0.90 | 862 | 997 | 59
11:00 |  |  | 7.05 | 7.6 | 0.07 | 26400 | 19.2 | 0.65 | 16.7 | 11.4 | 0.09 | 0.71 | 932 | 1033 | 59
11:30 |  |  | 26.14 | 8.3 | 0.07 | 29200 | 20.3 | 0.77 | 23.4 | 10.7 | 0.00 | 0.69 | 1001 | 1067 | 60
12:00 |  |  | 16.18 | 6.2 | 0.09 | 27900 | 21.9 | 0.68 | 27.5 | 13.3 | 0.01 | 1.02 | 913 | 993 | 59
12:30 |  |  | 5.34 | 6.8 | 0.08 | 27600 | 18.5 | 0.41 | 18.0 | 12.5 | 0.12 | 0.81 | 826 | 986 | 57
13:00 |  |  | 25.15 | 8.1 | 0.06 | 27700 | 18.7 | 0.63 | 16.0 | 10.8 | 0.00 | 0.70 | 966 | 1040 | 58
13:30 |  |  | 9.73 | 7.8 | 0.07 | 26200 | 19.2 | 0.57 | 19.5 | 11.2 | 0.00 | 0.70 | 965 | 1042 | 59
14:00 |  |  | 7.61 | 7.1 | 0.07 | 26200 | 18.7 | 0.59 | 18.1 | 12.1 | 0.01 | 0.70 | 914 | 1016 | 59
14:30 |  |  | 20.81 | 7.3 | 0.07 | 27100 | 19.1 | 0.57 | 25.2 | 11.9 | 0.10 | 0.71 | 921 | 1026 | 59
15:00 |  |  | 6.29 | 8.3 | 0.07 | 29000 | 20.3 | 0.85 | 19.1 | 10.6 | 0.06 | 0.64 | 999 | 1063 | 60
15:30 |  |  | 5.42 | 8.3 | 0.09 | 29000 | 22.4 | 0.78 | 19.0 | 10.6 | 0.10 | 0.64 | 1034 | 1078 | 60
16:00 |  |  | 5.66 | 6.5 | 0.08 | 26300 | 22.6 | 0.65 | 19.0 | 12.8 | 0.14 | 0.92 | 932 | 996 | 59
16:30 |  |  | 4.66 | 6.3 | 0.08 | 26900 | 19.0 | 0.89 | 15.1 | 13.0 | 0.11 | 0.88 | 858 | 991 | 58
17:00 |  |  | 13.77 | 7.8 | 0.06 | 27700 | 18.9 | 0.67 | 25.8 | 11.2 | 0.00 | 0.62 | 946 | 1043 | 59
17:30 |  |  | 8.72 | 7.2 | 0.07 | 26900 | 19.0 | 0.57 | 25.9 | 12.0 | 0.10 | 0.72 | 907 | 1036 | 59
18:00 |  |  | 4.13 | 8.2 | 0.06 | 29800 | 20.0 | 0.69 | 152.8 | 10.6 | 0.01 | 0.62 | 1002 | 1065 | 59
18:30 |  |  | 0.92 | 8.4 | 0.08 | 29300 | 22.9 | 0.64 | 224.3 | 10.6 | 0.00 | 0.69 | 1040 | 1088 | 60
19:00 |  |  | 1.07 | 7.7 | 0.09 | 28800 | 24.0 | 0.73 | 194.2 | 11.3 | 0.09 | 0.70 | 1033 | 1078 | 60
19:30 |  |  | 2.71 | 6.9 | 0.09 | 26500 | 22.8 | 0.95 | 157.6 | 12.7 | 0.14 | 0.95 | 915 | 1025 | 58
20:00 |  |  | 2.32 | 7.6 | 0.07 | 28900 | 21.0 | 0.21 | 148.1 | 11.5 | 0.02 | 0.70 | 998 | 1048 | 60
20:30 |  |  | 1.38 | 7.5 | 0.07 | 27000 | 21.1 | 0.08 | 147.9 | 11.7 | 0.29 | 0.69 | 963 | 1042 | 59
21:00 |  |  | 0.81 | 7.9 | 0.07 | 28500 | 19.9 | 0.16 | 144.4 | 11.1 | 0.00 | 0.58 | 1007 | 1050 | 59
21:30 |  |  | 1.46 | 7.4 | 0.07 | 27100 | 20.3 | 0.31 | 169.2 | 11.9 | 0.02 | 0.66 | 957 | 1043 | 59
22:00 |  |  | 1.56 | 7.9 | 0.07 | 28500 | 19.6 | 0.11 | 152.1 | 11.1 | 0.09 | 0.59 | 1012 | 1052 | 59
22:30 |  |  | 0.91 | 7.8 | 0.09 | 29300 | 21.2 | 0.23 | 145.3 | 11.1 | 0.04 | 0.57 | 1043 | 1056 | 59
23:00 |  |  | 1.37 | 7.4 | 0.08 | 27200 | 22.5 | 0.27 | 185.8 | 11.8 | 0.43 | 0.69 | 998 | 1041 | 59
23:30 |  |  | 1.81 | 7.2 | 0.08 | 26300 | 21.4 | 0.11 | 186.0 | 12.2 | 0.06 | 0.77 | 928 | 1034 | 60
Pagina 1

## 03032019
2019-11-18 14:24
Let op: niet gevalideerde data
Van labo : 964/966
Emissie Dagoverzicht DTOx
Half Hour | [15 empty] | DTO1 | Day | 2019-03-03
DTO1 | 2019-03-03 | [17 empty] | CO | CO 10 min | CO2 | Dust | HCl | NOx | SO2 | TOC | Temp Incinerator
|  |  | Resultaat | [15 empty] | mg/Nm3 | % | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C
|  |  | CO | CO2 | Dust | Flow | H2O | HCl | NOx | O2 | SO2 | TOC | Temp Incinerator | Temp PCC | Temp Stack | AVG |  |  | 23.7 | 6.47 | 8.72 | 1.34 | 0.03 | 161 | 2.46 | 2.67 | 973
Tijd |  | Opmerking: | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | Nm3/h | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C | °C | °C | MAX |  |  | 24 | 6.47 | 8.72 | 1.34 | 0.03 | 161 | 2.46 | 2.67 | 973
0:00 |  |  | 1.83 | 7.5 | 1.63 | 56900 | 26.1 | 0.00 | 132.0 | 12.8 | 0.00 | 1.34 | 985 | 942 | 65 | MIN |  |  | 24 | 6.47 | 8.72 | 1.34 | 0.03 | 161 | 2.46 | 2.67 | 973
0:30 |  |  | 2.13 | 8.9 | 1.35 | 56200 | 26.1 | 0.00 | 182.8 | 11.4 | 0.00 | 1.25 | 994 | 976 | 66 | HS NORM |  |  | 50 | 5 |  | 10 | 10 | 200 | 50 | 10
1:00 |  |  | 2.24 | 8.8 | 1.33 | 55700 | 26.9 | 0.00 | 174.0 | 11.3 | 0.00 | 1.17 | 999 | 983 | 66 | Totaal |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1:30 |  |  | 1.96 | 8.4 | 1.41 | 56200 | 26.6 | 0.00 | 162.4 | 11.8 | 0.00 | 1.36 | 998 | 969 | 66 | Geldig |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2:00 |  |  | 1.37 | 8.6 | 1.39 | 55900 | 26.3 | 0.00 | 165.8 | 11.8 | 0.00 | 1.45 | 997 | 969 | 66 | DTO1 | Half Hour | 2019-03-03
2:30 |  |  | 2.45 | 8.3 | 1.48 | 56300 | 26.8 | 0.01 | 168.7 | 11.8 | 0.00 | 1.24 | 998 | 965 | 66 |  |  |  | CO | CO2 | Dust | Flow | H2O | HCl | NOx | O2 | SO2 | TOC | Temp Incinerator | Temp PCC | Temp Stack
3:00 |  |  | 1.76 | 8.1 | 1.61 | 57000 | 25.8 | 0.00 | 148.9 | 12.3 | 0.00 | 1.52 | 997 | 943 | 65 |  |  |  | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | Nm3/h | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C | °C | °C
3:30 |  |  | 23.27 | 8.5 | 1.24 | 55900 | 25.6 | 0.00 | 176.5 | 11.7 | 0.00 | 1.14 | 1000 | 967 | 65 | AVG |  |  | 23.7 | 8.72 | 1.34 | 53083 | 26.1 | 0.03 | 161 | 11.3 | 2.46 | 2.67 | 973 | 992 | 65.2
4:00 |  |  | 16.53 | 8.4 | 1.14 | 55700 | 25.7 | 0.00 | 149.8 | 11.9 | 0.00 | 1.43 | 998 | 970 | 65 | MAX |  |  | 332 | 10 | 6.77 | 57672 | 30 | 0.81 | 196 | 14 | 67 | 11 | 1019 | 1032 | 68
4:30 |  |  | 1.46 | 8.2 | 1.35 | 56500 | 25.1 | 0.00 | 138.7 | 11.9 | 0.00 | 1.20 | 998 | 953 | 65 | MIN |  |  | 1.29 | 6.31 | 0.72 | 28107 | 20 | 0 | 58 | 9.5 | 0 | 1.03 | 898 | 933 | 56
5:00 |  |  | 1.29 | 8.5 | 1.51 | 56300 | 26.2 | 0.00 | 126.6 | 11.9 | 0.00 | 1.36 | 1000 | 948 | 66 | HS NORM |  |  | 100 |  | 30 |  |  | 60 | 400 |  | 200 | 20
5:30 |  |  | 56.18 | 8.7 | 1.22 | 55900 | 26.4 | 0.00 | 113.4 | 11.6 | 0.00 | 3.27 | 996 | 956 | 66 | Totaal |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
6:00 |  |  | 68.04 | 9.0 | 1.12 | 55800 | 26.9 | 0.00 | 165.8 | 11.3 | 0.00 | 3.54 | 998 | 975 | 66 | Geldig |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 47 | 48 | 48 | 48
6:30 |  |  | 1.73 | 8.4 | 1.24 | 55700 | 26.7 | 0.00 | 115.7 | 12.1 | 0.00 | 1.46 | 997 | 944 | 66 | DTO2 | Day | 2019-03-03
7:00 |  |  | 1.50 | 8.7 | 1.20 | 55400 | 26.8 | 0.00 | 155.9 | 11.5 | 0.00 | 1.03 | 999 | 958 | 66 |  |  |  | CO | CO 10 min | CO2 | Dust | HCl | NOx | SO2 | TOC | Temp Incinerator
7:30 |  |  | 1.58 | 8.4 | 1.32 | 55800 | 26.6 | 0.00 | 145.0 | 11.5 | 0.00 | 1.46 | 989 | 939 | 66 |  |  |  | mg/Nm3 | % | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C
8:00 |  |  | 62.15 | 6.3 | 1.64 | 57300 | 25.5 | 0.81 | 57.9 | 13.7 | 0.73 | 8.73 | 898 | 933 | 65 | AVG |  |  | 11.4 | 2.14 | 7.89 | 0.11 | 0.75 | 138 | 23.3 | 1.87 | 1038
8:30 |  |  | 1.54 | 7.8 | 1.24 | 57100 | 25.0 | 0.00 | 102.9 | 12.5 | 0.00 | 2.80 | 899 | 945 | 64 | MAX |  |  | 11 | 2.14 | 7.89 | 0.11 | 0.75 | 138 | 23 | 1.87 | 1038
9:00 |  |  | 92.83 | 8.3 | 6.77 | 55900 | 26.3 | 0.06 | 135.6 | 11.7 | 8.88 | 8.63 | 926 | 976 | 66 | MIN |  |  | 11 | 2.14 | 7.89 | 0.11 | 0.75 | 138 | 23 | 1.87 | 1038
9:30 |  |  | 1.79 | 9.4 | 1.26 | 55900 | 26.2 | 0.00 | 159.3 | 10.8 | 0.00 | 1.73 | 961 | 1008 | 65 | HS NORM |  |  | 50 | 5 |  | 10 | 10 | 200 | 50 | 10
10:00 |  |  | 11.27 | 8.9 | 1.40 | 56400 | 26.7 | 0.05 | 167.8 | 11.3 | 0.00 | 1.77 | 962 | 1017 | 66 | Totaal |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10:30 |  |  | 331.86 | 6.3 | 2.31 | 28100 | 19.7 | 0.03 | 85.7 | 11.0 | 67.49 | KAL | 916 | 963 | 56 | Geldig |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11:00 |  |  | 7.84 | 8.8 | 1.19 | 52400 | 22.9 | 0.01 | 161.8 | 11.4 | 0.00 | 7.08 | 929 | 999 | 62 | DTO2 | Half Hour | 2019-03-03
11:30 |  |  | 8.07 | 9.4 | 1.17 | 55900 | 25.1 | 0.01 | 181.7 | 10.7 | 0.00 | 5.05 | 982 | 1031 | 65 |  |  |  | CO | CO2 | Dust | Flow | H2O | HCl | NOx | O2 | SO2 | TOC | Temp Incinerator | Temp PCC | Temp Stack
12:00 |  |  | 2.90 | 8.6 | 1.32 | 56400 | 25.4 | 0.02 | 169.4 | 11.5 | 0.00 | 3.97 | 968 | 1021 | 65 |  |  |  | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | Nm3/h | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C | °C | °C
12:30 |  |  | 2.19 | 8.4 | 1.37 | 56200 | 25.7 | 0.00 | 156.7 | 11.7 | 0.00 | 3.39 | 934 | 1010 | 65 | AVG |  |  | 11.4 | 7.89 | 0.11 | 54833 | 26.7 | 0.75 | 138 | 11.2 | 23.3 | 1.87 | 1038 | 985 | 65.6
13:00 |  |  | 1.94 | 8.2 | 1.34 | 55600 | 25.6 | 0.01 | 153.0 | 12.0 | 0.00 | 3.00 | 923 | 997 | 65 | MAX |  |  | 117 | 10 | 0.2 | 56750 | 29 | 2.69 | 213 | 14 | 211 | 12 | 1135 | 1097 | 68
13:30 |  |  | 1.80 | 8.4 | 1.15 | 55200 | 25.4 | 0.00 | 153.8 | 11.8 | 0.00 | 2.59 | 930 | 995 | 65 | MIN |  |  | 0 | 5.79 | 0.07 | 52202 | 23 | 0.18 | 61 | 8.6 | 0 | 0.76 | 960 | 886 | 63
14:00 |  |  | 6.65 | 8.8 | 1.17 | 56900 | 25.9 | 0.02 | 170.4 | 11.3 | 0.00 | 2.29 | 974 | 1017 | 65 | HS NORM |  |  | 100 |  | 30 |  |  | 60 | 400 |  | 200 | 20
14:30 |  |  | 2.51 | 8.7 | 1.16 | 57400 | 25.4 | 0.00 | 178.9 | 11.5 | 0.01 | 3.22 | 974 | 1028 | 65 | Totaal |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
15:00 |  |  | 50.12 | 7.7 | 1.14 | 56800 | 24.8 | 0.01 | 167.0 | 12.5 | 0.22 | 2.30 | 910 | 992 | 64 | Geldig |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
15:30 |  |  | 1.75 | 8.7 | 1.07 | 57300 | 25.1 | 0.00 | 167.2 | 11.3 | 0.01 | 1.92 | 950 | 1015 | 65 | DTO3 | Day | 2019-03-03
16:00 |  |  | 108.16 | 9.0 | 1.16 | 57700 | 26.2 | 0.01 | 175.3 | 10.9 | 0.90 | 4.73 | 973 | 1028 | 66 |  |  |  | CO | CO 10 min | CO2 | Dust | HCl | NOx | SO2 | TOC | Temp Incinerator
16:30 |  |  | 68.52 | 9.2 | 1.16 | 52600 | 26.7 | 0.02 | 179.5 | 10.9 | 1.25 | 3.23 | 991 | 1031 | 66 |  |  |  | mg/Nm3 | % | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C
17:00 |  |  | 25.25 | 10.0 | 1.01 | 45900 | 27.0 | 0.02 | 187.7 | 9.9 | 1.59 | 3.99 | 997 | 1030 | 66 | AVG
17:30 |  |  | 2.30 | 9.5 | 1.04 | 45300 | 27.5 | 0.03 | 184.1 | 10.6 | 0.55 | 1.84 | 992 | 1032 | 66 | MAX
18:00 |  |  | 94.62 | 9.6 | 1.11 | 45500 | 26.5 | 0.01 | 185.3 | 10.1 | 1.99 | 10.69 | 976 | 1032 | 66 | MIN
18:30 |  |  | 37.72 | 8.9 | 1.05 | 49000 | 26.5 | 0.07 | 184.8 | 11.0 | 0.58 | 1.83 | 954 | 1022 | 66 | HS NORM |  |  | 50 | 5 |  | 10 | 10 | 200 | 50 | 10
19:00 |  |  | 3.11 | 8.8 | 1.03 | 49400 | 25.4 | 0.01 | 181.4 | 11.2 | 1.97 | 1.60 | 972 | 1018 | 64 | Totaal |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
19:30 |  |  | 2.28 | 8.9 | 0.98 | 48000 | 25.0 | 0.00 | 190.1 | 10.9 | 0.82 | 1.54 | 966 | 1027 | 64 | Geldig |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20:00 |  |  | 2.33 | 9.5 | 0.87 | 49100 | 25.8 | 0.00 | 194.2 | 10.4 | 4.13 | 1.56 | 987 | 1031 | 65 | DTO3 | Half Hour | 2019-03-03
20:30 |  |  | 3.33 | 9.0 | 0.72 | 45800 | 26.3 | 0.01 | 191.4 | 11.1 | 1.33 | 1.54 | 964 | 1025 | 65 |  |  |  | CO | CO2 | Dust | Flow | H2O | HCl | NOx | O2 | SO2 | TOC | Temp Incinerator | Temp PCC | Temp Stack
21:00 |  |  | 2.98 | 9.6 | 0.87 | 45900 | 25.2 | 0.02 | 193.0 | 10.4 | 3.39 | 1.46 | 953 | 1032 | 65 |  |  |  | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | Nm3/h | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C | °C | °C
21:30 |  |  | 2.33 | 9.7 | 1.04 | 48000 | 27.1 | 0.00 | 174.0 | 10.4 | 4.55 | 1.57 | 1009 | 1004 | 66 | AVG
22:00 |  |  | 2.57 | 9.8 | 1.15 | 48800 | 28.0 | 0.00 | 172.5 | 10.4 | 4.20 | 1.60 | 993 | 1004 | 67 | MAX
22:30 |  |  | 2.53 | 10.5 | 1.12 | 48500 | 29.5 | 0.00 | 196.3 | 9.5 | 4.62 | 1.65 | 1019 | 1026 | 68 | MIN
23:00 |  |  | 2.93 | 9.2 | 1.02 | 49400 | 29.4 | 0.00 | 153.4 | 10.9 | 4.17 | 1.57 | 978 | 989 | 68 | HS NORM |  |  | 100 |  | 30 |  |  | 60 | 400 |  | 200 | 20
23:30 |  |  | 2.16 | 9.7 | 0.95 | 51100 | 28.5 | 0.01 | 179.1 | 10.5 | 4.74 | 1.46 | 1005 | 997 | 67 | Totaal |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
DTO2 | 2019-03-03 | [14 empty] | Geldig |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Resultaat
|  |  | CO | CO2 | Dust | Flow | H2O | HCl | NOx | O2 | SO2 | TOC | Temp Incinerator | Temp PCC | Temp Stack
Tijd |  | Opmerking: | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | Nm3/h | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C | °C | °C
0:00 |  |  | 0.00 | 7.7 | 0.20 | 53800 | 27.7 | 0.41 | 100.3 | 11.7 | 14.04 | 0.79 | 1042 | 948 | 67
0:30 |  |  | 0.00 | 8.1 | 0.17 | 53200 | 27.7 | 0.47 | 96.0 | 11.1 | 16.37 | 0.78 | 1017 | 946 | 67
1:00 |  |  | 0.03 | 9.2 | 0.15 | 52200 | 29.4 | 0.44 | 161.2 | 9.7 | 41.30 | 0.82 | 1038 | 988 | 68
1:30 |  |  | 0.04 | 7.1 | 0.15 | 53700 | 28.1 | 0.66 | 76.7 | 12.3 | 25.18 | 0.92 | 1034 | 956 | 67
2:00 |  |  | 0.09 | 7.5 | 0.13 | 54000 | 27.1 | 0.69 | 66.0 | 11.8 | 12.85 | 0.87 | 1046 | 927 | 66
2:30 |  |  | 17.55 | 6.2 | 0.10 | 55100 | 26.9 | 2.14 | 63.1 | 13.5 | 18.42 | 3.77 | 979 | 918 | 66
3:00 |  |  | 0.15 | 8.4 | 0.12 | 54600 | 26.4 | 0.58 | 83.2 | 10.8 | 5.74 | 1.52 | 1008 | 925 | 66
3:30 |  |  | 0.00 | 8.4 | 0.15 | 53300 | 28.4 | 0.39 | 111.3 | 10.8 | 27.83 | 0.95 | 1063 | 925 | 67
4:00 |  |  | 0.00 | 7.8 | 0.20 | 54500 | 27.9 | 0.41 | 100.1 | 11.5 | 28.22 | 0.89 | 1117 | 927 | 66
4:30 |  |  | 0.00 | 7.9 | 0.15 | 54600 | 27.2 | 0.53 | 104.5 | 11.4 | 11.04 | 0.87 | 1119 | 949 | 66
5:00 |  |  | 1.37 | 6.3 | 0.13 | 56100 | 26.1 | 1.93 | 71.2 | 13.3 | 40.96 | 1.49 | 1066 | 925 | 65
5:30 |  |  | 0.85 | 8.3 | 0.09 | 55200 | 25.9 | 1.06 | 117.1 | 11.0 | 15.04 | 1.62 | 1085 | 917 | 65
6:00 |  |  | 0.00 | 9.7 | 0.10 | 53100 | 28.6 | 0.43 | 189.5 | 9.4 | 24.56 | 0.89 | 1135 | 999 | 67
6:30 |  |  | 0.00 | 7.9 | 0.10 | 54300 | 27.9 | 0.45 | 132.5 | 11.4 | 17.98 | 0.86 | 1087 | 994 | 67
7:00 |  |  | 0.00 | 8.2 | 0.10 | 54800 | 27.0 | 0.49 | 115.5 | 11.2 | 16.47 | 0.80 | 1090 | 967 | 66
7:30 |  |  | 0.00 | 7.8 | 0.10 | 55100 | 26.4 | 0.37 | 115.1 | 10.9 | 19.19 | 0.79 | 1091 | 959 | 66
8:00 |  |  | 0.00 | 6.9 | 0.10 | 55600 | 25.9 | 0.95 | 65.0 | 12.4 | 32.98 | 0.97 | 1052 | 932 | 65
8:30 |  |  | 0.00 | 6.9 | 0.11 | 55400 | 26.2 | 0.96 | 61.5 | 12.5 | 27.39 | 0.92 | 1039 | 914 | 65
9:00 |  |  | 10.21 | 8.1 | 0.11 | 55200 | 26.7 | 0.67 | 136.1 | 10.9 | 211.40 | 0.85 | 1053 | 960 | 66
9:30 |  |  | 51.45 | 7.2 | 0.15 | 55700 | 26.0 | 1.47 | 72.0 | 12.1 | 95.66 | 7.49 | 964 | 923 | 65
10:00 |  |  | 3.12 | 6.2 | 0.14 | 56000 | 26.4 | 2.07 | 67.5 | 13.3 | 55.88 | 2.14 | 1065 | 920 | 65
10:30 |  |  | 8.26 | 7.1 | 0.09 | 56800 | 25.0 | 2.69 | 78.5 | 12.6 | 17.34 | 5.74 | 966 | 886 | 64
11:00 |  |  | 0.23 | 9.1 | 0.10 | 54300 | 27.1 | 0.56 | 183.5 | 9.9 | 4.01 | 2.01 | 1007 | 993 | 66
11:30 |  |  | 0.94 | 9.3 | 0.11 | 53700 | 28.3 | 0.64 | 194.2 | 9.4 | 13.27 | 1.03 | 1030 | 1057 | 67
12:00 |  |  | 1.41 | 10.1 | 0.15 | 54600 | 27.2 | 0.73 | 202.0 | 8.6 | 66.07 | 0.87 | 1065 | 1087 | 66
12:30 |  |  | 0.18 | 7.3 | 0.17 | 55100 | 27.2 | 0.68 | 132.8 | 11.9 | 112.83 | 0.97 | 1056 | 1059 | 66
13:00 |  |  | 0.00 | 5.8 | 0.15 | 56000 | 25.5 | 1.95 | 77.1 | 14.0 | 39.04 | 1.18 | 960 | 948 | 65
13:30 |  |  | 0.48 | 7.6 | 0.11 | 55700 | 25.9 | 1.54 | 126.0 | 11.7 | 7.46 | 1.60 | 998 | 926 | 65
14:00 |  |  | 0.09 | 8.3 | 0.10 | 55900 | 26.0 | 0.43 | 200.2 | 10.6 | 0.00 | 0.89 | 996 | 1014 | 65
14:30 |  |  | 45.66 | 8.2 | 0.10 | 55600 | 26.0 | 0.51 | 178.2 | 10.8 | 0.02 | 5.65 | 984 | 1028 | 65
15:00 |  |  | 0.48 | 7.8 | 0.11 | 55300 | 26.6 | 0.41 | 192.8 | 11.3 | 0.00 | 0.82 | 1025 | 1022 | 65
15:30 |  |  | 0.66 | 8.3 | 0.10 | 55700 | 25.8 | 0.51 | 171.9 | 10.5 | 0.00 | 0.78 | 969 | 1036 | 65
16:00 |  |  | 0.52 | 8.9 | 0.10 | 54900 | 26.4 | 0.48 | 199.0 | 9.9 | 0.00 | 0.76 | 989 | 1028 | 65
16:30 |  |  | 8.30 | 8.2 | 0.10 | 55100 | 26.6 | 0.41 | 192.7 | 10.9 | 0.00 | 0.80 | 1029 | 1034 | 66
17:00 |  |  | 62.91 | 8.2 | 0.09 | 55500 | 26.4 | 0.48 | 185.9 | 10.7 | 0.00 | 0.78 | 1072 | 1064 | 65
17:30 |  |  | 1.79 | 6.3 | 0.10 | 55900 | 24.8 | 0.87 | 160.4 | 12.9 | 0.80 | 1.14 | 1042 | 1026 | 64
18:00 |  |  | 50.98 | 7.4 | 0.08 | 56700 | 23.0 | 1.07 | 126.5 | 11.8 | 3.10 | 11.15 | 979 | 940 | 63
18:30 |  |  | 0.75 | 8.0 | 0.07 | 54100 | 26.9 | 0.44 | 172.2 | 10.8 | 0.00 | 1.22 | 1047 | 1020 | 66
19:00 |  |  | 0.00 | 8.2 | 0.08 | 53800 | 27.2 | 0.41 | 187.9 | 10.7 | 0.00 | 0.89 | 1036 | 999 | 66
19:30 |  |  | 0.22 | 7.7 | 0.08 | 54400 | 27.1 | 0.36 | 175.3 | 10.9 | 0.09 | 0.87 | 1059 | 1010 | 66
20:00 |  |  | 0.00 | 8.3 | 0.09 | 54400 | 26.3 | 0.27 | 212.7 | 10.4 | 0.38 | 0.86 | 1050 | 1005 | 66
20:30 |  |  | 0.12 | 7.3 | 0.09 | 54400 | 27.2 | 0.18 | 154.6 | 11.9 | 2.08 | 0.89 | 1043 | 996 | 66
21:00 |  |  | 117.49 | 9.8 | 0.07 | 53900 | 27.2 | 0.44 | 212.7 | 8.7 | 5.86 | 2.04 | 1071 | 1035 | 66
21:30 |  |  | 35.09 | 9.4 | 0.09 | 54400 | 27.2 | 0.39 | 192.2 | 9.2 | 12.89 | 0.88 | 1033 | 1097 | 66
22:00 |  |  | 0.59 | 8.2 | 0.08 | 54800 | 26.6 | 0.37 | 172.5 | 10.7 | 19.31 | 0.80 | 1036 | 1095 | 66
22:30 |  |  | 77.94 | 8.1 | 0.09 | 54600 | 26.6 | 0.39 | 173.2 | 10.5 | 23.18 | 1.07 | 1030 | 1084 | 66
23:00 |  |  | 0.44 | 6.5 | 0.11 | 56300 | 24.7 | 0.69 | 103.6 | 12.9 | 20.35 | 1.21 | 1008 | 985 | 64
23:30 |  |  | 48.24 | 7.5 | 0.11 | 54800 | 26.0 | 0.42 | 137.4 | 11.4 | 12.03 | 11.75 | 1037 | 965 | 65
DTO3 | 2019-03-03
Resultaat
|  |  | CO | CO2 | Dust | Flow | H2O | HCl | NOx | O2 | SO2 | TOC | Temp Incinerator | Temp PCC | Temp Stack
Tijd |  | Opmerking: | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | Nm3/h | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C | °C | °C
0:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
0:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
1:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
1:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
2:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
2:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
3:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
3:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
4:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
4:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
5:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
5:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
6:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
6:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
7:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
7:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
8:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
8:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
9:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
9:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
10:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
10:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
11:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
11:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
12:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
12:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
13:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
13:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
14:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
14:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
15:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
15:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
16:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
16:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
17:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
17:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
18:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
18:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
19:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
19:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
20:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
20:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
21:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
21:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
22:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
22:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
23:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
23:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
Pagina 1

## 19042019
2019-11-18 15:37
Let op: niet gevalideerde data
Van labo : 964/966
Emissie Dagoverzicht DTOx
Half Hour | [15 empty] | DTO1 | Day | 2019-04-19
DTO1 | 2019-04-19 | [17 empty] | CO | CO 10 min | CO2 | Dust | HCl | NOx | SO2 | TOC | Temp Incinerator
|  |  | Resultaat | [15 empty] | mg/Nm3 | % | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C
|  |  | CO | CO2 | Dust | Flow | H2O | HCl | NOx | O2 | SO2 | TOC | Temp Incinerator | Temp PCC | Temp Stack | AVG |  |  | 20.7 | 3.52 | 9.72 | 4.02 | 0.09 | 190 | 0.89 | 1.02 | 1031
Tijd |  | Opmerking: | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | Nm3/h | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C | °C | °C | MAX |  |  | 21 | 3.52 | 9.72 | 4.02 | 0.09 | 190 | 0.89 | 1.02 | 1031
0:00 |  |  | 6.95 | 10.0 | 3.03 | 52300 | 27.7 | 0.28 | 199.7 | 10.3 | 0.03 | 0.01 | 1034 | 1028 | 67 | MIN |  |  | 21 | 3.52 | 9.72 | 4.02 | 0.09 | 190 | 0.89 | 1.02 | 1031
0:30 |  |  | 133.14 | 11.0 | 3.54 | 50900 | 29.8 | 0.24 | 193.2 | 8.6 | 0.30 | 1.12 | 1085 | 1092 | 69 | HS NORM |  |  | 50 | 5 |  | 10 | 10 | 200 | 50 | 10
1:00 |  |  | 5.77 | 9.3 | 3.79 | 51700 | 29.3 | 0.10 | 188.9 | 10.8 | 0.13 | 0.01 | 1025 | 1058 | 68 | Totaal |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1:30 |  |  | 7.25 | 9.7 | 3.57 | 51400 | 28.8 | 0.26 | 192.7 | 10.4 | 0.79 | 0.00 | 1017 | 1033 | 68 | Geldig |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2:00 |  |  | 6.55 | 9.7 | 3.50 | 51700 | 29.1 | 0.20 | 184.2 | 10.1 | 0.11 | 1.21 | 1038 | 1042 | 68 | DTO1 | Half Hour | 2019-04-19
2:30 |  |  | 9.69 | 7.7 | 3.27 | 53000 | 27.9 | 0.51 | 179.1 | 12.3 | 0.12 | 1.33 | 971 | 1000 | 67 |  |  |  | CO | CO2 | Dust | Flow | H2O | HCl | NOx | O2 | SO2 | TOC | Temp Incinerator | Temp PCC | Temp Stack
3:00 |  |  | 8.77 | 8.0 | 2.92 | 53600 | 26.6 | 0.28 | 201.9 | 12.0 | 0.07 | 1.18 | 987 | 982 | 66 |  |  |  | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | Nm3/h | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C | °C | °C
3:30 |  |  | 69.01 | 9.7 | 2.99 | 51800 | 28.2 | 0.14 | 190.5 | 10.0 | 0.70 | 1.82 | 1035 | 1027 | 68 | AVG |  |  | 20.7 | 9.72 | 4.02 | 51537 | 28.8 | 0.09 | 190 | 10.4 | 0.89 | 1.02 | 1031 | 1028 | 68
4:00 |  |  | 7.64 | 9.3 | 3.47 | 51400 | 29.3 | 0.17 | 188.5 | 10.7 | 2.90 | 1.22 | 1021 | 1023 | 68 | MAX |  |  | 133 | 11 | 16 | 54255 | 30 | 0.51 | 213 | 13 | 27 | 4.61 | 1085 | 1092 | 69
4:30 |  |  | 6.56 | 9.5 | 3.16 | 51600 | 28.9 | 0.19 | 180.9 | 10.3 | 0.07 | 1.08 | 1038 | 1027 | 68 | MIN |  |  | 3.37 | 7.13 | 2.5 | 49881 | 26 | 0 | 173 | 8.6 | 0 | 0 | 955 | 953 | 66
5:00 |  |  | 5.95 | 9.6 | 3.32 | 51000 | 28.8 | 0.19 | 194.1 | 10.2 | 0.30 | 1.03 | 1042 | 1040 | 68 | HS NORM |  |  | 100 |  | 30 |  |  | 60 | 400 |  | 200 | 20
5:30 |  |  | 6.90 | 9.1 | 3.29 | 51400 | 29.1 | 0.24 | 185.6 | 10.8 | 0.94 | 1.02 | 1028 | 1027 | 68 | Totaal |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
6:00 |  |  | 66.80 | 9.2 | 3.30 | 51200 | 28.9 | 0.17 | 173.4 | 10.6 | 0.26 | 1.35 | 1026 | 1026 | 68 | Geldig |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
6:30 |  |  | 6.25 | 9.9 | 3.26 | 49900 | 29.4 | 0.19 | 204.9 | 9.8 | 0.51 | 0.99 | 1049 | 1040 | 68 | DTO2 | Day | 2019-04-19
7:00 |  |  | 6.25 | 9.4 | 2.84 | 51500 | 27.3 | 0.25 | 199.8 | 10.6 | 0.25 | 0.88 | 1044 | 1031 | 66 |  |  |  | CO | CO 10 min | CO2 | Dust | HCl | NOx | SO2 | TOC | Temp Incinerator
7:30 |  |  | 5.11 | 9.8 | 3.39 | 52900 | 27.1 | 0.19 | 189.2 | 10.1 | 0.48 | 0.87 | 1032 | 1045 | 68 |  |  |  | mg/Nm3 | % | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C
8:00 |  |  | 45.06 | 9.1 | 3.55 | 51400 | 28.8 | 0.01 | 212.9 | 11.0 | 0.66 | 2.63 | 1011 | 1014 | 68 | AVG
8:30 |  |  | 40.32 | 9.0 | 3.42 | 51700 | 29.0 | 0.03 | 183.8 | 11.1 | 0.09 | 1.19 | 1024 | 1009 | 68 | MAX
9:00 |  |  | 8.97 | 7.1 | 3.89 | 54000 | 26.7 | 0.12 | 176.5 | 13.1 | 0.14 | 1.05 | 955 | 953 | 66 | MIN
9:30 |  |  | 5.38 | 7.8 | 3.55 | 54300 | 26.2 | 0.02 | 194.4 | 12.1 | 0.07 | 0.84 | 995 | 962 | 66 | HS NORM |  |  | 50 | 5 |  | 10 | 10 | 200 | 50 | 10
10:00 |  |  | 5.26 | 7.6 | 3.58 | 54200 | 26.1 | 0.02 | 188.1 | 12.4 | 0.13 | 0.83 | 989 | 957 | 66 | Totaal |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10:30 |  |  | 54.03 | 9.8 | 3.39 | 51300 | 28.2 | 0.02 | 195.1 | 9.9 | 3.47 | 2.65 | 1048 | 1020 | 68 | Geldig |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11:00 |  |  | 5.07 | 9.9 | 2.50 | 50100 | 29.3 | 0.02 | 181.4 | 10.0 | 0.17 | 0.73 | 1050 | 1032 | 68 | DTO2 | Half Hour | 2019-04-19
11:30 |  |  | 3.87 | 10.5 | 3.63 | 50900 | 28.1 | 0.03 | 187.7 | 9.7 | 0.00 | 0.65 | 1053 | 1043 | 67 |  |  |  | CO | CO2 | Dust | Flow | H2O | HCl | NOx | O2 | SO2 | TOC | Temp Incinerator | Temp PCC | Temp Stack
12:00 |  |  | 59.62 | 10.3 | 4.60 | 50200 | 29.6 | 0.01 | 194.0 | 9.8 | 0.16 | 1.06 | 1050 | 1050 | 69 |  |  |  | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | Nm3/h | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C | °C | °C
12:30 |  |  | 4.82 | 10.7 | 4.26 | 50200 | 29.9 | 0.03 | 186.6 | 9.5 | 0.44 | 0.60 | 1050 | 1052 | 69 | AVG |  |  | 29.5 | 7.08 | 0.67 | 55050 | 24.4 | 0.83 | 175 | 12.4 | 6.08 | 2.49 | 950 | 1077 | 63.9
13:00 |  |  | 3.37 | 10.5 | 4.05 | 50500 | 30.1 | 0.01 | 194.4 | 9.4 | 0.43 | 0.52 | 1049 | 1048 | 69 | MAX |  |  | 127 | 8.88 | 0.87 | 59312 | 27 | 4.11 | 230 | 15 | 9.07 | 13 | 950 | 1151 | 67
13:30 |  |  | 4.50 | 10.2 | 4.51 | 50700 | 29.9 | 0.01 | 189.8 | 9.9 | 0.23 | 0.50 | 1048 | 1044 | 69 | MIN |  |  | 0 | 4.99 | 0.44 | 18722 | 21 | 0.39 | 89 | 9.9 | 2.71 | 0.79 | 950 | 968 | 61
14:00 |  |  | 4.27 | 10.8 | 4.47 | 50600 | 30.0 | 0.01 | 180.6 | 9.5 | 0.11 | 0.48 | 1051 | 1047 | 69 | HS NORM |  |  | 100 |  | 30 |  |  | 60 | 400 |  | 200 | 20
14:30 |  |  | 13.77 | 10.4 | 4.60 | 50700 | 30.0 | 0.01 | 189.3 | 9.7 | 0.02 | 0.53 | 1050 | 1048 | 69 | Totaal |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
15:00 |  |  | 50.17 | 10.2 | 3.97 | 51200 | 29.9 | 0.03 | 177.1 | 9.9 | 0.00 | 0.85 | 1051 | 1049 | 69 | Geldig |  |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
15:30 |  |  | 42.50 | 9.5 | 3.19 | 50700 | 29.5 | 0.01 | 188.8 | 10.7 | 0.01 | 2.91 | 1021 | 1020 | 69 | DTO3 | Day | 2019-04-19
16:00 |  |  | 3.67 | 10.6 | 3.49 | 51500 | 28.3 | 0.01 | 187.8 | 9.6 | 0.00 | 0.62 | 1054 | 1049 | 68 |  |  |  | CO | CO 10 min | CO2 | Dust | HCl | NOx | SO2 | TOC | Temp Incinerator
16:30 |  |  | 4.04 | 10.5 | 4.71 | 51000 | 29.6 | 0.01 | 189.9 | 9.9 | 0.01 | 0.55 | 1043 | 1043 | 69 |  |  |  | mg/Nm3 | % | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C
17:00 |  |  | 3.90 | 10.6 | 4.45 | 51100 | 29.7 | 0.02 | 186.2 | 9.7 | 0.00 | 0.51 | 1048 | 1051 | 69 | AVG |  |  | 39.7 | 5.83 | 8.74 | 0.24 | 2.04 | 124 | 0 | 6.31 | 978
17:30 |  |  | 54.78 | 10.4 | 4.98 | 51300 | 29.8 | 0.29 | 185.3 | 9.8 | 0.25 | 1.71 | 1045 | 1051 | 69 | MAX |  |  | 40 | 5.83 | 8.74 | 0.24 | 2.04 | 124 | 0 | 6.31 | 978
18:00 |  |  | 4.08 | 10.2 | 4.56 | 51400 | 29.5 | 0.03 | 187.6 | 9.8 | 0.05 | 0.69 | 1044 | 1048 | 69 | MIN |  |  | 40 | 5.83 | 8.74 | 0.24 | 2.04 | 124 | 0 | 6.31 | 978
18:30 |  |  | 4.11 | 10.7 | 4.46 | 51200 | 29.7 | 0.02 | 196.0 | 9.8 | 0.01 | 0.59 | 1036 | 1054 | 69 | HS NORM |  |  | 50 | 5 |  | 10 | 10 | 200 | 50 | 10
19:00 |  |  | 3.67 | 10.1 | 5.08 | 51500 | 29.5 | 0.00 | 196.9 | 10.2 | 0.00 | 0.56 | 1032 | 1041 | 69 | Totaal |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
19:30 |  |  | 5.84 | 9.1 | 3.40 | 53000 | 27.3 | 0.01 | 184.6 | 10.8 | 0.00 | 0.53 | 1010 | 1011 | 68 | Geldig |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
20:00 |  |  | 5.17 | 9.6 | 3.79 | 51700 | 28.8 | 0.01 | 188.8 | 10.5 | 0.06 | 0.55 | 1016 | 1014 | 68 | DTO3 | Half Hour | 2019-04-19
20:30 |  |  | 5.08 | 9.4 | 3.52 | 52300 | 28.3 | 0.01 | 186.7 | 11.1 | 0.15 | 0.53 | 1002 | 992 | 68 |  |  |  | CO | CO2 | Dust | Flow | H2O | HCl | NOx | O2 | SO2 | TOC | Temp Incinerator | Temp PCC | Temp Stack
21:00 |  |  | 4.98 | 10.5 | 4.24 | 51400 | 29.1 | 0.02 | 191.6 | 9.7 | 0.12 | 0.48 | 1046 | 1025 | 68 |  |  |  | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | Nm3/h | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C | °C | °C
21:30 |  |  | 53.60 | 10.3 | 4.12 | 50900 | 29.5 | 0.00 | 191.2 | 10.0 | 0.60 | 1.63 | 1040 | 1026 | 69 | AVG |  |  | 39.7 | 8.74 | 0.24 | 30488 | 23 | 2.04 | 124 | 10.3 | 0 | 6.31 | 978 | 1004 | 59.5
22:00 |  |  | 64.59 | 10.4 | 16.42 | 51400 | 29.7 | 0.00 | 191.0 | 9.6 | 27.47 | 4.61 | 1044 | 1033 | 69 | MAX |  |  | 246 | 11 | 1.18 | 39662 | 26 | 6.72 | 228 | 15 | 0.12 | 20 | 978 | 1087 | 63
22:30 |  |  | 6.59 | 9.9 | 3.69 | 51200 | 29.6 | 0.00 | 183.2 | 10.5 | 0.08 | 0.94 | 1018 | 1009 | 69 | MIN |  |  | 2.14 | 5.26 | 0.05 | 27585 | 18 | 0.11 | 51 | 7.59 | 0 | 2.92 | 978 | 945 | 54
23:00 |  |  | 53.89 | 10.6 | 4.91 | 51300 | 29.8 | 0.00 | 194.0 | 9.7 | 0.01 | 0.77 | 1050 | 1037 | 69 | HS NORM |  |  | 100 |  | 30 |  |  | 60 | 400 |  | 200 | 20
23:30 |  |  | 6.49 | 9.7 | 3.48 | 51500 | 28.9 | 0.00 | 196.4 | 10.8 | 0.01 | 0.36 | 1010 | 1001 | 68 | Totaal |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
DTO2 | 2019-04-19 | [14 empty] | Geldig |  |  | 41 | 41 | 43 | 43 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 43 | 43 | 43
Resultaat
|  |  | CO | CO2 | Dust | Flow | H2O | HCl | NOx | O2 | SO2 | TOC | Temp Incinerator | Temp PCC | Temp Stack
Tijd |  | Opmerking: | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | Nm3/h | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C | °C | °C
0:00 |  |  | 55.88 | 8.2 | 0.44 | 55500 | 27.3 | 0.70 | 185.9 | 11.1 | 7.23 | 0.85 | 950 | 1145 | 67
0:30 |  |  | 74.98 | 8.9 | 0.65 | 55600 | 25.5 | 0.93 | 208.1 | 9.9 | 9.07 | 12.66 | 950 | 1135 | 66
1:00 |  |  | 115.04 | 8.9 | 0.56 | 55100 | 27.3 | 0.65 | 162.8 | 10.2 | 6.17 | 2.48 | 950 | 1151 | 66
1:30 |  |  | 3.02 | 7.8 | 0.53 | 56200 | 26.0 | 0.70 | 187.9 | 11.5 | 7.60 | 0.79 | 950 | 1134 | 66
2:00 |  |  | 64.14 | 8.4 | 0.54 | 56200 | 25.7 | 0.64 | 193.7 | 10.7 | 5.77 | 1.26 | 950 | 1150 | 65
2:30 |  |  | 126.57 | 7.6 | 0.57 | 56900 | 25.3 | 0.57 | 179.6 | 11.7 | 5.87 | 10.97 | 950 | 1110 | 65
3:00 |  |  | 1.33 | 7.3 | 0.53 | 58300 | 24.0 | 0.57 | 218.3 | 12.3 | 6.72 | 0.85 | 950 | 1091 | 64
3:30 |  |  | 2.29 | 6.4 | 0.78 | 58700 | 23.6 | 0.59 | 143.0 | 13.4 | 5.50 | 0.93 | 950 | 1055 | 63
4:00 |  |  | 2.01 | 6.7 | 0.82 | 58800 | 23.1 | 0.39 | 211.8 | 13.0 | 6.65 | 1.04 | 950 | 1046 | 63
4:30 |  |  | 1.84 | 6.7 | 0.58 | 59200 | 23.0 | 0.44 | 160.1 | 13.0 | 5.01 | 0.91 | 950 | 1053 | 63
5:00 |  |  | 11.85 | 7.0 | 0.82 | 58400 | 23.5 | 0.41 | 180.8 | 12.7 | 4.75 | 0.91 | 950 | 1072 | 63
5:30 |  |  | 10.30 | 6.9 | 0.86 | 58000 | 23.7 | 0.40 | 204.8 | 12.5 | 5.24 | 0.90 | 950 | 1076 | 63
6:00 |  |  | 0.00 | 6.9 | 0.87 | 57400 | 24.0 | 0.47 | 229.8 | 12.5 | 5.74 | 0.90 | 950 | 1070 | 64
6:30 |  |  | 2.08 | 5.0 | 0.74 | 58300 | 24.0 | 1.05 | 110.1 | 14.7 | 8.18 | 1.38 | 950 | 991 | 63
7:00 |  |  | 0.01 | 5.7 | 0.78 | 59300 | 22.5 | 0.69 | 89.4 | 14.2 | 5.03 | 1.17 | 950 | 977 | 62
7:30 |  |  | 0.00 | 5.1 | 0.71 | 18700 | 21.4 | 4.11 | 134.8 | 14.7 | 2.71 | 1.82 | 950 | 968 | 61
8:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
8:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
9:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
9:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
10:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
10:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
11:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
11:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
12:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
12:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
13:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
13:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
14:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
14:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
15:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
15:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
16:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
16:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
17:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
17:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
18:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
18:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
19:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
19:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
20:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
20:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
21:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
21:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
22:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
22:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
23:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
23:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
DTO3 | 2019-04-19
Resultaat
|  |  | CO | CO2 | Dust | Flow | H2O | HCl | NOx | O2 | SO2 | TOC | Temp Incinerator | Temp PCC | Temp Stack
Tijd |  | Opmerking: | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | Nm3/h | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C | °C | °C
0:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
0:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
1:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
1:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
2:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
2:30 |  |  | 122.46 | 11.1 | 0.49 | 31000 | 18.4 | 3.33 | 125.6 | 7.6 | 0.12 | 19.53 | 978 | 1001 | 55
3:00 |  |  | 14.21 | 10.7 | 0.39 | 28700 | 24.0 | 5.51 | 124.7 | 7.9 | 0.00 | 14.90 | 978 | 1019 | 60
3:30 |  |  | 17.69 | 10.4 | 0.35 | 28300 | 25.3 | 6.72 | 135.4 | 8.2 | 0.00 | 13.30 | 978 | 1004 | 61
4:00 |  |  | 114.73 | 10.0 | 0.34 | 29100 | 24.6 | 6.54 | 84.2 | 8.8 | 0.00 | 11.67 | 978 | 979 | 61
4:30 |  |  | 4.54 | 10.3 | 0.24 | 28500 | 24.9 | 6.70 | 132.8 | 8.3 | 0.00 | 9.88 | 978 | 1021 | 61
5:00 |  |  | 50.58 | 9.7 | 0.18 | 28800 | 25.2 | 6.50 | 88.0 | 9.0 | 0.00 | 9.22 | 978 | 990 | 61
5:30 |  |  | 99.42 | 10.4 | 0.23 | 27600 | 26.4 | 6.70 | 162.0 | 8.1 | 0.00 | 9.84 | 978 | 1069 | 63
6:00 |  |  | 29.27 | 10.2 | 0.22 | 27900 | 25.6 | 5.61 | 141.0 | 8.6 | 0.00 | 8.05 | 978 | 1046 | 62
6:30 |  |  | 245.82 | 9.2 | 0.13 | 29200 | 25.3 | 4.89 | 51.2 | 9.7 | 0.00 | 8.39 | 978 | 986 | 61
7:00 |  |  | 4.32 | 9.3 | 0.13 | 29400 | 25.6 | 4.28 | 102.1 | 9.4 | 0.00 | 7.16 | 978 | 1015 | 62
7:30 |  |  | 68.31 | 8.7 | 0.66 | 29500 | 25.2 | 3.51 | 117.8 | 10.3 | 0.00 | 6.63 | 978 | 984 | 61
8:00 |  |  | 10.54 | 8.2 | 0.37 | 29900 | 22.4 | 2.39 | 120.2 | 11.0 | 0.00 | 5.28 | 978 | 981 | 58
8:30 |  |  | 7.36 | 8.3 | 1.18 | 31400 | 23.3 | 2.23 | 168.4 | 10.6 | 0.00 | 5.66 | 978 | 945 | 60
9:00 |  |  | 63.52 | 8.6 | 0.24 | 29600 | 23.2 | 2.05 | 113.2 | 10.5 | 0.00 | 5.70 | 978 | 955 | 60
9:30 |  |  | KAL | KAL | 0.39 | 38000 | KAL | KAL | KAL | KAL | KAL | KAL | 978 | 1012 | 60
10:00 |  |  | KAL | KAL | 0.62 | 39700 | KAL | KAL | KAL | KAL | KAL | KAL | 978 | 992 | 59
10:30 |  |  | 37.77 | 8.6 | 0.48 | 32700 | 17.7 | 2.91 | 187.7 | 10.5 | 0.00 | 6.20 | 978 | 1048 | 57
11:00 |  |  | 10.31 | 8.4 | 0.20 | 32400 | 18.5 | 1.56 | 228.2 | 10.5 | 0.00 | 5.59 | 978 | 1041 | 57
11:30 |  |  | 24.70 | 8.0 | 0.23 | 31600 | 20.9 | 1.42 | 152.8 | 11.2 | 0.00 | 5.41 | 978 | 1004 | 58
12:00 |  |  | 21.87 | 8.2 | 0.12 | 31100 | 21.5 | 1.15 | 149.2 | 11.0 | 0.00 | 5.18 | 978 | 992 | 58
12:30 |  |  | 5.65 | 8.4 | 0.11 | 30600 | 22.7 | 1.02 | 160.5 | 10.6 | 0.00 | 5.34 | 978 | 1001 | 59
13:00 |  |  | 16.56 | 8.1 | 0.10 | 30600 | 22.8 | 0.91 | 156.7 | 10.9 | 0.00 | 5.22 | 978 | 990 | 59
13:30 |  |  | 18.60 | 8.4 | 0.07 | 30400 | 22.7 | 0.79 | 169.5 | 10.7 | 0.00 | 5.13 | 978 | 1002 | 59
14:00 |  |  | 72.83 | 7.8 | 0.14 | 30000 | 23.3 | 0.76 | 162.5 | 11.4 | 0.00 | 5.53 | 978 | 972 | 60
14:30 |  |  | 29.46 | 8.1 | 0.07 | 29900 | 23.2 | 0.68 | 164.4 | 11.1 | 0.00 | 5.07 | 978 | 967 | 60
15:00 |  |  | 15.20 | 8.5 | 0.06 | 29800 | 23.7 | 0.61 | 110.2 | 10.7 | 0.00 | 5.17 | 978 | 969 | 60
15:30 |  |  | 85.22 | 8.2 | 0.05 | 29900 | 23.1 | 0.54 | 76.4 | 10.9 | 0.00 | 4.72 | 978 | 984 | 59
16:00 |  |  | 8.03 | 8.7 | 0.07 | 29800 | 23.6 | 0.46 | 124.4 | 10.3 | 0.00 | 4.78 | 978 | 1000 | 60
16:30 |  |  | 81.67 | 5.9 | 0.29 | 30700 | 22.7 | 0.55 | 86.4 | 13.7 | 0.00 | 5.39 | 978 | 970 | 59
17:00 |  |  | 52.51 | 7.9 | 0.11 | 30400 | 21.8 | 0.38 | 91.1 | 11.5 | 0.00 | 3.84 | 978 | 995 | 58
17:30 |  |  | 6.81 | 8.3 | 0.14 | 30400 | 22.0 | 0.36 | 128.8 | 10.9 | 0.00 | 3.46 | 978 | 975 | 58
18:00 |  |  | 30.35 | 6.5 | 0.61 | 29800 | 21.2 | 0.29 | 86.5 | 12.7 | 0.00 | 3.89 | 978 | 976 | 57
18:30 |  |  | 19.81 | 5.3 | 0.26 | 31700 | 19.5 | 0.29 | 110.1 | 14.5 | 0.00 | 4.31 | 978 | 975 | 55
19:00 |  |  | 54.82 | 8.1 | 0.07 | 32200 | 18.3 | 0.17 | 62.1 | 10.9 | 0.00 | 3.31 | 978 | 982 | 54
19:30 |  |  | 3.38 | 9.3 | 0.12 | 30600 | 21.4 | 0.29 | 98.1 | 9.8 | 0.00 | 5.17 | 978 | 1021 | 58
20:00 |  |  | 4.52 | 9.2 | 0.08 | 29400 | 24.8 | 0.35 | 106.5 | 10.0 | 0.00 | 5.70 | 978 | 1036 | 61
20:30 |  |  | 78.51 | 9.8 | 0.19 | 31500 | 25.0 | 0.38 | 149.2 | 8.9 | 0.00 | 4.47 | 978 | 1064 | 61
21:00 |  |  | 3.49 | 9.0 | 0.06 | 30300 | 23.1 | 0.18 | 131.9 | 10.0 | 0.00 | 3.93 | 978 | 1034 | 61
21:30 |  |  | 2.14 | 9.0 | 0.10 | 29600 | 24.3 | 0.18 | 102.5 | 10.0 | 0.00 | 3.71 | 978 | 1025 | 61
22:00 |  |  | 3.47 | 9.2 | 0.10 | 29800 | 24.7 | 0.12 | 96.4 | 9.9 | 0.00 | 3.62 | 978 | 1030 | 62
22:30 |  |  | 30.07 | 9.0 | 0.14 | 30100 | 24.6 | 0.16 | 84.7 | 10.0 | 0.00 | 3.43 | 978 | 1026 | 62
23:00 |  |  | 19.39 | 8.2 | 0.16 | 29800 | 23.0 | 0.14 | 78.5 | 11.2 | 0.00 | 2.92 | 978 | 1010 | 60
23:30 |  |  | 36.73 | 9.4 | 0.17 | 29400 | 22.9 | 0.11 | 162.1 | 9.5 | 0.00 | 2.99 | 978 | 1087 | 60
Pagina 1

## 20042019
2019-11-18 15:40
Let op: niet gevalideerde data
Van labo : 964/966
Emissie Dagoverzicht DTOx
Half Hour | [15 empty] | DTO1 | Day | 2019-04-20
DTO1 | 2019-04-20 | [17 empty] | CO | CO 10 min | CO2 | Dust | HCl | NOx | SO2 | TOC | Temp Incinerator
|  |  | Resultaat | [15 empty] | mg/Nm3 | % | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C
|  |  | CO | CO2 | Dust | Flow | H2O | HCl | NOx | O2 | SO2 | TOC | Temp Incinerator | Temp PCC | Temp Stack | AVG |  |  | 9.71 | 0.7 | 9.46 | 2.83 | 0.04 | 177 | 0.04 | 0.65 | 1016
Tijd |  | Opmerking: | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | Nm3/h | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C | °C | °C | MAX |  |  | 9.71 | 0.7 | 9.46 | 2.83 | 0.04 | 177 | 0.04 | 0.65 | 1016
0:00 |  |  | 5.74 | 10.4 | 4.63 | 51000 | 29.5 | 0.00 | 192.8 | 9.8 | 0.05 | 0.27 | 1050 | 1028 | 68 | MIN |  |  | 9.71 | 0.7 | 9.46 | 2.83 | 0.04 | 177 | 0.04 | 0.65 | 1016
0:30 |  |  | 54.33 | 10.0 | 4.54 | 51200 | 29.2 | 0.01 | 200.8 | 10.2 | 0.32 | 0.77 | 1049 | 1028 | 68 | HS NORM |  |  | 50 | 5 |  | 10 | 10 | 200 | 50 | 10
1:00 |  |  | 75.61 | 10.0 | 4.40 | 51100 | 29.4 | 0.00 | 181.7 | 10.3 | 0.02 | 0.36 | 1044 | 1028 | 68 | Totaal |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1:30 |  |  | 6.41 | 10.0 | 3.70 | 51100 | 29.0 | 0.01 | 189.7 | 10.5 | 0.01 | 0.16 | 1036 | 1007 | 68 | Geldig |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2:00 |  |  | 35.13 | 10.1 | 4.11 | 50600 | 29.5 | 0.00 | 188.1 | 10.2 | 0.00 | 0.18 | 1040 | 1019 | 69 | DTO1 | Half Hour | 2019-04-20
2:30 |  |  | 7.45 | 9.5 | 3.60 | 51700 | 28.9 | 0.00 | 186.4 | 10.9 | 0.03 | 0.09 | 1036 | 1007 | 68 |  |  |  | CO | CO2 | Dust | Flow | H2O | HCl | NOx | O2 | SO2 | TOC | Temp Incinerator | Temp PCC | Temp Stack
3:00 |  |  | 6.23 | 9.2 | 3.33 | 51600 | 28.2 | 0.00 | 173.1 | 11.1 | 0.20 | 0.06 | 1012 | 987 | 68 |  |  |  | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | Nm3/h | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C | °C | °C
3:30 |  |  | 5.46 | 9.2 | 2.97 | 51700 | 28.3 | 0.01 | 184.8 | 11.1 | 0.11 | 0.05 | 1015 | 978 | 68 | AVG |  |  | 9.71 | 9.46 | 2.83 | 50961 | 28.6 | 0.04 | 177 | 10.8 | 0.04 | 0.65 | 1016 | 990 | 67.8
4:00 |  |  | 44.94 | 9.8 | 2.84 | 51400 | 28.6 | 0.00 | 193.8 | 10.6 | 0.00 | 0.24 | 1036 | 997 | 68 | MAX |  |  | 76 | 11 | 4.79 | 52797 | 30 | 0.43 | 208 | 13 | 0.68 | 1.47 | 1072 | 1044 | 69
4:30 |  |  | 5.14 | 10.4 | 4.34 | 50500 | 29.3 | 0.00 | 188.3 | 10.0 | 0.03 | 0.05 | 1046 | 1016 | 68 | MIN |  |  | 1.96 | 7.37 | 1.94 | 48749 | 26 | 0 | 76 | 9.7 | 0 | 0 | 906 | 917 | 66
5:00 |  |  | 5.33 | 10.4 | 4.79 | 50500 | 29.4 | 0.00 | 192.4 | 9.8 | 0.00 | 0.17 | 1045 | 1036 | 68 | HS NORM |  |  | 100 |  | 30 |  |  | 60 | 400 |  | 200 | 20
5:30 |  |  | 54.88 | 9.3 | 4.10 | 51200 | 29.1 | 0.00 | 181.3 | 10.9 | 0.05 | 0.03 | 1021 | 1011 | 68 | Totaal |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
6:00 |  |  | 5.19 | 9.9 | 2.82 | 51100 | 29.1 | 0.00 | 195.6 | 10.5 | 0.00 | 0.01 | 1038 | 998 | 68 | Geldig |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
6:30 |  |  | 5.24 | 9.2 | 2.57 | 50400 | 28.5 | 0.00 | 190.9 | 11.2 | 0.00 | 0.00 | 1007 | 978 | 68 | DTO2 | Day | 2019-04-20
7:00 |  |  | 4.63 | 9.7 | 2.82 | 50500 | 28.5 | 0.00 | 180.8 | 10.7 | 0.02 | 0.40 | 1038 | 991 | 68 |  |  |  | CO | CO 10 min | CO2 | Dust | HCl | NOx | SO2 | TOC | Temp Incinerator
7:30 |  |  | 4.39 | 7.4 | 2.31 | 52800 | 26.0 | 0.07 | 139.5 | 12.0 | 0.11 | 1.40 | 934 | 948 | 66 |  |  |  | mg/Nm3 | % | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C
8:00 |  |  | 3.14 | 9.7 | 2.36 | 50800 | 28.4 | 0.00 | 161.3 | 10.6 | 0.00 | 1.30 | 1016 | 971 | 68 | AVG
8:30 |  |  | 3.64 | 9.7 | 2.51 | 51200 | 28.9 | 0.00 | 186.0 | 10.7 | 0.00 | 1.25 | 1028 | 980 | 68 | MAX
9:00 |  |  | 3.22 | 9.5 | 2.52 | 51000 | 28.7 | 0.01 | 175.2 | 10.8 | 0.00 | 1.18 | 1015 | 970 | 68 | MIN
9:30 |  |  | 3.67 | 8.2 | 2.63 | 51500 | 28.4 | 0.08 | 91.2 | 12.2 | 0.02 | 1.23 | 966 | 928 | 68 | HS NORM |  |  | 50 | 5 |  | 10 | 10 | 200 | 50 | 10
10:00 |  |  | 3.66 | 8.6 | 2.37 | 50700 | 28.5 | 0.23 | 85.4 | 11.7 | 0.17 | 1.09 | 970 | 924 | 68 | Totaal |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10:30 |  |  | 3.55 | 9.4 | 2.49 | 49800 | 29.3 | 0.01 | 147.8 | 11.0 | 0.00 | 0.94 | 1000 | 956 | 68 | Geldig |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11:00 |  |  | 5.04 | 7.7 | 2.46 | 52000 | 26.8 | 0.43 | 76.4 | 12.8 | 0.68 | 1.08 | 927 | 917 | 66 | DTO2 | Half Hour | 2019-04-20
11:30 |  |  | 3.18 | 9.1 | 2.59 | 51800 | 27.2 | 0.03 | 195.3 | 11.1 | 0.02 | 0.89 | 962 | 985 | 67 |  |  |  | CO | CO2 | Dust | Flow | H2O | HCl | NOx | O2 | SO2 | TOC | Temp Incinerator | Temp PCC | Temp Stack
12:00 |  |  | 3.96 | 7.9 | 2.59 | 52300 | 27.2 | 0.02 | 174.9 | 12.2 | 0.00 | 0.97 | 906 | 978 | 67 |  |  |  | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | Nm3/h | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C | °C | °C
12:30 |  |  | 3.29 | 8.0 | 2.38 | 52400 | 26.8 | 0.00 | 187.3 | 12.0 | 0.00 | 0.93 | 908 | 974 | 66 | AVG
13:00 |  |  | 3.72 | 8.2 | 2.32 | 52600 | 26.9 | 0.02 | 187.9 | 12.1 | 0.00 | 0.93 | 914 | 970 | 67 | MAX
13:30 |  |  | 37.70 | 9.4 | 2.34 | 51800 | 27.2 | 0.06 | 198.0 | 10.8 | 0.00 | 1.47 | 966 | 999 | 67 | MIN
14:00 |  |  | 3.76 | 9.8 | 3.15 | 50500 | 28.9 | 0.02 | 193.7 | 10.4 | 0.00 | 0.85 | 1025 | 984 | 68 | HS NORM |  |  | 100 |  | 30 |  |  | 60 | 400 |  | 200 | 20
14:30 |  |  | 4.16 | 8.7 | 2.59 | 51100 | 28.8 | 0.04 | 190.9 | 11.5 | 0.00 | 0.86 | 999 | 975 | 68 | Totaal |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
15:00 |  |  | 3.96 | 9.9 | 2.60 | 50700 | 28.8 | 0.02 | 184.5 | 10.2 | 0.00 | 0.78 | 1031 | 1004 | 68 | Geldig |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15:30 |  |  | 4.15 | 9.9 | 2.81 | 50500 | 29.4 | 0.00 | 189.4 | 10.5 | 0.00 | 0.78 | 1040 | 983 | 69 | DTO3 | Day | 2019-04-20
16:00 |  |  | 3.46 | 9.6 | 2.60 | 50500 | 29.4 | 0.01 | 192.8 | 10.6 | 0.00 | 0.76 | 1034 | 980 | 68 |  |  |  | CO | CO 10 min | CO2 | Dust | HCl | NOx | SO2 | TOC | Temp Incinerator
16:30 |  |  | 3.49 | 9.1 | 2.25 | 50700 | 29.1 | 0.00 | 180.7 | 11.1 | 0.00 | 0.74 | 1015 | 966 | 68 |  |  |  | mg/Nm3 | % | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C
17:00 |  |  | 3.34 | 9.9 | 2.36 | 50700 | 29.2 | 0.01 | 207.6 | 10.1 | 0.00 | 0.68 | 1027 | 1032 | 68 | AVG |  |  | 63.3 | 13.9 | 8.22 | 0.1 | 0.07 | 105 | 0 | 2.33 | 978
17:30 |  |  | 3.42 | 9.9 | 2.20 | 50900 | 28.5 | 0.02 | 186.1 | 10.4 | 0.00 | 0.65 | 1010 | 1044 | 68 | MAX |  |  | 63 | 14 | 8.22 | 0.1 | 0.07 | 105 | 0 | 2.33 | 978
18:00 |  |  | 3.55 | 9.6 | 2.31 | 50900 | 28.9 | 0.03 | 170.6 | 10.7 | 0.00 | 0.65 | 1022 | 1004 | 68 | MIN |  |  | 63 | 14 | 8.22 | 0.1 | 0.07 | 105 | 0 | 2.33 | 978
18:30 |  |  | 3.41 | 10.0 | 2.21 | 49400 | 29.3 | 0.02 | 185.1 | 10.3 | 0.00 | 0.63 | 1046 | 994 | 68 | HS NORM |  |  | 50 | 5 |  | 10 | 10 | 200 | 50 | 10
19:00 |  |  | 3.11 | 9.4 | 1.94 | 50200 | 28.3 | 0.03 | 172.3 | 10.6 | 0.00 | 0.59 | 1038 | 979 | 68 | Totaal |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
19:30 |  |  | 3.11 | 7.8 | 2.13 | 52300 | 26.1 | 0.13 | 93.4 | 11.9 | 0.07 | 0.64 | 1004 | 939 | 66 | Geldig |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
20:00 |  |  | 2.34 | 10.1 | 2.42 | 50700 | 28.8 | 0.07 | 203.6 | 10.3 | 0.00 | 0.64 | 1050 | 985 | 68 | DTO3 | Half Hour | 2019-04-20
20:30 |  |  | 2.82 | 9.7 | 2.49 | 50700 | 29.0 | 0.04 | 185.1 | 10.6 | 0.00 | 0.62 | 1047 | 984 | 68 |  |  |  | CO | CO2 | Dust | Flow | H2O | HCl | NOx | O2 | SO2 | TOC | Temp Incinerator | Temp PCC | Temp Stack
21:00 |  |  | 2.92 | 9.7 | 2.36 | 50900 | 28.6 | 0.11 | 185.2 | 10.6 | 0.02 | 0.60 | 1051 | 990 | 68 |  |  |  | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | Nm3/h | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C | °C | °C
21:30 |  |  | 2.24 | 10.3 | 2.61 | 50500 | 28.9 | 0.12 | 190.1 | 10.2 | 0.00 | 0.60 | 1072 | 1002 | 68 | AVG |  |  | 63.3 | 8.22 | 0.1 | 29786 | 22.9 | 0.07 | 105 | 10.9 | 0 | 2.33 | 978 | 1001 | 59.3
22:00 |  |  | 1.96 | 9.8 | 2.48 | 50500 | 28.9 | 0.05 | 180.2 | 10.6 | 0.00 | 0.60 | 1057 | 993 | 68 | MAX |  |  | 602 | 10 | 0.28 | 32516 | 25 | 0.15 | 169 | 14 | 0 | 4.22 | 978 | 1080 | 61
22:30 |  |  | 2.27 | 10.2 | 2.42 | 49400 | 29.5 | 0.04 | 187.7 | 10.1 | 0.00 | 0.61 | 1054 | 1003 | 69 | MIN |  |  | 1.43 | 5.83 | 0.06 | 28323 | 19 | 0 | 60 | 8.86 | 0 | 1.54 | 978 | 878 | 55
23:00 |  |  | 2.34 | 10.3 | 2.22 | 48700 | 29.7 | 0.07 | 191.9 | 9.7 | 0.00 | 0.61 | 1058 | 1028 | 69 | HS NORM |  |  | 100 |  | 30 |  |  | 60 | 400 |  | 200 | 20
23:30 |  |  | 2.24 | 10.6 | 2.33 | 50200 | 28.6 | 0.12 | 194.1 | 9.8 | 0.00 | 0.60 | 1069 | 1027 | 68 | Totaal |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
DTO2 | 2019-04-20 | [14 empty] | Geldig |  |  | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33
Resultaat
|  |  | CO | CO2 | Dust | Flow | H2O | HCl | NOx | O2 | SO2 | TOC | Temp Incinerator | Temp PCC | Temp Stack
Tijd |  | Opmerking: | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | Nm3/h | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C | °C | °C
0:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
0:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
1:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
1:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
2:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
2:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
3:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
3:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
4:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
4:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
5:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
5:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
6:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
6:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
7:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
7:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
8:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
8:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
9:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
9:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
10:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
10:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
11:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
11:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
12:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
12:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
13:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
13:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
14:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
14:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
15:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
15:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
16:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
16:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
17:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
17:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
18:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
18:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
19:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
19:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
20:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
20:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
21:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
21:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
22:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
22:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
23:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
23:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
DTO3 | 2019-04-20
Resultaat
|  |  | CO | CO2 | Dust | Flow | H2O | HCl | NOx | O2 | SO2 | TOC | Temp Incinerator | Temp PCC | Temp Stack
Tijd |  | Opmerking: | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | Nm3/h | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C | °C | °C
0:00 |  |  | 17.97 | 8.3 | 0.09 | 30100 | 22.9 | 0.07 | 91.6 | 10.9 | 0.00 | 2.71 | 978 | 1023 | 60
0:30 |  |  | 5.83 | 8.6 | 0.06 | 29800 | 23.7 | 0.08 | 106.8 | 10.5 | 0.00 | 2.57 | 978 | 1021 | 61
1:00 |  |  | 1.96 | 9.1 | 0.06 | 28900 | 24.0 | 0.13 | 104.4 | 10.1 | 0.00 | 2.55 | 978 | 1025 | 61
1:30 |  |  | 13.50 | 9.0 | 0.11 | 29500 | 23.0 | 0.09 | 132.9 | 10.0 | 0.00 | 2.30 | 978 | 1057 | 60
2:00 |  |  | 2.88 | 7.7 | 0.12 | 29700 | 22.6 | 0.04 | 73.0 | 11.2 | 0.00 | 2.15 | 978 | 989 | 59
2:30 |  |  | 9.64 | 7.7 | 0.14 | 29200 | 22.0 | 0.06 | 75.6 | 11.5 | 0.00 | 2.10 | 978 | 983 | 58
3:00 |  |  | 4.60 | 7.4 | 0.19 | 29500 | 22.4 | 0.04 | 68.7 | 11.8 | 0.00 | 2.20 | 978 | 971 | 59
3:30 |  |  | 4.77 | 7.8 | 0.21 | 29300 | 22.5 | 0.05 | 59.6 | 11.2 | 0.00 | 2.03 | 978 | 965 | 59
4:00 |  |  | 1.43 | 8.7 | 0.07 | 28800 | 23.1 | 0.05 | 109.8 | 10.2 | 0.00 | 2.09 | 978 | 1029 | 59
4:30 |  |  | 102.45 | 8.6 | 0.28 | 28900 | 24.1 | 0.08 | 125.7 | 10.5 | 0.00 | 2.24 | 978 | 1045 | 60
5:00 |  |  | 24.86 | 8.7 | 0.20 | 29900 | 23.5 | 0.10 | 158.8 | 10.2 | 0.00 | 2.06 | 978 | 1053 | 60
5:30 |  |  | 32.01 | 8.1 | 0.14 | 30000 | 23.3 | 0.06 | 127.6 | 11.2 | 0.00 | 1.98 | 978 | 1036 | 60
6:00 |  |  | 23.30 | 8.3 | 0.10 | 30000 | 23.4 | 0.06 | 129.7 | 10.8 | 0.00 | 1.93 | 978 | 1035 | 60
6:30 |  |  | 3.07 | 8.6 | 0.06 | 29600 | 23.3 | 0.06 | 118.1 | 10.6 | 0.00 | 1.92 | 978 | 1038 | 60
7:00 |  |  | 7.91 | 9.1 | 0.09 | 28600 | 24.9 | 0.12 | 145.4 | 9.9 | 0.00 | 2.14 | 978 | 1078 | 61
7:30 |  |  | 2.36 | 9.3 | 0.07 | 28700 | 24.8 | 0.07 | 169.3 | 9.6 | 0.00 | 2.12 | 978 | 1080 | 61
8:00 |  |  | 6.58 | 8.2 | 0.07 | 28800 | 25.1 | 0.05 | 104.3 | 11.0 | 0.00 | 2.13 | 978 | 999 | 61
8:30 |  |  | 6.47 | 8.7 | 0.07 | 31100 | 23.3 | 0.07 | 131.2 | 10.3 | 0.00 | 1.80 | 978 | 1006 | 60
9:00 |  |  | 6.41 | 9.5 | 0.07 | 28900 | 24.5 | 0.15 | 143.7 | 9.5 | 0.00 | 2.18 | 978 | 1056 | 61
9:30 |  |  | 11.74 | 7.9 | 0.07 | 29900 | 22.5 | 0.10 | 88.4 | 11.2 | 0.00 | 1.82 | 978 | 978 | 59
10:00 |  |  | 7.48 | 7.7 | 0.08 | 29800 | 23.8 | 0.07 | 109.1 | 11.4 | 0.00 | 2.01 | 978 | 972 | 61
10:30 |  |  | 21.64 | 5.8 | 0.11 | 30300 | 22.3 | 0.13 | 102.6 | 14.0 | 0.00 | 2.43 | 978 | 878 | 59
11:00 |  |  | 20.95 | 8.2 | 0.06 | 30600 | 20.3 | 0.03 | 86.5 | 11.1 | 0.00 | 1.54 | 978 | 996 | 57
11:30 |  |  | 9.74 | 8.2 | 0.06 | 29800 | 23.8 | 0.09 | 86.4 | 11.0 | 0.00 | 1.92 | 978 | 989 | 61
12:00 |  |  | 10.27 | 5.8 | 0.12 | 30300 | 22.8 | 0.14 | 99.7 | 13.8 | 0.00 | 2.53 | 978 | 880 | 60
12:30 |  |  | 5.43 | 8.3 | 0.06 | 30000 | 22.0 | 0.06 | 80.9 | 11.0 | 0.00 | 1.68 | 978 | 994 | 59
13:00 |  |  | 1.74 | 7.2 | 0.07 | 29900 | 22.8 | 0.04 | 77.0 | 12.1 | 0.00 | 2.03 | 978 | 939 | 60
13:30 |  |  | 2.87 | 7.3 | 0.07 | 30300 | 20.7 | 0.04 | 77.7 | 12.1 | 0.00 | 1.76 | 978 | 939 | 57
14:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
14:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
15:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
15:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
16:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
16:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
17:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
17:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
18:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
18:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
19:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
19:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
20:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
20:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
21:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
21:30 |  |  | 540.53 | 8.1 | 0.13 | 32500 | 18.9 | 0.00 | 77.4 | 10.9 | 0.00 | 4.12 | 978 | 976 | 55
22:00 |  |  | 602.48 | 7.4 | 0.08 | 31900 | 21.2 | 0.01 | 67.4 | 12.0 | 0.00 | 4.22 | 978 | 976 | 57
22:30 |  |  | 340.85 | 8.3 | 0.06 | 30900 | 20.6 | 0.00 | 94.4 | 10.9 | 0.00 | 3.01 | 978 | 944 | 57
23:00 |  |  | 221.87 | 10.2 | 0.06 | 29000 | 22.9 | 0.09 | 143.3 | 8.9 | 0.00 | 3.42 | 978 | 1056 | 59
23:30 |  |  | 11.76 | 9.3 | 0.06 | 28300 | 23.8 | 0.04 | 110.7 | 9.7 | 0.00 | 3.19 | 978 | 1015 | 60
Pagina 1

## 21042019
2019-11-18 15:42
Let op: niet gevalideerde data
Van labo : 964/966
Emissie Dagoverzicht DTOx
Half Hour | [15 empty] | DTO1 | Day | 2019-04-21
DTO1 | 2019-04-21 | [17 empty] | CO | CO 10 min | CO2 | Dust | HCl | NOx | SO2 | TOC | Temp Incinerator
|  |  | Resultaat | [15 empty] | mg/Nm3 | % | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C
|  |  | CO | CO2 | Dust | Flow | H2O | HCl | NOx | O2 | SO2 | TOC | Temp Incinerator | Temp PCC | Temp Stack | AVG |  |  | 23.5 | 5.63 | 10.3 | 2.19 | 0.02 | 187 | 0.15 | 1.1 | 1056
Tijd |  | Opmerking: | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | Nm3/h | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C | °C | °C | MAX |  |  | 23 | 5.63 | 10 | 2.19 | 0.02 | 187 | 0.15 | 1.1 | 1056
0:00 |  |  | 2.23 | 10.2 | 2.42 | 49900 | 29.3 | 0.07 | 188.6 | 10.1 | 0.00 | 0.62 | 1054 | 1019 | 68 | MIN |  |  | 23 | 5.63 | 10 | 2.19 | 0.02 | 187 | 0.15 | 1.1 | 1056
0:30 |  |  | 2.47 | 9.8 | 2.25 | 50100 | 29.2 | 0.03 | 181.5 | 10.3 | 0.00 | 0.62 | 1047 | 1007 | 68 | HS NORM |  |  | 50 | 5 |  | 10 | 10 | 200 | 50 | 10
1:00 |  |  | 2.42 | 10.8 | 2.36 | 49900 | 29.5 | 0.09 | 204.5 | 9.4 | 0.01 | 0.62 | 1076 | 1030 | 68 | Totaal |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1:30 |  |  | 2.28 | 11.1 | 2.75 | 49800 | 29.9 | 0.05 | 194.8 | 9.1 | 0.00 | 0.61 | 1100 | 1059 | 69 | Geldig |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2:00 |  |  | 2.64 | 9.8 | 2.41 | 50100 | 29.5 | 0.06 | 189.2 | 10.2 | 0.00 | 0.62 | 1056 | 1031 | 68 | DTO1 | Half Hour | 2019-04-21
2:30 |  |  | 2.44 | 10.2 | 2.23 | 50200 | 29.7 | 0.06 | 191.3 | 9.9 | 0.00 | 0.60 | 1057 | 1024 | 69 |  |  |  | CO | CO2 | Dust | Flow | H2O | HCl | NOx | O2 | SO2 | TOC | Temp Incinerator | Temp PCC | Temp Stack
3:00 |  |  | 2.21 | 11.1 | 2.42 | 49900 | 29.9 | 0.09 | 188.9 | 8.9 | 0.01 | 0.57 | 1093 | 1065 | 69 |  |  |  | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | Nm3/h | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C | °C | °C
3:30 |  |  | 2.28 | 10.1 | 2.42 | 50000 | 29.9 | 0.05 | 186.0 | 9.8 | 0.00 | 0.58 | 1067 | 1050 | 69 | AVG |  |  | 23.5 | 10.3 | 2.19 | 48707 | 29.5 | 0.02 | 187 | 9.79 | 0.15 | 1.1 | 1056 | 1034 | 68.4
4:00 |  |  | 2.44 | 10.1 | 2.17 | 50100 | 29.4 | 0.06 | 199.1 | 9.9 | 0.00 | 0.57 | 1055 | 1037 | 68 | MAX |  |  | 177 | 12 | 2.79 | 51873 | 31 | 0.1 | 204 | 12 | 4.64 | 5.85 | 1107 | 1101 | 69
4:30 |  |  | 2.46 | 10.2 | 2.22 | 50100 | 29.7 | 0.02 | 181.3 | 10.0 | 0.00 | 0.59 | 1052 | 1031 | 69 | MIN |  |  | 2.04 | 7.71 | 1.75 | 36990 | 25 | 0 | 127 | 8.3 | 0 | 0.42 | 981 | 964 | 64
5:00 |  |  | 2.56 | 9.9 | 2.35 | 50000 | 29.9 | 0.03 | 192.3 | 10.1 | 0.02 | 0.59 | 1044 | 1022 | 69 | HS NORM |  |  | 100 |  | 30 |  |  | 60 | 400 |  | 200 | 20
5:30 |  |  | 2.79 | 9.4 | 2.01 | 50400 | 28.8 | 0.09 | 199.1 | 10.7 | 0.00 | 0.59 | 1037 | 1012 | 68 | Totaal |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
6:00 |  |  | 47.25 | 10.1 | 1.99 | 49700 | 29.0 | 0.09 | 177.5 | 10.1 | 0.00 | 1.81 | 1046 | 1017 | 68 | Geldig |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
6:30 |  |  | 68.32 | 9.6 | 1.96 | 51000 | 27.3 | 0.07 | 179.7 | 10.4 | 0.00 | 3.91 | 1045 | 1005 | 67 | DTO2 | Day | 2019-04-21
7:00 |  |  | 27.33 | 9.9 | 2.12 | 50400 | 29.3 | 0.06 | 187.1 | 10.2 | 0.00 | 0.98 | 1059 | 1014 | 68 |  |  |  | CO | CO 10 min | CO2 | Dust | HCl | NOx | SO2 | TOC | Temp Incinerator
7:30 |  |  | 2.59 | 9.6 | 1.96 | 51900 | 27.5 | 0.04 | 185.0 | 10.3 | 0.00 | 0.59 | 1042 | 1001 | 68 |  |  |  | mg/Nm3 | % | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C
8:00 |  |  | 34.56 | 9.7 | 1.93 | 51100 | 28.3 | 0.00 | 183.4 | 10.4 | 0.09 | 1.48 | 1052 | 1003 | 68 | AVG
8:30 |  |  | 61.40 | 8.8 | 1.75 | 51200 | 28.2 | 0.00 | 175.0 | 11.1 | 0.11 | 1.47 | 1032 | 984 | 67 | MAX
9:00 |  |  | 116.96 | 9.8 | 2.12 | 50200 | 29.0 | 0.00 | 192.3 | 10.2 | 4.64 | 4.49 | 1054 | 1006 | 68 | MIN
9:30 |  |  | 9.51 | 9.9 | 2.02 | 47800 | 29.3 | 0.00 | 185.5 | 10.2 | 0.00 | 0.89 | 1045 | 1002 | 68 | HS NORM |  |  | 50 | 5 |  | 10 | 10 | 200 | 50 | 10
10:00 |  |  | 177.35 | 7.7 | 2.79 | 37000 | 25.0 | 0.10 | 126.5 | 12.4 | 0.85 | 5.85 | 981 | 968 | 64 | Totaal |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10:30 |  |  | 4.14 | 10.1 | 2.01 | 44500 | 27.7 | 0.03 | 183.2 | 9.8 | 0.00 | 0.87 | 1049 | 989 | 67 | Geldig |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11:00 |  |  | 2.75 | 8.9 | 1.88 | 44100 | 28.9 | 0.00 | 152.1 | 11.2 | 0.00 | 0.94 | 1006 | 964 | 68 | DTO2 | Half Hour | 2019-04-21
11:30 |  |  | 2.04 | 10.5 | 2.24 | 44600 | 28.8 | 0.02 | 187.9 | 9.5 | 0.00 | 0.79 | 1050 | 992 | 68 |  |  |  | CO | CO2 | Dust | Flow | H2O | HCl | NOx | O2 | SO2 | TOC | Temp Incinerator | Temp PCC | Temp Stack
12:00 |  |  | 46.16 | 10.7 | 2.37 | 44000 | 29.9 | 0.00 | 190.0 | 9.1 | 0.01 | 2.42 | 1057 | 1024 | 69 |  |  |  | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | Nm3/h | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C | °C | °C
12:30 |  |  | 61.76 | 11.1 | 2.25 | 46000 | 30.2 | 0.00 | 200.5 | 8.6 | 0.00 | 0.95 | 1107 | 1082 | 69 | AVG |  |  | 9.84 | 8.72 | 0.73 | 54764 | 23.6 | 0.27 | 190 | 10.4 | 0.54 | 2.76 | 984 | 1067 | 63.6
13:00 |  |  | 57.80 | 10.5 | 2.04 | 46800 | 30.3 | 0.02 | 192.0 | 9.6 | 1.32 | 2.19 | 1048 | 1030 | 69 | MAX |  |  | 84 | 11 | 6.24 | 59414 | 28 | 0.61 | 287 | 15 | 3.2 | 14 | 1064 | 1161 | 68
13:30 |  |  | 58.56 | 10.7 | 1.93 | 45700 | 30.2 | 0.01 | 188.4 | 9.2 | 0.19 | 1.69 | 1073 | 1040 | 69 | MIN |  |  | 0 | 4.79 | 0.11 | 51811 | 13 | 0.05 | 118 | 7.9 | 0 | 1.13 | 950 | 950 | 52
14:00 |  |  | 55.08 | 11.5 | 1.95 | 48000 | 30.2 | 0.00 | 198.5 | 8.3 | 0.00 | 1.75 | 1106 | 1091 | 69 | HS NORM |  |  | 100 |  | 30 |  |  | 60 | 400 |  | 200 | 20
14:30 |  |  | 55.23 | 10.8 | 2.15 | 49600 | 30.2 | 0.01 | 177.6 | 9.4 | 0.00 | 0.79 | 1080 | 1079 | 69 | Totaal |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
15:00 |  |  | 3.49 | 10.5 | 2.02 | 49100 | 30.3 | 0.01 | 186.1 | 9.6 | 0.00 | 0.52 | 1056 | 1048 | 69 | Geldig |  |  | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
15:30 |  |  | 19.09 | 11.0 | 2.16 | 49300 | 30.4 | 0.00 | 198.0 | 9.1 | 0.00 | 0.71 | 1080 | 1078 | 69 | DTO3 | Day | 2019-04-21
16:00 |  |  | 3.92 | 10.7 | 2.22 | 49200 | 30.4 | 0.00 | 176.6 | 9.7 | 0.00 | 0.56 | 1058 | 1071 | 69 |  |  |  | CO | CO 10 min | CO2 | Dust | HCl | NOx | SO2 | TOC | Temp Incinerator
16:30 |  |  | 49.10 | 10.8 | 2.15 | 49100 | 30.4 | 0.00 | 191.1 | 9.2 | 0.00 | 1.52 | 1063 | 1081 | 69 |  |  |  | mg/Nm3 | % | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C
17:00 |  |  | 3.11 | 10.2 | 2.00 | 49300 | 30.4 | 0.00 | 192.4 | 9.8 | 0.00 | 0.47 | 1020 | 1019 | 69 | AVG |  |  | 141 | 28.2 | 7.95 | 0.08 | 0.12 | 74.3 | 0 | 2.91 | 968
17:30 |  |  | 2.97 | 11.1 | 2.25 | 49200 | 30.6 | 0.00 | 185.2 | 9.1 | 0.00 | 0.45 | 1051 | 1048 | 69 | MAX |  |  | 141 | 28 | 7.95 | 0.08 | 0.12 | 74 | 0 | 2.91 | 968
18:00 |  |  | 2.93 | 11.1 | 2.19 | 48900 | 30.6 | 0.00 | 191.5 | 9.0 | 0.00 | 0.43 | 1070 | 1064 | 69 | MIN |  |  | 141 | 28 | 7.95 | 0.08 | 0.12 | 74 | 0 | 2.91 | 968
18:30 |  |  | 11.17 | 11.3 | 2.10 | 48100 | 30.6 | 0.00 | 192.1 | 8.6 | 0.00 | 0.47 | 1101 | 1101 | 69 | HS NORM |  |  | 50 | 5 |  | 10 | 10 | 200 | 50 | 10
19:00 |  |  | 10.90 | 10.9 | 2.02 | 49200 | 29.3 | 0.01 | 195.5 | 9.4 | 0.00 | 0.92 | 1052 | 1051 | 68 | Totaal |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
19:30 |  |  | 2.47 | 10.7 | 2.44 | 50300 | 28.1 | 0.00 | 179.2 | 9.5 | 0.00 | 0.42 | 1085 | 1073 | 69 | Geldig |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
20:00 |  |  | 15.47 | 10.6 | 2.56 | 49500 | 29.8 | 0.00 | 200.5 | 9.4 | 0.00 | 0.45 | 1083 | 1090 | 69 | DTO3 | Half Hour | 2019-04-21
20:30 |  |  | 3.11 | 9.8 | 2.24 | 49200 | 29.8 | 0.00 | 190.6 | 10.5 | 0.00 | 0.48 | 1018 | 1015 | 69 |  |  |  | CO | CO2 | Dust | Flow | H2O | HCl | NOx | O2 | SO2 | TOC | Temp Incinerator | Temp PCC | Temp Stack
21:00 |  |  | 2.95 | 10.8 | 2.35 | 48700 | 30.3 | 0.00 | 188.8 | 9.2 | 0.00 | 0.46 | 1063 | 1052 | 69 |  |  |  | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | Nm3/h | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C | °C | °C
21:30 |  |  | 2.55 | 10.6 | 2.27 | 49000 | 30.2 | 0.00 | 190.8 | 9.4 | 0.00 | 0.46 | 1063 | 1064 | 69 | AVG |  |  | 141 | 7.95 | 0.08 | 31001 | 22.4 | 0.12 | 74.3 | 11.3 | 0 | 2.91 | 968 | 969 | 59.3
22:00 |  |  | 28.78 | 10.7 | 2.26 | 48900 | 30.3 | 0.00 | 183.6 | 9.6 | 0.01 | 1.18 | 1047 | 1045 | 69 | MAX |  |  | 855 | 11 | 0.17 | 36092 | 26 | 0.52 | 150 | 14 | 0 | 8.17 | 1000 | 1155 | 62
22:30 |  |  | 2.92 | 10.3 | 2.08 | 49000 | 30.1 | 0.00 | 185.0 | 9.8 | 0.00 | 0.48 | 1049 | 1034 | 69 | MIN |  |  | 4.87 | 5.48 | 0.05 | 27261 | 14 | 0 | 26 | 7.79 | 0 | 1.87 | 842 | 871 | 49
23:00 |  |  | 40.38 | 10.4 | 2.19 | 48800 | 30.2 | 0.00 | 193.6 | 9.8 | 0.00 | 1.12 | 1054 | 1027 | 69 | HS NORM |  |  | 100 |  | 30 |  |  | 60 | 400 |  | 200 | 20
23:30 |  |  | 3.56 | 9.6 | 2.00 | 48900 | 30.0 | 0.00 | 173.4 | 10.6 | 0.00 | 0.59 | 1017 | 1003 | 69 | Totaal |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
DTO2 | 2019-04-21 | [14 empty] | Geldig |  |  | 39 | 39 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40
Resultaat
|  |  | CO | CO2 | Dust | Flow | H2O | HCl | NOx | O2 | SO2 | TOC | Temp Incinerator | Temp PCC | Temp Stack
Tijd |  | Opmerking: | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | Nm3/h | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C | °C | °C
0:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
0:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
1:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
1:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
2:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
2:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
3:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
3:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
4:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
4:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
5:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
5:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
6:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
6:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
7:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
7:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
8:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
8:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
9:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
9:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
10:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
10:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
11:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
11:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
12:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
12:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
13:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
13:30 |  |  | 2.01 | 4.8 | 4.53 | 58300 | 13.1 | 0.61 | 179.8 | 14.8 | 0.79 | 3.57 | 950 | 950 | 52
14:00 |  |  | 0.04 | 6.4 | 6.24 | 58900 | 15.0 | 0.05 | 229.9 | 13.1 | 0.01 | 3.04 | 950 | 950 | 55
14:30 |  |  | 83.78 | 8.2 | 0.22 | 59400 | 17.7 | 0.11 | 143.6 | 10.9 | 0.86 | 13.97 | 950 | 979 | 58
15:00 |  |  | 1.74 | 8.6 | 0.28 | 54300 | 22.7 | 0.19 | 181.7 | 10.4 | 0.00 | 3.54 | 950 | 1026 | 63
15:30 |  |  | 0.26 | 8.0 | 0.58 | 54300 | 21.8 | 0.18 | 182.5 | 11.3 | 0.00 | 2.76 | 1018 | 1007 | 62
16:00 |  |  | 1.33 | 7.5 | 0.34 | 54200 | 22.9 | 0.27 | 165.4 | 11.9 | 0.01 | 2.71 | 977 | 1023 | 63
16:30 |  |  | 0.00 | 7.3 | 0.34 | 54400 | 22.5 | 0.23 | 118.0 | 12.2 | 0.00 | 2.44 | 950 | 965 | 63
17:00 |  |  | 0.00 | 10.2 | 0.27 | 51900 | 25.0 | 0.35 | 183.1 | 8.7 | 0.57 | 2.28 | 950 | 1038 | 65
17:30 |  |  | 0.00 | 10.5 | 0.22 | 51800 | 26.6 | 0.34 | 270.3 | 8.3 | 1.49 | 2.18 | 950 | 1091 | 67
18:00 |  |  | 59.45 | 10.1 | 0.11 | 52000 | 25.7 | 0.47 | 139.4 | 8.8 | 2.10 | 5.28 | 950 | 1098 | 66
18:30 |  |  | 1.37 | 9.8 | 0.13 | 52900 | 26.0 | 0.47 | 192.1 | 9.1 | 0.98 | 1.71 | 950 | 1118 | 66
19:00 |  |  | 0.32 | 11.0 | 0.23 | 52300 | 26.5 | 0.44 | 286.6 | 7.9 | 0.86 | 1.64 | 950 | 1150 | 67
19:30 |  |  | 1.22 | 10.2 | 0.21 | 52400 | 27.9 | 0.44 | 168.1 | 8.6 | 3.20 | 1.65 | 950 | 1161 | 68
20:00 |  |  | 0.69 | 9.2 | 0.13 | 55100 | 25.5 | 0.36 | 190.1 | 9.9 | 0.32 | 1.30 | 1064 | 1131 | 66
20:30 |  |  | 0.63 | 8.3 | 0.19 | 55700 | 24.7 | 0.36 | 175.6 | 10.6 | 0.06 | 1.23 | 1058 | 1109 | 65
21:00 |  |  | 0.20 | 8.9 | 0.25 | 55500 | 24.8 | 0.12 | 258.9 | 10.2 | 0.07 | 1.28 | 962 | 1100 | 65
21:30 |  |  | 1.01 | 9.2 | 0.17 | 55300 | 26.1 | 0.11 | 166.9 | 9.9 | 0.00 | 1.23 | 1051 | 1132 | 66
22:00 |  |  | 0.46 | 8.3 | 0.23 | 56100 | 24.5 | 0.15 | 179.6 | 11.0 | 0.00 | 1.13 | 1046 | 1110 | 65
22:30 |  |  | 0.25 | 7.9 | 0.31 | 56200 | 24.1 | 0.06 | 166.6 | 11.6 | 0.00 | 1.15 | 979 | 1049 | 64
23:00 |  |  | 51.62 | 9.6 | 0.14 | 54900 | 25.9 | 0.20 | 203.3 | 9.6 | 0.00 | 2.72 | 1043 | 1097 | 66
23:30 |  |  | 0.37 | 9.1 | 0.31 | 54300 | 26.5 | 0.11 | 200.7 | 10.1 | 0.00 | 1.19 | 1016 | 1113 | 66
DTO3 | 2019-04-21
Resultaat
|  |  | CO | CO2 | Dust | Flow | H2O | HCl | NOx | O2 | SO2 | TOC | Temp Incinerator | Temp PCC | Temp Stack
Tijd |  | Opmerking: | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | Nm3/h | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C | °C | °C
0:00 |  |  | 47.77 | 8.9 | 0.06 | 28500 | 24.7 | 0.03 | 101.4 | 10.3 | 0.00 | 3.26 | 978 | 993 | 61
0:30 |  |  | 14.46 | 9.3 | 0.07 | 28400 | 25.0 | 0.07 | 111.6 | 9.8 | 0.00 | 3.10 | 978 | 1011 | 62
1:00 |  |  | 4.87 | 10.1 | 0.06 | 28000 | 26.2 | 0.18 | 138.1 | 8.8 | 0.00 | 3.09 | 978 | 1054 | 62
1:30 |  |  | 5.29 | 9.8 | 0.06 | 28200 | 24.2 | 0.20 | 120.8 | 9.2 | 0.00 | 2.56 | 978 | 1043 | 60
2:00 |  |  | 9.76 | 10.7 | 0.08 | 27300 | 25.5 | 0.38 | 149.7 | 7.8 | 0.00 | 2.91 | 978 | 1155 | 62
2:30 |  |  | 142.27 | 6.8 | 0.09 | 28400 | 25.0 | 0.23 | 34.4 | 12.6 | 0.00 | 3.31 | 978 | 947 | 62
3:00 |  |  | 205.73 | 8.0 | 0.07 | 28800 | 24.1 | 0.18 | 31.4 | 11.3 | 0.00 | 2.59 | 978 | 971 | 61
3:30 |  |  | 91.75 | 8.4 | 0.07 | 28600 | 24.3 | 0.16 | 25.9 | 10.8 | 0.00 | 2.40 | 978 | 938 | 61
4:00 |  |  | 24.27 | 9.3 | 0.08 | 28900 | 23.3 | 0.21 | 74.0 | 9.7 | 0.00 | 2.27 | 978 | 1035 | 60
4:30 |  |  | 19.21 | 8.0 | 0.07 | 28800 | 24.3 | 0.10 | 59.0 | 11.2 | 0.00 | 2.53 | 978 | 954 | 61
5:00 |  |  | 30.81 | 9.7 | 0.07 | 27900 | 25.8 | 0.27 | 112.4 | 9.5 | 0.00 | 2.79 | 978 | 1049 | 62
5:30 |  |  | 10.28 | 9.4 | 0.10 | 29400 | 25.1 | 0.18 | 136.4 | 9.3 | 0.00 | 2.53 | 978 | 1130 | 61
6:00 |  |  | 98.25 | 7.9 | 0.07 | 32100 | 21.4 | 0.07 | 56.4 | 11.6 | 0.00 | 2.18 | 978 | 984 | 59
6:30 |  |  | 17.41 | 8.2 | 0.06 | 31400 | 23.6 | 0.05 | 70.5 | 11.0 | 0.00 | 2.35 | 978 | 1001 | 61
7:00 |  |  | 12.61 | 8.1 | 0.07 | 31500 | 23.1 | 0.08 | 65.0 | 11.2 | 0.00 | 2.21 | 978 | 989 | 61
7:30 |  |  | 7.20 | 8.3 | 0.06 | 31000 | 24.4 | 0.05 | 78.5 | 10.9 | 0.00 | 2.25 | 978 | 998 | 62
8:00 |  |  | 312.51 | 7.0 | 0.07 | 31800 | 22.4 | 0.02 | 40.1 | 12.5 | 0.00 | 2.72 | 978 | 917 | 60
8:30 |  |  | 53.36 | 6.9 | 0.08 | 34100 | 20.9 | 0.00 | 49.9 | 12.9 | 0.00 | 2.23 | 978 | 923 | 59
9:00 |  |  | 232.09 | 8.2 | 0.07 | 31600 | 23.5 | 0.01 | 70.2 | 10.9 | 0.00 | 4.20 | 978 | 966 | 62
9:30 |  |  | 649.08 | 5.5 | 0.09 | 31400 | 22.9 | 0.17 | 67.3 | 13.9 | 0.00 | 5.83 | 978 | 965 | 61
10:00 |  |  | 433.42 | 6.4 | 0.09 | 32600 | 20.1 | 0.14 | 52.2 | 13.3 | 0.00 | 4.52 | 978 | 976 | 57
10:30 |  |  | 104.09 | 7.7 | 0.07 | 32300 | 21.6 | 0.02 | 63.7 | 11.5 | 0.00 | 2.24 | 978 | 960 | 59
11:00 |  |  | 27.44 | 7.5 | 0.07 | 31600 | 22.2 | 0.01 | 61.6 | 11.8 | 0.00 | 2.18 | 978 | 918 | 60
11:30 |  |  | 20.09 | 8.3 | 0.06 | 30700 | 23.9 | 0.02 | 66.5 | 10.9 | 0.00 | 2.26 | 978 | 958 | 62
12:00 |  |  | 79.40 | 9.0 | 0.07 | 29700 | 24.8 | 0.02 | 107.7 | 10.0 | 0.00 | 2.27 | 978 | 1026 | 62
12:30 |  |  | 4.88 | 7.9 | 0.07 | 30900 | 22.9 | 0.01 | 68.0 | 11.2 | 0.00 | 1.87 | 978 | 973 | 60
13:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
13:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
14:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
14:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
15:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
15:30 |  |  | 368.20 | 6.4 | 0.17 | 33700 | 13.9 | 0.00 | 52.7 | 13.3 | 0.00 | 5.04 | 978 | 976 | 49
16:00 |  |  | 136.87 | 6.8 | 0.08 | 33000 | 17.1 | 0.01 | 64.7 | 12.7 | 0.00 | 3.55 | 978 | 976 | 53
16:30 |  |  | 292.58 | 8.1 | 0.15 | 32100 | 20.6 | 0.00 | 74.6 | 11.1 | 0.00 | 3.08 | 978 | 919 | 57
17:00 |  |  | 49.01 | 6.3 | 0.05 | 32800 | 20.3 | 0.00 | 64.2 | 13.1 | 0.00 | 3.09 | 978 | 875 | 57
17:30 |  |  | 132.82 | 7.2 | 0.05 | 32100 | 20.8 | 0.00 | 64.6 | 12.2 | 0.00 | 2.58 | 978 | 871 | 58
18:00 |  |  | 372.83 | 6.9 | 0.05 | 31600 | 22.2 | 0.03 | 39.2 | 12.4 | 0.00 | 3.02 | 978 | 876 | 60
18:30 |  |  | 854.58 | 5.7 | 0.08 | 29100 | 22.1 | 0.52 | 81.6 | 13.9 | 0.00 | 8.17 | 978 | 880 | 60
19:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
19:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
20:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
20:30 |  |  | KAL | KAL | 0.08 | 36100 | KAL | KAL | KAL | KAL | KAL | KAL | 842 | 880 | 53
21:00 |  |  | 187.00 | 8.2 | 0.07 | 33400 | 18.4 | 0.24 | 55.5 | 11.1 | 0.00 | 1.96 | 842 | 906 | 55
21:30 |  |  | 125.78 | 7.8 | 0.07 | 33300 | 19.1 | 0.19 | 59.1 | 11.6 | 0.00 | 2.04 | 912 | 908 | 56
22:00 |  |  | 34.44 | 8.2 | 0.05 | 32300 | 21.1 | 0.28 | 78.7 | 11.1 | 0.00 | 1.99 | 952 | 977 | 58
22:30 |  |  | 48.66 | 8.1 | 0.07 | 32100 | 21.3 | 0.26 | 98.5 | 11.1 | 0.00 | 1.96 | 981 | 973 | 59
23:00 |  |  | 83.62 | 7.0 | 0.07 | 32600 | 20.6 | 0.28 | 51.5 | 12.8 | 0.00 | 2.22 | 928 | 950 | 58
23:30 |  |  | 168.05 | 8.1 | 0.08 | 31900 | 21.6 | 0.23 | 100.1 | 11.3 | 0.00 | 2.06 | 1000 | 962 | 59
Pagina 1

## 30052019
2019-11-18 15:48
Let op: niet gevalideerde data
Van labo : 964/966
Emissie Dagoverzicht DTOx
Half Hour | [15 empty] | DTO1 | Day | 2019-05-30
DTO1 | 2019-05-30 | [17 empty] | CO | CO 10 min | CO2 | Dust | HCl | NOx | SO2 | TOC | Temp Incinerator
|  |  | Resultaat | [15 empty] | mg/Nm3 | % | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C
|  |  | CO | CO2 | Dust | Flow | H2O | HCl | NOx | O2 | SO2 | TOC | Temp Incinerator | Temp PCC | Temp Stack | AVG |  |  | 31.4 | 6.43 | 9.99 | 1.7 | 0.06 | 195 | 0.34 | 1.23 | 1035
Tijd |  | Opmerking: | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | Nm3/h | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C | °C | °C | MAX |  |  | 31 | 6.43 | 9.99 | 1.7 | 0.06 | 195 | 0.34 | 1.23 | 1035
0:00 |  |  | 7.37 | 9.6 | 1.77 | 53100 | 29.0 | 0.00 | 176.1 | 10.4 | 0.00 | 1.75 | 972 | 1068 | 68 | MIN |  |  | 31 | 6.43 | 9.99 | 1.7 | 0.06 | 195 | 0.34 | 1.23 | 1035
0:30 |  |  | 60.06 | 9.8 | 1.71 | 53800 | 28.0 | 0.01 | 192.7 | 10.3 | 0.65 | 3.94 | 918 | 1051 | 67 | HS NORM |  |  | 50 | 5 |  | 10 | 10 | 200 | 50 | 10
1:00 |  |  | 65.89 | 10.9 | 2.91 | 53200 | 28.5 | 0.01 | 195.7 | 8.9 | 1.26 | 7.56 | 1047 | 1085 | 68 | Totaal |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1:30 |  |  | 5.57 | 10.5 | 2.74 | 53200 | 28.5 | 0.01 | 194.6 | 9.3 | 0.00 | 0.84 | 1056 | 1096 | 68 | Geldig |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2:00 |  |  | 70.52 | 10.8 | 3.21 | 53600 | 28.3 | 0.02 | 198.4 | 9.0 | 0.00 | 1.21 | 1061 | 1122 | 67 | DTO1 | Half Hour | 2019-05-30
2:30 |  |  | 6.39 | 8.2 | 2.16 | 55700 | 26.8 | 0.01 | 213.3 | 12.0 | 0.01 | 0.86 | 891 | 1079 | 66 |  |  |  | CO | CO2 | Dust | Flow | H2O | HCl | NOx | O2 | SO2 | TOC | Temp Incinerator | Temp PCC | Temp Stack
3:00 |  |  | 101.41 | 11.4 | 5.11 | 54700 | 26.5 | 0.11 | 205.7 | 8.4 | 0.02 | 1.75 | 1037 | 1134 | 66 |  |  |  | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | Nm3/h | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C | °C | °C
3:30 |  |  | 91.53 | 11.5 | 4.75 | 52600 | 28.7 | 0.08 | 177.9 | 8.2 | 0.00 | 1.35 | 1057 | 1160 | 68 | AVG |  |  | 31.4 | 9.99 | 1.7 | 54858 | 26.8 | 0.06 | 195 | 10 | 0.34 | 1.23 | 1035 | 1097 | 66.1
4:00 |  |  | 60.26 | 10.5 | 2.21 | 52800 | 29.4 | 0.02 | 186.0 | 9.3 | 0.00 | 2.61 | 957 | 1137 | 68 | MAX |  |  | 101 | 11 | 5.11 | 56680 | 29 | 0.18 | 363 | 12 | 3.77 | 7.56 | 1083 | 1160 | 68
4:30 |  |  | 46.31 | 11.1 | 1.81 | 54000 | 28.1 | 0.07 | 196.1 | 8.6 | 0.00 | 1.14 | 953 | 1148 | 67 | MIN |  |  | 1.44 | 8.17 | 0.44 | 47756 | 24 | 0 | 158 | 8.2 | 0 | 0.53 | 891 | 1051 | 64
5:00 |  |  | 55.02 | 9.7 | 2.17 | 55800 | 26.5 | 0.01 | 197.4 | 10.3 | 0.00 | 2.89 | 1072 | 1119 | 66 | HS NORM |  |  | 100 |  | 30 |  |  | 60 | 400 |  | 200 | 20
5:30 |  |  | 55.49 | 9.3 | 1.10 | 56300 | 25.5 | 0.02 | 187.1 | 10.9 | 0.00 | 0.88 | 1040 | 1121 | 65 | Totaal |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
6:00 |  |  | 54.75 | 9.1 | 0.98 | 47800 | 25.2 | 0.01 | 197.3 | 11.0 | 0.00 | 2.82 | 1017 | 1115 | 64 | Geldig |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
6:30 |  |  | 59.10 | 9.0 | 0.65 | 52200 | 23.7 | 0.07 | 192.6 | 11.4 | 0.01 | 1.03 | 1008 | 1091 | 64 | DTO2 | Day | 2019-05-30
7:00 |  |  | 7.19 | 9.6 | 0.50 | 56700 | 25.1 | 0.04 | 184.8 | 10.5 | 0.00 | 0.74 | 1037 | 1110 | 65 |  |  |  | CO | CO 10 min | CO2 | Dust | HCl | NOx | SO2 | TOC | Temp Incinerator
7:30 |  |  | 8.56 | 9.2 | 0.44 | 56200 | 25.5 | 0.00 | 181.4 | 10.8 | 0.01 | 0.73 | 1002 | 1079 | 65 |  |  |  | mg/Nm3 | % | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C
8:00 |  |  | 6.34 | 9.8 | 0.53 | 55700 | 26.2 | 0.05 | 226.0 | 10.1 | 0.00 | 0.74 | 1044 | 1089 | 66 | AVG |  |  | 10.2 | 1.46 | 6.5 | 0.6 | 0.32 | 184 | 2.1 | 0.75 | 968
8:30 |  |  | 7.90 | 9.6 | 0.70 | 56000 | 25.9 | 0.04 | 188.9 | 10.5 | 0.00 | 0.69 | 1048 | 1079 | 65 | MAX |  |  | 10 | 1.46 | 6.5 | 0.6 | 0.32 | 184 | 2.1 | 0.75 | 968
9:00 |  |  | 37.03 | 10.0 | 0.57 | 56100 | 25.8 | 0.10 | 195.6 | 10.0 | 0.00 | 0.82 | 1051 | 1109 | 65 | MIN |  |  | 10 | 1.46 | 6.5 | 0.6 | 0.32 | 184 | 2.1 | 0.75 | 968
9:30 |  |  | 8.02 | 10.1 | 0.60 | 55400 | 26.3 | 0.14 | 194.5 | 9.9 | 0.02 | 0.65 | 1046 | 1116 | 66 | HS NORM |  |  | 50 | 5 |  | 10 | 10 | 200 | 50 | 10
10:00 |  |  | 7.70 | 10.3 | 0.61 | 55400 | 26.9 | 0.17 | 182.7 | 9.8 | 0.02 | 0.65 | 1050 | 1119 | 66 | Totaal |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10:30 |  |  | 7.13 | 10.0 | 0.56 | 55600 | 26.4 | 0.03 | 185.2 | 10.0 | 0.00 | 0.62 | 1051 | 1116 | 66 | Geldig |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11:00 |  |  | 8.04 | 9.8 | 0.58 | 56000 | 26.3 | 0.18 | 190.8 | 10.2 | 0.06 | 0.62 | 1032 | 1105 | 66 | DTO2 | Half Hour | 2019-05-30
11:30 |  |  | 54.57 | 10.3 | 0.70 | 56000 | 26.6 | 0.13 | 185.1 | 9.6 | 0.02 | 1.34 | 1056 | 1117 | 66 |  |  |  | CO | CO2 | Dust | Flow | H2O | HCl | NOx | O2 | SO2 | TOC | Temp Incinerator | Temp PCC | Temp Stack
12:00 |  |  | 9.20 | 9.3 | 0.77 | 56500 | 26.3 | 0.07 | 180.8 | 10.8 | 0.09 | 0.66 | 1033 | 1082 | 66 |  |  |  | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | Nm3/h | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C | °C | °C
12:30 |  |  | 28.97 | 10.3 | 0.80 | 56200 | 26.5 | 0.04 | 190.9 | 9.7 | 0.00 | 0.88 | 1054 | 1109 | 66 | AVG |  |  | 10.2 | 6.5 | 0.6 | 55655 | 19.6 | 0.32 | 184 | 13.1 | 2.1 | 0.75 | 968 | 1085 | 59.9
13:00 |  |  | 68.23 | 9.9 | 0.94 | 56100 | 26.5 | 0.06 | 188.2 | 10.1 | 0.01 | 1.26 | 1061 | 1108 | 66 | MAX |  |  | 101 | 9 | 3.67 | 60792 | 27 | 1.22 | 246 | 16 | 20 | 2.1 | 1026 | 1191 | 67
13:30 |  |  | 6.53 | 10.3 | 0.94 | 55300 | 27.0 | 0.15 | 189.5 | 9.7 | 0.01 | 0.60 | 1052 | 1114 | 66 | MIN |  |  | 0 | 3.86 | 0.06 | 48699 | 6.8 | 0.01 | 153 | 10 | 0 | 0.42 | 950 | 957 | 47
14:00 |  |  | 51.13 | 10.2 | 0.93 | 55300 | 26.9 | 0.06 | 187.0 | 9.8 | 0.02 | 1.49 | 1053 | 1119 | 66 | HS NORM |  |  | 100 |  | 30 |  |  | 60 | 400 |  | 200 | 20
14:30 |  |  | 45.43 | 9.7 | 0.88 | 55500 | 27.0 | 0.08 | 183.8 | 10.5 | 0.00 | 0.61 | 1042 | 1114 | 66 | Totaal |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
15:00 |  |  | 47.92 | 8.8 | 0.79 | 56500 | 25.8 | 0.02 | 185.1 | 11.4 | 0.00 | 0.69 | 978 | 1073 | 65 | Geldig |  |  | 47 | 47 | 47 | 45 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47
15:30 |  |  | 6.89 | 10.0 | 0.70 | 56200 | 25.9 | 0.06 | 200.5 | 10.1 | 0.00 | 0.54 | 1019 | 1094 | 66 | DTO3 | Day | 2019-05-30
16:00 |  |  | 7.80 | 10.2 | 0.75 | 56000 | 26.4 | 0.10 | 187.2 | 9.9 | 0.00 | 0.54 | 1053 | 1117 | 66 |  |  |  | CO | CO 10 min | CO2 | Dust | HCl | NOx | SO2 | TOC | Temp Incinerator
16:30 |  |  | 7.23 | 9.8 | 0.71 | 56300 | 26.1 | 0.15 | 194.1 | 10.2 | 0.04 | 0.54 | 1044 | 1110 | 66 |  |  |  | mg/Nm3 | % | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C
17:00 |  |  | 8.25 | 9.9 | 0.77 | 56600 | 25.9 | 0.16 | 182.5 | 10.2 | 0.03 | 0.53 | 1048 | 1108 | 65 | AVG |  |  | 14.5 | 0 | 9.07 | 0.47 | 0.16 | 160 | 0.02 | 0.45 | 876
17:30 |  |  | 73.74 | 10.0 | 1.12 | 55700 | 26.0 | 0.06 | 174.7 | 9.9 | 0.04 | 1.41 | 1062 | 1100 | 66 | MAX |  |  | 15 | 0 | 9.07 | 0.47 | 0.16 | 160 | 0.02 | 0.45 | 876
18:00 |  |  | 44.73 | 10.2 | 1.46 | 54800 | 27.5 | 0.08 | 182.8 | 9.7 | 0.03 | 1.45 | 1063 | 1081 | 67 | MIN |  |  | 15 | 0 | 9.07 | 0.47 | 0.16 | 160 | 0.02 | 0.45 | 876
18:30 |  |  | 6.99 | 9.9 | 1.88 | 55000 | 27.1 | 0.06 | 194.7 | 10.1 | 0.02 | 0.61 | 1052 | 1078 | 66 | HS NORM |  |  | 50 | 5 |  | 10 | 10 | 200 | 50 | 10
19:00 |  |  | 6.58 | 10.0 | 1.94 | 54600 | 27.1 | 0.03 | 187.4 | 10.0 | 0.04 | 0.58 | 1055 | 1078 | 67 | Totaal |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
19:30 |  |  | 51.99 | 10.7 | 2.11 | 53900 | 27.7 | 0.02 | 187.0 | 9.1 | 0.02 | 1.59 | 1082 | 1094 | 68 | Geldig |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
20:00 |  |  | 4.76 | 10.1 | 2.21 | 54000 | 27.6 | 0.03 | 234.7 | 9.7 | 0.11 | 0.65 | 1051 | 1076 | 68 | DTO3 | Half Hour | 2019-05-30
20:30 |  |  | 4.57 | 10.0 | 2.71 | 53900 | 27.7 | 0.07 | 236.8 | 9.9 | 0.19 | 0.63 | 1053 | 1075 | 67 |  |  |  | CO | CO2 | Dust | Flow | H2O | HCl | NOx | O2 | SO2 | TOC | Temp Incinerator | Temp PCC | Temp Stack
21:00 |  |  | 1.44 | 9.8 | 2.72 | 54300 | 26.2 | 0.00 | 363.5 | 10.1 | 1.01 | 0.86 | 1050 | 1069 | 66 |  |  |  | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | Nm3/h | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C | °C | °C
21:30 |  |  | 34.27 | 10.0 | 3.35 | 55100 | 25.8 | 0.06 | 158.5 | 10.0 | 1.68 | 0.69 | 1052 | 1061 | 65 | AVG |  |  | 14.5 | 9.07 | 0.47 | 27373 | 24.7 | 0.16 | 160 | 10.6 | 0.02 | 0.45 | 876 | 1055 | 62.3
22:00 |  |  | 5.28 | 9.6 | 3.27 | 54800 | 26.3 | 0.04 | 181.4 | 10.4 | 1.51 | 0.57 | 1044 | 1056 | 66 | MAX |  |  | 69 | 11 | 3.6 | 30301 | 28 | 0.48 | 248 | 17 | 0.75 | 1.73 | 876 | 1131 | 65
22:30 |  |  | 5.15 | 10.0 | 3.52 | 54700 | 27.0 | 0.04 | 190.5 | 10.0 | 2.30 | 0.58 | 1051 | 1060 | 66 | MIN |  |  | 0 | 4.48 | 0.08 | 25582 | 18 | 0 | 47 | 8.71 | 0 | 0.17 | 876 | 923 | 58
23:00 |  |  | 5.11 | 10.0 | 3.55 | 54300 | 27.2 | 0.05 | 189.7 | 10.0 | 3.45 | 0.59 | 1049 | 1059 | 67 | HS NORM |  |  | 100 |  | 30 |  |  | 60 | 400 |  | 200 | 20
23:30 |  |  | 83.76 | 10.7 | 3.70 | 53600 | 27.9 | 0.08 | 188.7 | 9.1 | 3.77 | 2.10 | 1083 | 1079 | 67 | Totaal |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
DTO2 | 2019-05-30 | [14 empty] | Geldig |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
Resultaat
|  |  | CO | CO2 | Dust | Flow | H2O | HCl | NOx | O2 | SO2 | TOC | Temp Incinerator | Temp PCC | Temp Stack
Tijd |  | Opmerking: | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | Nm3/h | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C | °C | °C
0:00 |  |  | 0.01 | 6.8 | 2.43 | 54700 | 21.1 | 0.01 | 181.3 | 12.7 | 0.00 | 0.74 | 1016 | 1053 | 62
0:30 |  |  | 0.21 | 6.4 | 3.67 | 54800 | 21.2 | 0.06 | 177.1 | 13.1 | 0.00 | 0.77 | 977 | 1051 | 62
1:00 |  |  | 0.22 | 6.7 | 3.38 | 54500 | 21.2 | 0.08 | 187.9 | 12.6 | 0.00 | 0.72 | 1000 | 1055 | 62
1:30 |  |  | 13.16 | 6.8 | 1.72 | 54600 | 21.1 | 0.01 | 175.6 | 12.8 | 0.00 | 0.89 | 998 | 1053 | 62
2:00 |  |  | 0.61 | 7.0 | 1.61 | 54900 | 21.2 | 0.05 | 185.5 | 12.3 | 0.00 | 0.71 | 1003 | 1093 | 62
2:30 |  |  | 0.07 | 7.8 | 0.61 | 54900 | 21.1 | 0.03 | 223.8 | 11.1 | 0.00 | 0.56 | 1002 | 1191 | 62
3:00 |  |  | 2.23 | 7.4 | 0.23 | 54500 | 21.3 | 0.22 | 189.6 | 11.8 | 6.72 | 0.60 | 992 | 1161 | 62
3:30 |  |  | 47.90 | 7.6 | 0.16 | 53700 | 22.1 | 0.27 | 179.3 | 11.6 | 8.10 | 0.66 | 998 | 1150 | 63
4:00 |  |  | 4.29 | 6.3 | 0.22 | 55400 | 21.6 | 0.30 | 153.0 | 13.3 | 3.90 | 0.75 | 1014 | 1109 | 62
4:30 |  |  | 3.39 | 5.1 | 3.02 | 58100 | 19.2 | 0.25 | 201.0 | 14.8 | 1.48 | 0.80 | 1005 | 1017 | 60
5:00 |  |  | 2.38 | 6.0 | 0.45 | 58600 | 17.6 | 0.13 | 179.2 | 13.7 | 0.39 | 0.68 | 1016 | 1038 | 58
5:30 |  |  | 2.21 | 6.8 | 0.09 | 57600 | 18.3 | 0.18 | 193.7 | 12.9 | 0.95 | 0.60 | 1026 | 1117 | 59
6:00 |  |  | 0.92 | 7.0 | 0.07 | 57300 | 19.2 | 0.19 | 190.0 | 12.8 | 1.04 | 0.60 | 1016 | 1148 | 60
6:30 |  |  | 0.64 | 6.8 | 0.06 | 57500 | 19.0 | 0.20 | 184.9 | 13.0 | 1.86 | 0.59 | 1017 | 1152 | 59
7:00 |  |  | 5.81 | 6.1 | 0.14 | 57400 | 18.9 | 0.30 | 190.1 | 13.9 | 14.67 | 0.65 | 1003 | 1112 | 59
7:30 |  |  | 8.81 | 6.4 | 0.16 | 56200 | 20.4 | 0.28 | 182.2 | 12.9 | 19.93 | 0.64 | 980 | 1093 | 59
8:00 |  |  | 0.93 | 7.1 | 0.19 | 56000 | 20.2 | 0.40 | 246.0 | 12.2 | 19.46 | 0.60 | 950 | 1112 | 60
8:30 |  |  | 5.05 | 5.8 | 0.16 | 56000 | 20.1 | 0.51 | 178.4 | 14.1 | 0.34 | 0.72 | 950 | 1097 | 61
9:00 |  |  | 8.68 | 6.0 | 0.09 | 52300 | 19.6 | 0.63 | 220.0 | 14.0 | 2.01 | 0.66 | 950 | 1099 | 60
9:30 |  |  | 21.08 | 5.1 | 0.08 | KAL | 14.2 | 1.11 | 173.3 | 14.6 | 2.19 | 0.88 | 950 | 1039 | 53
10:00 |  |  | 21.68 | 4.6 | 0.09 | KAL | 6.8 | 1.22 | 159.6 | 14.9 | 2.37 | 1.09 | 950 | 957 | 47
10:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
11:00 |  |  | 101.32 | 8.0 | 0.08 | 60800 | 15.0 | 0.16 | 182.5 | 11.2 | 0.16 | 2.10 | 950 | 1055 | 54
11:30 |  |  | 9.01 | 6.1 | 0.12 | 58500 | 18.4 | 0.44 | 198.3 | 13.7 | 0.88 | 0.88 | 950 | 1094 | 59
12:00 |  |  | 30.57 | 5.9 | 0.22 | 58300 | 18.5 | 0.69 | 185.8 | 13.9 | 0.61 | 0.83 | 950 | 1072 | 59
12:30 |  |  | 37.93 | 6.2 | 0.24 | 58800 | 18.0 | 0.61 | 197.8 | 13.8 | 0.42 | 1.66 | 950 | 1083 | 58
13:00 |  |  | 54.23 | 6.4 | 0.19 | 57200 | 19.4 | 0.54 | 196.6 | 13.4 | 1.28 | 1.28 | 950 | 1136 | 60
13:30 |  |  | 5.04 | 5.6 | 0.24 | 57700 | 19.6 | 0.59 | 156.7 | 14.3 | 1.19 | 0.84 | 950 | 1117 | 60
14:00 |  |  | 2.42 | 4.8 | 1.12 | 58900 | 18.2 | 0.61 | 189.3 | 15.2 | 0.21 | 0.84 | 950 | 1054 | 59
14:30 |  |  | 3.64 | 4.4 | 1.32 | 59400 | 16.8 | 0.44 | 177.5 | 15.5 | 0.06 | 0.83 | 950 | 1026 | 57
15:00 |  |  | 5.36 | 3.9 | 0.90 | 60300 | 16.4 | 0.28 | 213.2 | 15.9 | 0.10 | 1.06 | 950 | 1033 | 57
15:30 |  |  | 16.38 | 4.0 | 0.35 | 60300 | 16.4 | 0.40 | 196.6 | 15.9 | 0.41 | 0.98 | 950 | 1021 | 57
16:00 |  |  | 14.67 | 5.2 | 0.20 | 59500 | 16.7 | 0.61 | 184.8 | 14.6 | 0.86 | 0.68 | 950 | 1045 | 57
16:30 |  |  | 11.35 | 5.6 | 0.20 | 58300 | 17.6 | 0.53 | 193.6 | 14.2 | 1.25 | 0.64 | 950 | 1069 | 58
17:00 |  |  | 21.66 | 4.7 | 0.18 | 57000 | 18.1 | 0.91 | 176.4 | 15.2 | 2.42 | 0.75 | 950 | 1044 | 58
17:30 |  |  | 7.33 | 5.3 | 0.22 | 56500 | 17.7 | 0.44 | 184.4 | 14.7 | 0.51 | 0.64 | 950 | 1022 | 58
18:00 |  |  | 1.03 | 8.1 | 0.27 | 55400 | 17.9 | 0.22 | 178.1 | 11.2 | 0.17 | 0.42 | 950 | 1092 | 58
18:30 |  |  | 0.00 | 7.5 | 0.49 | 52600 | 20.8 | 0.17 | 179.7 | 11.9 | 0.75 | 0.48 | 950 | 1103 | 62
19:00 |  |  | 0.00 | 7.1 | 0.53 | 52600 | 22.3 | 0.16 | 170.7 | 12.5 | 0.05 | 0.47 | 950 | 1089 | 63
19:30 |  |  | 0.00 | 7.9 | 0.49 | 51900 | 22.6 | 0.25 | 176.8 | 11.2 | 0.02 | 0.43 | 950 | 1126 | 63
20:00 |  |  | 0.00 | 8.2 | 0.45 | 51300 | 23.6 | 0.04 | 177.7 | 11.0 | 0.02 | 0.48 | 950 | 1136 | 64
20:30 |  |  | 0.00 | 8.6 | 0.37 | 51200 | 23.3 | 0.05 | 154.5 | 10.5 | 0.01 | 0.46 | 950 | 1166 | 64
21:00 |  |  | 0.11 | 5.8 | 0.40 | 54000 | 22.4 | 0.10 | 167.9 | 14.2 | 0.07 | 0.66 | 950 | 1059 | 63
21:30 |  |  | 0.00 | 7.0 | 0.34 | 54500 | 20.1 | 0.02 | 177.6 | 12.7 | 0.01 | 0.50 | 950 | 1056 | 61
22:00 |  |  | 0.00 | 8.2 | 0.19 | 51800 | 21.3 | 0.01 | 185.4 | 11.1 | 0.02 | 0.51 | 950 | 1070 | 62
22:30 |  |  | 0.00 | 8.4 | 0.15 | 48700 | 25.4 | 0.08 | 169.9 | 11.0 | 0.18 | 0.60 | 950 | 1077 | 66
23:00 |  |  | 6.55 | 9.0 | 0.19 | 48700 | 26.6 | 0.17 | 168.9 | 10.1 | 1.44 | 0.83 | 950 | 1123 | 67
23:30 |  |  | 0.00 | 8.2 | 0.20 | 51500 | 24.5 | 0.09 | 165.2 | 11.3 | 0.10 | 0.53 | 950 | 1113 | 65
DTO3 | 2019-05-30
Resultaat
|  |  | CO | CO2 | Dust | Flow | H2O | HCl | NOx | O2 | SO2 | TOC | Temp Incinerator | Temp PCC | Temp Stack
Tijd |  | Opmerking: | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | Nm3/h | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C | °C | °C
0:00 |  |  | 0.00 | 9.7 | 2.59 | 27700 | 25.5 | 0.16 | 113.3 | 9.5 | 0.00 | 0.17 | 876 | 1060 | 63
0:30 |  |  | 0.00 | 9.6 | 2.20 | 27500 | 26.6 | 0.11 | 126.4 | 9.4 | 0.00 | 0.17 | 876 | 1090 | 64
1:00 |  |  | 0.79 | 9.0 | 3.60 | 27000 | 26.0 | 0.13 | 129.7 | 10.3 | 0.00 | 0.19 | 876 | 1062 | 63
1:30 |  |  | 1.81 | 9.2 | 3.02 | 25600 | 27.2 | 0.11 | 91.2 | 10.2 | 0.00 | 0.21 | 876 | 1042 | 64
2:00 |  |  | 22.34 | 9.5 | 2.46 | 27100 | 27.8 | 0.11 | 128.5 | 9.7 | 0.00 | 0.45 | 876 | 1063 | 65
2:30 |  |  | 30.21 | 9.3 | 1.78 | 27700 | 26.8 | 0.15 | 183.9 | 9.9 | 0.00 | 0.26 | 876 | 1074 | 63
3:00 |  |  | 1.44 | 9.4 | 0.14 | 27200 | 26.9 | 0.12 | 182.0 | 9.9 | 0.00 | 0.24 | 876 | 1066 | 64
3:30 |  |  | 2.50 | 9.3 | 0.14 | 26700 | 26.9 | 0.16 | 189.8 | 10.0 | 0.00 | 0.29 | 876 | 1062 | 64
4:00 |  |  | 2.61 | 9.3 | 0.12 | 27300 | 26.9 | 0.17 | 216.6 | 10.1 | 0.00 | 0.31 | 876 | 1061 | 64
4:30 |  |  | 5.42 | 9.0 | 0.08 | 27800 | 25.9 | 0.18 | 194.1 | 10.4 | 0.00 | 0.28 | 876 | 1060 | 63
5:00 |  |  | 6.10 | 9.2 | 0.09 | 27500 | 25.0 | 0.13 | 185.9 | 10.2 | 0.00 | 0.27 | 876 | 1059 | 62
5:30 |  |  | 5.36 | 9.5 | 0.08 | 28400 | 24.9 | 0.34 | 217.8 | 10.1 | 0.00 | 0.36 | 876 | 1073 | 62
6:00 |  |  | 7.24 | 9.4 | 0.08 | 27400 | 24.5 | 0.28 | 162.7 | 10.6 | 0.00 | 0.40 | 876 | 1088 | 61
6:30 |  |  | 8.05 | 9.3 | 0.10 | 27800 | 23.6 | 0.40 | 169.7 | 10.4 | 0.01 | 0.30 | 876 | 1107 | 61
7:00 |  |  | 8.64 | 10.3 | 0.11 | 28000 | 25.5 | 0.28 | 199.3 | 9.6 | 0.00 | 0.57 | 876 | 1131 | 62
7:30 |  |  | 3.72 | 8.4 | 0.21 | 27000 | 25.4 | 0.09 | 165.6 | 11.7 | 0.01 | 0.56 | 876 | 1045 | 61
8:00 |  |  | 25.15 | 9.9 | 0.13 | 27700 | 24.7 | 0.14 | 221.9 | 9.7 | 0.00 | 0.40 | 876 | 1118 | 62
8:30 |  |  | 6.63 | 9.2 | 0.15 | 30300 | 24.1 | 0.18 | 194.6 | 10.4 | 0.00 | 0.41 | 876 | 1108 | 61
9:00 |  |  | 12.36 | 7.6 | 0.13 | 27200 | 22.5 | 0.18 | 185.5 | 12.4 | 0.00 | 0.32 | 876 | 1042 | 60
9:30 |  |  | 8.81 | 9.1 | 0.10 | 27700 | 23.0 | 0.17 | 205.7 | 10.5 | 0.00 | 0.25 | 876 | 1080 | 62
10:00 |  |  | 7.80 | 9.2 | 0.09 | 27900 | 25.3 | 0.27 | 201.0 | 10.2 | 0.00 | 0.27 | 876 | 1089 | 63
10:30 |  |  | 9.70 | 9.2 | 0.11 | 27200 | 25.5 | 0.24 | 183.9 | 10.8 | 0.00 | 0.62 | 876 | 1069 | 63
11:00 |  |  | 15.64 | 9.6 | 0.11 | 27500 | 25.0 | 0.11 | 179.6 | 10.3 | 0.00 | 0.57 | 876 | 1093 | 62
11:30 |  |  | 6.55 | 8.4 | 0.11 | 27100 | 23.8 | 0.12 | 248.3 | 11.7 | 0.00 | 0.72 | 876 | 1043 | 61
12:00 |  |  | 9.75 | 9.6 | 0.20 | 27400 | 24.3 | 0.21 | 107.5 | 10.0 | 0.00 | 0.56 | 876 | 1100 | 62
12:30 |  |  | 26.57 | 9.5 | 0.10 | 28200 | 21.8 | 0.20 | 201.1 | 10.4 | 0.00 | 0.57 | 876 | 1077 | 60
13:00 |  |  | 15.47 | 7.4 | 0.12 | 27000 | 21.6 | 0.15 | 214.9 | 12.9 | 0.00 | 0.79 | 876 | 1027 | 60
13:30 |  |  | 40.54 | 8.0 | 0.10 | 27100 | 22.1 | 0.18 | 150.6 | 12.3 | 0.00 | 0.83 | 876 | 1004 | 61
14:00 |  |  | 23.62 | 6.6 | 0.15 | 26600 | 20.6 | 0.22 | 211.2 | 14.1 | 0.09 | 1.04 | 876 | 999 | 60
14:30 |  |  | 9.34 | 10.0 | 0.12 | 29200 | 21.5 | 0.25 | 127.7 | 9.5 | 0.00 | 0.40 | 876 | 1077 | 61
15:00 |  |  | 2.91 | 9.1 | 0.12 | 27700 | 24.3 | 0.10 | 233.8 | 10.4 | 0.00 | 0.26 | 876 | 1053 | 62
15:30 |  |  | 5.81 | 9.9 | 0.12 | 28000 | 24.0 | 0.19 | 204.4 | 9.7 | 0.00 | 0.41 | 876 | 1086 | 62
16:00 |  |  | 7.02 | 10.3 | 0.09 | 27800 | 25.9 | 0.28 | 164.8 | 9.4 | 0.00 | 0.52 | 876 | 1123 | 63
16:30 |  |  | 8.85 | 7.8 | 0.12 | 25900 | 25.6 | 0.12 | 240.7 | 12.2 | 0.03 | 0.74 | 876 | 1061 | 62
17:00 |  |  | 31.74 | 4.5 | 0.35 | 26600 | 20.4 | 0.48 | 247.0 | 16.6 | 0.75 | 1.73 | 876 | 929 | 59
17:30 |  |  | 12.84 | 5.2 | 0.32 | 27900 | 17.8 | 0.37 | 177.4 | 15.5 | 0.06 | 0.60 | 876 | 923 | 58
18:00 |  |  | 33.66 | 10.4 | 0.14 | 28300 | 20.7 | 0.10 | 46.6 | 8.8 | 0.00 | 0.27 | 876 | 1046 | 60
18:30 |  |  | 69.34 | 10.0 | 0.12 | 27500 | 24.8 | 0.09 | 91.7 | 9.3 | 0.00 | 0.32 | 876 | 1051 | 63
19:00 |  |  | 36.90 | 9.9 | 0.11 | 26200 | 27.1 | 0.04 | 84.8 | 9.7 | 0.00 | 0.41 | 876 | 1030 | 64
19:30 |  |  | 24.62 | 10.1 | 0.18 | 25900 | 26.2 | 0.07 | 78.9 | 9.7 | 0.00 | 0.61 | 876 | 1018 | 63
20:00 |  |  | 34.29 | 10.0 | 0.20 | 26400 | 25.8 | 0.05 | 92.7 | 9.7 | 0.00 | 0.59 | 876 | 1035 | 64
20:30 |  |  | 17.70 | 9.9 | 0.17 | 29500 | 25.8 | 0.05 | 103.5 | 9.8 | 0.00 | 0.41 | 876 | 1044 | 64
21:00 |  |  | 18.15 | 9.6 | 0.20 | 27300 | 26.3 | 0.01 | 102.7 | 9.9 | 0.00 | 0.26 | 876 | 1041 | 64
21:30 |  |  | 3.00 | 7.1 | 0.69 | 25600 | 24.8 | 0.00 | 69.2 | 13.1 | 0.02 | 0.39 | 876 | 962 | 62
22:00 |  |  | 15.17 | 10.7 | 0.28 | 27800 | 23.9 | 0.03 | 122.6 | 8.7 | 0.00 | 0.25 | 876 | 1070 | 63
22:30 |  |  | 16.60 | 8.8 | 0.35 | 26800 | 25.3 | 0.04 | 100.7 | 10.7 | 0.00 | 0.28 | 876 | 1024 | 63
23:00 |  |  | 13.49 | 9.7 | 0.23 | 27000 | 26.3 | 0.00 | 104.8 | 9.6 | 0.00 | 0.25 | 876 | 1048 | 64
23:30 |  |  | 21.32 | 9.9 | 0.22 | 26300 | 27.4 | 0.01 | 108.9 | 9.7 | 0.00 | 0.39 | 876 | 1038 | 64
Pagina 1

## 31052019
2019-11-18 15:51
Let op: niet gevalideerde data
Van labo : 964/966
Emissie Dagoverzicht DTOx
Half Hour | [15 empty] | DTO1 | Day | 2019-05-31
DTO1 | 2019-05-31 | [17 empty] | CO | CO 10 min | CO2 | Dust | HCl | NOx | SO2 | TOC | Temp Incinerator
|  |  | Resultaat | [15 empty] | mg/Nm3 | % | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C
|  |  | CO | CO2 | Dust | Flow | H2O | HCl | NOx | O2 | SO2 | TOC | Temp Incinerator | Temp PCC | Temp Stack | AVG |  |  | 20.6 | 3.6 | 9.98 | 4.02 | 0.02 | 187 | 3.78 | 1.6 | 1038
Tijd |  | Opmerking: | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | Nm3/h | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C | °C | °C | MAX |  |  | 21 | 3.6 | 9.98 | 4.02 | 0.02 | 187 | 3.78 | 1.6 | 1038
0:00 |  |  | 7.61 | 10.9 | 3.80 | 52600 | 29.1 | 0.04 | 187.5 | 8.8 | 2.59 | 0.65 | 1103 | 1095 | 68 | MIN |  |  | 21 | 3.6 | 9.98 | 4.02 | 0.02 | 187 | 3.78 | 1.6 | 1038
0:30 |  |  | 6.01 | 10.5 | 3.62 | 52600 | 29.1 | 0.02 | 188.1 | 9.1 | 3.90 | 0.58 | 1089 | 1090 | 68 | HS NORM |  |  | 50 | 5 |  | 10 | 10 | 200 | 50 | 10
1:00 |  |  | 54.04 | 10.5 | 3.75 | 52800 | 29.2 | 0.04 | 185.2 | 9.1 | 3.39 | 1.05 | 1101 | 1092 | 68 | Totaal |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1:30 |  |  | 6.27 | 9.9 | 3.61 | 53800 | 28.2 | 0.05 | 187.5 | 10.1 | 3.30 | 0.60 | 1057 | 1064 | 67 | Geldig |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2:00 |  |  | 5.71 | 9.9 | 3.49 | 54100 | 27.5 | 0.07 | 185.0 | 10.2 | 3.44 | 0.58 | 1049 | 1056 | 67 | DTO1 | Half Hour | 2019-05-31
2:30 |  |  | 114.38 | 10.1 | 3.76 | 53300 | 28.2 | 0.02 | 190.7 | 9.8 | 6.59 | 12.48 | 1057 | 1060 | 67 |  |  |  | CO | CO2 | Dust | Flow | H2O | HCl | NOx | O2 | SO2 | TOC | Temp Incinerator | Temp PCC | Temp Stack
3:00 |  |  | 19.20 | 9.9 | 3.61 | 53400 | 28.2 | 0.00 | 185.8 | 10.1 | 3.76 | 2.40 | 1032 | 1053 | 67 |  |  |  | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | Nm3/h | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C | °C | °C
3:30 |  |  | 42.14 | 10.2 | 3.80 | 52700 | 28.7 | 0.04 | 191.7 | 9.5 | 4.10 | 0.87 | 1054 | 1059 | 68 | AVG |  |  | 20.6 | 9.98 | 4.02 | 53206 | 27.8 | 0.02 | 187 | 9.92 | 3.78 | 1.6 | 1038 | 1064 | 67.1
4:00 |  |  | 16.33 | 10.2 | 3.84 | 53700 | 28.1 | 0.04 | 186.9 | 9.8 | 3.15 | 0.80 | 1072 | 1064 | 67 | MAX |  |  | 124 | 12 | 5.78 | 57554 | 30 | 0.22 | 217 | 14 | 22 | 15 | 1137 | 1107 | 69
4:30 |  |  | 5.21 | 10.0 | 3.83 | 53400 | 27.8 | 0.10 | 185.4 | 10.0 | 4.07 | 0.72 | 1052 | 1057 | 67 | MIN |  |  | 2.85 | 6.06 | 3.12 | 50804 | 23 | 0 | 152 | 7.9 | 0.04 | 0.43 | 894 | 981 | 63
5:00 |  |  | 4.91 | 10.6 | 4.01 | 53100 | 28.1 | 0.02 | 187.7 | 9.4 | 3.97 | 0.66 | 1058 | 1063 | 67 | HS NORM |  |  | 100 |  | 30 |  |  | 60 | 400 |  | 200 | 20
5:30 |  |  | 63.22 | 9.8 | 4.32 | 53900 | 27.7 | 0.05 | 187.9 | 9.8 | 22.11 | 7.36 | 1067 | 1068 | 67 | Totaal |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
6:00 |  |  | 5.95 | 9.5 | 3.63 | 54400 | 26.6 | 0.00 | 188.2 | 10.4 | 1.79 | 0.62 | 1049 | 1054 | 66 | Geldig |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
6:30 |  |  | 5.47 | 9.9 | 3.63 | 53900 | 27.5 | 0.02 | 186.9 | 10.0 | 3.58 | 1.10 | 1050 | 1053 | 67 | DTO2 | Day | 2019-05-31
7:00 |  |  | 6.42 | 10.0 | 3.90 | 53200 | 27.7 | 0.04 | 191.1 | 9.8 | 4.47 | 1.23 | 1048 | 1055 | 67 |  |  |  | CO | CO 10 min | CO2 | Dust | HCl | NOx | SO2 | TOC | Temp Incinerator
7:30 |  |  | 58.93 | 9.9 | 4.08 | 54500 | 27.2 | 0.00 | 205.0 | 10.1 | 3.79 | 2.36 | 1054 | 1056 | 67 |  |  |  | mg/Nm3 | % | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C
8:00 |  |  | 7.13 | 10.0 | 4.18 | 54700 | 26.6 | 0.00 | 217.4 | 9.8 | 4.02 | 1.08 | 1069 | 1055 | 66 | AVG |  |  | 19.5 | 6.43 | 7.2 | 0.36 | 0.06 | 172 | 6.8 | 1.99 | 1007
8:30 |  |  | 123.86 | 10.1 | 4.56 | 53800 | 27.5 | 0.22 | 194.6 | 9.5 | 10.84 | 15.35 | 1074 | 1066 | 67 | MAX |  |  | 19 | 6.43 | 7.2 | 0.36 | 0.06 | 172 | 6.8 | 1.99 | 1007
9:00 |  |  | 9.61 | 10.9 | 4.15 | 52100 | 29.0 | 0.00 | 191.1 | 9.1 | 2.66 | 4.90 | 1089 | 1075 | 68 | MIN |  |  | 19 | 6.43 | 7.2 | 0.36 | 0.06 | 172 | 6.8 | 1.99 | 1007
9:30 |  |  | 94.68 | 11.5 | 4.28 | 51400 | 29.9 | 0.00 | 191.4 | 7.9 | 4.24 | 1.14 | 1137 | 1107 | 69 | HS NORM |  |  | 50 | 5 |  | 10 | 10 | 200 | 50 | 10
10:00 |  |  | 5.94 | 10.5 | 3.62 | 51700 | 29.3 | 0.00 | 185.3 | 9.3 | 3.83 | 0.92 | 1105 | 1087 | 68 | Totaal |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10:30 |  |  | 5.20 | 11.0 | 3.53 | 52000 | 29.4 | 0.00 | 190.0 | 8.6 | 4.18 | 0.86 | 1133 | 1103 | 68 | Geldig |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11:00 |  |  | 5.34 | 10.8 | 3.42 | 51900 | 28.7 | 0.01 | 187.2 | 9.0 | 5.15 | 0.77 | 1130 | 1098 | 68 | DTO2 | Half Hour | 2019-05-31
11:30 |  |  | 108.12 | 9.9 | 3.12 | 52100 | 28.0 | 0.00 | 170.3 | 9.9 | 2.52 | 1.19 | 1088 | 1080 | 67 |  |  |  | CO | CO2 | Dust | Flow | H2O | HCl | NOx | O2 | SO2 | TOC | Temp Incinerator | Temp PCC | Temp Stack
12:00 |  |  | 42.40 | 6.1 | 4.96 | 56700 | 24.9 | 0.03 | 152.3 | 14.4 | 0.23 | 1.54 | 894 | 981 | 65 |  |  |  | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | Nm3/h | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C | °C | °C
12:30 |  |  | 3.26 | 8.6 | 4.12 | 57200 | 23.5 | 0.00 | 191.6 | 11.5 | 0.45 | 0.77 | 976 | 1040 | 63 | AVG |  |  | 19.5 | 7.2 | 0.36 | 52315 | 22.1 | 0.06 | 172 | 12.5 | 6.8 | 1.99 | 1007 | 1064 | 62.6
13:00 |  |  | 24.64 | 8.5 | 4.37 | 56900 | 23.9 | 0.00 | 183.1 | 11.8 | 3.15 | 0.70 | 1004 | 1043 | 64 | MAX |  |  | 92 | 9.24 | 0.59 | 56463 | 27 | 0.35 | 199 | 15 | 59 | 16 | 1129 | 1137 | 67
13:30 |  |  | 5.05 | 7.7 | 4.49 | 57600 | 23.3 | 0.00 | 192.7 | 12.8 | 4.49 | 0.77 | 935 | 1017 | 63 | MIN |  |  | 0 | 5.56 | 0.16 | 47797 | 19 | 0 | 117 | 9.9 | 0.03 | 0.46 | 934 | 1010 | 59
14:00 |  |  | 5.50 | 8.1 | 4.53 | 57100 | 23.1 | 0.00 | 182.0 | 12.4 | 2.79 | 0.84 | 930 | 1007 | 63 | HS NORM |  |  | 100 |  | 30 |  |  | 60 | 400 |  | 200 | 20
14:30 |  |  | 4.83 | 10.1 | 4.44 | 54000 | 26.3 | 0.01 | 184.8 | 9.7 | 2.17 | 0.79 | 1021 | 1048 | 66 | Totaal |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
15:00 |  |  | 3.88 | 9.8 | 4.65 | 53700 | 27.2 | 0.01 | 187.2 | 10.2 | 0.47 | 0.68 | 1008 | 1050 | 67 | Geldig |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
15:30 |  |  | 41.03 | 7.1 | 5.78 | 55200 | 26.4 | 0.01 | 194.6 | 12.8 | 0.10 | 1.11 | 934 | 1006 | 66 | DTO3 | Day | 2019-05-31
16:00 |  |  | 6.15 | 8.9 | 4.02 | 56000 | 23.9 | 0.03 | 152.1 | 11.3 | 0.04 | 0.81 | 947 | 995 | 64 |  |  |  | CO | CO 10 min | CO2 | Dust | HCl | NOx | SO2 | TOC | Temp Incinerator
16:30 |  |  | 10.07 | 7.9 | 4.66 | 54800 | 26.0 | 0.01 | 168.7 | 12.1 | 0.22 | 0.85 | 911 | 990 | 66 |  |  |  | mg/Nm3 | % | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C
17:00 |  |  | 2.85 | 11.3 | 3.72 | 52700 | 27.4 | 0.00 | 200.0 | 8.3 | 0.24 | 0.65 | 897 | 1066 | 67 | AVG |  |  | 15.2 | 4.23 | 9.4 | 0.33 | 0.05 | 98.9 | 0 | 0.43 | 876
17:30 |  |  | 3.81 | 11.0 | 3.72 | 51500 | 29.6 | 0.00 | 183.5 | 8.8 | 4.98 | 0.69 | 1066 | 1099 | 69 | MAX |  |  | 15 | 4.23 | 9.4 | 0.33 | 0.05 | 99 | 0 | 0.43 | 876
18:00 |  |  | 3.63 | 10.9 | 3.87 | 51400 | 29.4 | 0.01 | 190.3 | 9.0 | 7.32 | 0.62 | 1056 | 1096 | 68 | MIN |  |  | 15 | 4.23 | 9.4 | 0.33 | 0.05 | 99 | 0 | 0.43 | 876
18:30 |  |  | 3.50 | 10.6 | 3.87 | 51300 | 29.7 | 0.00 | 184.9 | 9.2 | 3.99 | 0.63 | 1051 | 1092 | 69 | HS NORM |  |  | 50 | 5 |  | 10 | 10 | 200 | 50 | 10
19:00 |  |  | 3.44 | 10.5 | 3.84 | 51500 | 29.3 | 0.01 | 184.5 | 9.3 | 3.12 | 0.60 | 1048 | 1087 | 68 | Totaal |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
19:30 |  |  | 7.36 | 10.6 | 4.02 | 51400 | 28.8 | 0.00 | 194.3 | 9.2 | 2.64 | 0.57 | 1051 | 1093 | 69 | Geldig |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
20:00 |  |  | 2.95 | 9.8 | 3.93 | 51700 | 28.6 | 0.00 | 210.7 | 9.8 | 4.70 | 0.55 | 1029 | 1077 | 69 | DTO3 | Half Hour | 2019-05-31
20:30 |  |  | 6.26 | 10.9 | 3.99 | 51100 | 29.6 | 0.01 | 192.0 | 8.8 | 3.58 | 0.55 | 1042 | 1082 | 69 |  |  |  | CO | CO2 | Dust | Flow | H2O | HCl | NOx | O2 | SO2 | TOC | Temp Incinerator | Temp PCC | Temp Stack
21:00 |  |  | 3.55 | 11.1 | 4.12 | 50800 | 29.8 | 0.02 | 188.6 | 8.9 | 3.49 | 0.48 | 1058 | 1092 | 69 |  |  |  | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | Nm3/h | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C | °C | °C
21:30 |  |  | 7.94 | 9.8 | 4.07 | 51500 | 29.3 | 0.00 | 171.9 | 10.2 | 4.01 | 0.59 | 1034 | 1076 | 68 | AVG |  |  | 15.2 | 9.4 | 0.33 | 26917 | 24.3 | 0.05 | 98.9 | 10 | 0 | 0.43 | 876 | 1029 | 62.6
22:00 |  |  | 2.90 | 10.0 | 4.06 | 51900 | 28.7 | 0.02 | 172.9 | 10.1 | 3.50 | 0.44 | 997 | 1052 | 68 | MAX |  |  | 202 | 11 | 0.62 | 29136 | 28 | 0.28 | 167 | 12 | 0 | 3.62 | 876 | 1131 | 65
22:30 |  |  | 3.22 | 11.1 | 4.10 | 51200 | 29.6 | 0.00 | 193.7 | 8.7 | 3.86 | 0.43 | 1037 | 1087 | 69 | MIN |  |  | 0.1 | 7.95 | 0.14 | 25332 | 18 | 0 | 56 | 8.42 | 0 | 0.19 | 876 | 985 | 57
23:00 |  |  | 3.76 | 11.0 | 4.06 | 51100 | 29.5 | 0.01 | 196.0 | 8.8 | 2.39 | 0.45 | 1033 | 1081 | 68 | HS NORM |  |  | 100 |  | 30 |  |  | 60 | 400 |  | 200 | 20
23:30 |  |  | 3.94 | 11.0 | 4.01 | 50900 | 30.0 | 0.02 | 185.1 | 8.9 | 4.23 | 0.50 | 1047 | 1092 | 69 | Totaal |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
DTO2 | 2019-05-31 | [14 empty] | Geldig |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
Resultaat
|  |  | CO | CO2 | Dust | Flow | H2O | HCl | NOx | O2 | SO2 | TOC | Temp Incinerator | Temp PCC | Temp Stack
Tijd |  | Opmerking: | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | Nm3/h | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C | °C | °C
0:00 |  |  | 10.63 | 6.7 | 0.31 | 51900 | 22.5 | 0.05 | 166.6 | 13.0 | 0.04 | 0.61 | 950 | 1098 | 63
0:30 |  |  | 0.00 | 6.7 | 0.40 | 54500 | 19.9 | 0.02 | 189.9 | 13.1 | 0.03 | 0.57 | 1007 | 1066 | 60
1:00 |  |  | 0.00 | 7.4 | 0.24 | 54600 | 18.9 | 0.02 | 191.1 | 12.2 | 0.23 | 0.46 | 950 | 1087 | 60
1:30 |  |  | 63.86 | 7.0 | 0.22 | 54000 | 20.7 | 0.00 | 185.7 | 12.6 | 2.56 | 6.95 | 950 | 1081 | 61
2:00 |  |  | 83.93 | 6.8 | 0.22 | 54100 | 21.0 | 0.01 | 172.9 | 12.6 | 22.57 | 16.44 | 950 | 1065 | 62
2:30 |  |  | 72.18 | 6.3 | 0.31 | 55100 | 20.6 | 0.01 | 184.5 | 13.4 | 7.89 | 14.77 | 950 | 1052 | 61
3:00 |  |  | 75.10 | 6.1 | 0.34 | 55900 | 19.8 | 0.03 | 190.0 | 13.3 | 12.98 | 15.39 | 950 | 1056 | 60
3:30 |  |  | 0.51 | 6.1 | 0.47 | 56300 | 19.0 | 0.01 | 170.0 | 13.8 | 0.89 | 0.97 | 950 | 1049 | 59
4:00 |  |  | 0.42 | 6.5 | 0.34 | 55000 | 19.8 | 0.01 | 195.4 | 13.3 | 0.89 | 0.77 | 950 | 1057 | 60
4:30 |  |  | 0.38 | 7.5 | 0.36 | 53800 | 20.5 | 0.01 | 173.9 | 12.0 | 0.85 | 0.65 | 950 | 1061 | 61
5:00 |  |  | 0.00 | 7.0 | 0.25 | 52200 | 22.6 | 0.00 | 163.5 | 12.8 | 2.60 | 0.72 | 950 | 1047 | 63
5:30 |  |  | 0.00 | 7.6 | 0.20 | 51300 | 22.4 | 0.01 | 173.2 | 12.0 | 2.47 | 0.66 | 950 | 1057 | 63
6:00 |  |  | 13.30 | 7.7 | 0.16 | 51700 | 21.8 | 0.01 | 171.4 | 11.9 | 2.49 | 1.45 | 950 | 1056 | 62
6:30 |  |  | 39.50 | 8.3 | 0.22 | 52200 | 21.3 | 0.03 | 180.6 | 11.1 | 2.15 | 2.01 | 950 | 1079 | 62
7:00 |  |  | 0.05 | 6.8 | 0.37 | 52400 | 22.3 | 0.02 | 184.5 | 13.1 | 2.65 | 0.68 | 979 | 1057 | 63
7:30 |  |  | 1.15 | 8.2 | 0.28 | 51800 | 22.7 | 0.03 | 186.5 | 11.0 | 7.62 | 0.56 | 1087 | 1080 | 63
8:00 |  |  | 0.00 | 7.6 | 0.23 | 50800 | 23.4 | 0.03 | 198.0 | 11.8 | 8.92 | 0.69 | 1098 | 1076 | 64
8:30 |  |  | 61.24 | 9.1 | 0.18 | 49500 | 25.0 | 0.18 | 185.1 | 10.1 | 53.21 | 0.75 | 1129 | 1114 | 66
9:00 |  |  | 86.16 | 7.2 | 0.33 | 50200 | 25.9 | 0.26 | 173.9 | 12.5 | 58.87 | 0.81 | 1101 | 1057 | 66
9:30 |  |  | 80.75 | 6.9 | 0.25 | 51800 | 23.9 | 0.26 | 163.7 | 13.0 | 45.40 | 0.92 | 1052 | 1052 | 65
10:00 |  |  | 73.52 | 6.3 | 0.30 | 52600 | 23.0 | 0.35 | 117.3 | 13.8 | 45.05 | 1.02 | 995 | 1010 | 64
10:30 |  |  | 3.58 | 8.2 | 0.23 | 51900 | 22.8 | 0.10 | 146.0 | 11.5 | 2.96 | 0.85 | 1086 | 1036 | 64
11:00 |  |  | 1.49 | 7.7 | 0.24 | 50500 | 23.5 | 0.05 | 166.8 | 11.9 | 3.67 | 0.71 | 1121 | 1047 | 64
11:30 |  |  | 0.00 | 7.0 | 0.29 | 51600 | 22.5 | 0.01 | 155.7 | 12.8 | 0.11 | 0.58 | 1075 | 1034 | 63
12:00 |  |  | 0.01 | 6.4 | 0.32 | 54400 | 20.7 | 0.02 | 192.8 | 13.7 | 2.86 | 0.61 | 1032 | 1038 | 61
12:30 |  |  | 1.76 | 6.1 | 0.33 | 56000 | 19.2 | 0.04 | 198.6 | 14.1 | 0.24 | 0.60 | 1008 | 1051 | 60
13:00 |  |  | 4.75 | 6.5 | 0.29 | 56100 | 19.1 | 0.07 | 169.4 | 13.5 | 0.42 | 0.50 | 984 | 1060 | 60
13:30 |  |  | 1.73 | 6.6 | 0.54 | 55800 | 19.2 | 0.01 | 178.4 | 13.5 | 0.49 | 0.48 | 1107 | 1052 | 60
14:00 |  |  | 1.41 | 5.6 | 0.59 | 56500 | 19.0 | 0.08 | 185.1 | 14.6 | 0.66 | 0.57 | 1024 | 1035 | 59
14:30 |  |  | 0.32 | 7.7 | 0.42 | 54100 | 19.0 | 0.00 | 173.5 | 12.1 | 1.19 | 0.46 | 967 | 1048 | 60
15:00 |  |  | 45.11 | 7.8 | 0.34 | 51000 | 23.0 | 0.04 | 118.0 | 12.2 | 3.21 | 7.34 | 1028 | 1014 | 64
15:30 |  |  | 91.85 | 9.2 | 0.38 | 48900 | 25.3 | 0.12 | 183.1 | 9.9 | 4.14 | 3.41 | 1000 | 1128 | 66
16:00 |  |  | 61.29 | 8.9 | 0.36 | 47800 | 26.8 | 0.22 | 188.8 | 10.4 | 2.76 | 2.49 | 1000 | 1137 | 67
16:30 |  |  | 0.81 | 7.4 | 0.41 | 48600 | 25.9 | 0.09 | 164.9 | 12.2 | 1.90 | 0.63 | 1000 | 1094 | 66
17:00 |  |  | 0.00 | 6.7 | 0.52 | 51400 | 22.7 | 0.00 | 172.2 | 13.2 | 0.26 | 0.61 | 1000 | 1051 | 63
17:30 |  |  | 11.20 | 7.3 | 0.48 | 51900 | 21.7 | 0.01 | 161.1 | 12.3 | 0.53 | 0.85 | 1000 | 1060 | 62
18:00 |  |  | 7.18 | 8.8 | 0.53 | 50200 | 23.4 | 0.03 | 181.7 | 10.4 | 3.13 | 0.54 | 1000 | 1107 | 64
18:30 |  |  | 10.78 | 6.5 | 0.54 | 51300 | 23.7 | 0.00 | 150.4 | 13.4 | 1.27 | 0.70 | 998 | 1068 | 64
19:00 |  |  | 0.00 | 7.1 | 0.45 | 50900 | 22.7 | 0.00 | 164.5 | 12.6 | 1.98 | 0.55 | 1069 | 1055 | 63
19:30 |  |  | 0.00 | 7.0 | 0.40 | 51000 | 23.5 | 0.00 | 170.5 | 12.2 | 2.33 | 0.51 | 1045 | 1054 | 64
20:00 |  |  | 0.00 | 6.8 | 0.54 | 52200 | 22.4 | 0.04 | 162.7 | 12.6 | 0.40 | 0.54 | 977 | 1047 | 63
20:30 |  |  | 18.07 | 7.0 | 0.54 | 52100 | 21.9 | 0.04 | 162.7 | 12.8 | 0.91 | 0.82 | 1024 | 1054 | 63
21:00 |  |  | 0.00 | 6.5 | 0.56 | 51900 | 22.3 | 0.01 | 160.5 | 13.4 | 1.07 | 0.54 | 1016 | 1047 | 63
21:30 |  |  | 0.00 | 6.4 | 0.51 | 51900 | 22.0 | 0.06 | 161.1 | 13.5 | 0.72 | 0.55 | 955 | 1049 | 63
22:00 |  |  | 0.00 | 7.1 | 0.40 | 50500 | 22.0 | 0.10 | 159.9 | 12.8 | 1.45 | 0.55 | 934 | 1052 | 63
22:30 |  |  | 0.00 | 8.4 | 0.25 | 50000 | 22.8 | 0.16 | 165.2 | 11.1 | 2.38 | 0.48 | 1078 | 1084 | 63
23:00 |  |  | 11.34 | 8.4 | 0.26 | 49900 | 23.4 | 0.19 | 179.5 | 11.0 | 3.55 | 0.51 | 1056 | 1133 | 64
23:30 |  |  | 0.01 | 6.5 | 0.51 | 51400 | 23.1 | 0.11 | 162.5 | 13.4 | 1.36 | 0.63 | 966 | 1070 | 64
DTO3 | 2019-05-31
Resultaat
|  |  | CO | CO2 | Dust | Flow | H2O | HCl | NOx | O2 | SO2 | TOC | Temp Incinerator | Temp PCC | Temp Stack
Tijd |  | Opmerking: | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | Nm3/h | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C | °C | °C
0:00 |  |  | 86.49 | 10.1 | 0.23 | 26500 | 27.4 | 0.00 | 110.6 | 9.3 | 0.00 | 2.69 | 876 | 1041 | 64
0:30 |  |  | 8.39 | 8.7 | 0.37 | 25900 | 27.2 | 0.01 | 137.7 | 10.9 | 0.00 | 0.30 | 876 | 1007 | 64
1:00 |  |  | 201.80 | 9.7 | 0.29 | 26900 | 26.2 | 0.03 | 103.0 | 9.6 | 0.00 | 3.62 | 876 | 1036 | 64
1:30 |  |  | 130.95 | 9.5 | 0.31 | 26500 | 26.9 | 0.01 | 90.1 | 9.7 | 0.00 | 1.06 | 876 | 1035 | 64
2:00 |  |  | 79.58 | 9.4 | 0.29 | 25500 | 27.6 | 0.01 | 119.6 | 9.8 | 0.00 | 0.77 | 876 | 1015 | 64
2:30 |  |  | 1.00 | 8.5 | 0.44 | 26500 | 22.8 | 0.03 | 167.4 | 11.4 | 0.00 | 0.29 | 876 | 987 | 61
3:00 |  |  | 12.27 | 10.1 | 0.43 | 27000 | 23.2 | 0.03 | 110.5 | 9.2 | 0.00 | 0.28 | 876 | 1030 | 63
3:30 |  |  | 2.68 | 9.7 | 0.51 | 26200 | 26.7 | 0.01 | 112.8 | 9.6 | 0.00 | 0.34 | 876 | 1025 | 65
4:00 |  |  | 2.02 | 9.8 | 0.60 | 26700 | 26.0 | 0.02 | 120.6 | 9.8 | 0.00 | 0.32 | 876 | 1042 | 64
4:30 |  |  | 6.40 | 9.9 | 0.21 | 26500 | 25.5 | 0.01 | 116.8 | 9.8 | 0.00 | 0.41 | 876 | 1032 | 63
5:00 |  |  | 0.10 | 10.5 | 0.24 | 25300 | 28.4 | 0.01 | 129.0 | 9.4 | 0.00 | 0.72 | 876 | 1025 | 65
5:30 |  |  | 22.42 | 9.9 | 0.23 | 26600 | 28.1 | 0.00 | 106.3 | 9.4 | 0.00 | 0.30 | 876 | 1045 | 65
6:00 |  |  | 5.31 | 8.7 | 0.40 | 25600 | 27.5 | 0.03 | 159.6 | 11.1 | 0.00 | 0.36 | 876 | 1000 | 64
6:30 |  |  | 6.59 | 9.6 | 0.34 | 25900 | 25.7 | 0.03 | 116.4 | 10.0 | 0.00 | 0.37 | 876 | 1013 | 64
7:00 |  |  | 4.84 | 9.9 | 0.21 | 26500 | 25.3 | 0.01 | 128.2 | 9.4 | 0.00 | 0.37 | 876 | 1033 | 64
7:30 |  |  | 11.31 | 9.9 | 0.14 | 27200 | 26.9 | 0.01 | 111.0 | 9.6 | 0.00 | 0.33 | 876 | 1048 | 64
8:00 |  |  | 5.02 | 10.9 | 0.27 | 25500 | 28.0 | 0.01 | 146.4 | 8.4 | 0.00 | 0.32 | 876 | 1131 | 65
8:30 |  |  | 7.12 | 8.4 | 0.62 | 28000 | 24.0 | 0.04 | 92.8 | 11.1 | 0.00 | 0.34 | 876 | 1052 | 62
9:00 |  |  | 2.57 | 8.7 | 0.38 | 28400 | 19.3 | 0.03 | 85.7 | 10.8 | 0.00 | 0.26 | 876 | 1032 | 60
9:30 |  |  | 10.31 | 8.7 | 0.56 | 29100 | 19.4 | 0.01 | 72.7 | 10.7 | 0.00 | 0.20 | 876 | 1039 | 60
10:00 |  |  | 7.11 | 8.0 | 0.57 | 28600 | 18.9 | 0.02 | 66.4 | 11.7 | 0.00 | 0.24 | 876 | 1015 | 59
10:30 |  |  | 5.79 | 9.0 | 0.47 | 28300 | 18.8 | 0.03 | 61.3 | 10.3 | 0.00 | 0.19 | 876 | 1028 | 59
11:00 |  |  | 2.52 | 8.9 | 0.56 | 28400 | 19.0 | 0.04 | 67.4 | 10.5 | 0.00 | 0.20 | 876 | 1027 | 59
11:30 |  |  | 5.28 | 8.4 | 0.60 | 28500 | 17.6 | 0.02 | 77.1 | 11.2 | 0.00 | 0.20 | 876 | 1023 | 57
12:00 |  |  | 3.43 | 9.2 | 0.44 | 28100 | 18.0 | 0.02 | 62.7 | 10.3 | 0.00 | 0.19 | 876 | 1029 | 58
12:30 |  |  | 1.07 | 9.3 | 0.42 | 27600 | 18.9 | 0.02 | 70.2 | 10.3 | 0.00 | 0.21 | 876 | 1037 | 59
13:00 |  |  | 3.27 | 8.4 | 0.59 | 27700 | 19.1 | 0.01 | 61.8 | 11.3 | 0.00 | 0.23 | 876 | 1003 | 59
13:30 |  |  | 0.90 | 8.1 | 0.41 | 27300 | 19.0 | 0.01 | 55.8 | 11.4 | 0.00 | 0.22 | 876 | 985 | 59
14:00 |  |  | 5.26 | 9.4 | 0.30 | 28000 | 19.6 | 0.04 | 78.9 | 10.0 | 0.00 | 0.23 | 876 | 1047 | 60
14:30 |  |  | 5.91 | 9.1 | 0.18 | 26800 | 22.6 | 0.03 | 94.0 | 10.3 | 0.00 | 0.30 | 876 | 1007 | 62
15:00 |  |  | 3.74 | 9.2 | 0.22 | 27400 | 24.4 | 0.06 | 105.9 | 10.3 | 0.00 | 0.30 | 876 | 1022 | 63
15:30 |  |  | 0.46 | 10.1 | 0.17 | 26600 | 24.2 | 0.06 | 102.7 | 9.1 | 0.00 | 0.26 | 876 | 1036 | 63
16:00 |  |  | 1.34 | 9.8 | 0.17 | 27400 | 25.6 | 0.04 | 98.4 | 9.5 | 0.00 | 0.27 | 876 | 1054 | 64
16:30 |  |  | 1.56 | 9.8 | 0.19 | 26700 | 26.2 | 0.02 | 100.4 | 9.6 | 0.00 | 0.26 | 876 | 1046 | 63
17:00 |  |  | 0.50 | 9.1 | 0.26 | 25700 | 26.5 | 0.05 | 102.5 | 10.4 | 0.00 | 0.28 | 876 | 1003 | 64
17:30 |  |  | 0.11 | 9.8 | 0.19 | 26900 | 25.2 | 0.01 | 101.5 | 9.6 | 0.00 | 0.26 | 876 | 1032 | 64
18:00 |  |  | 1.01 | 9.8 | 0.16 | 26300 | 26.2 | 0.04 | 91.3 | 9.6 | 0.00 | 0.25 | 876 | 1037 | 64
18:30 |  |  | 3.13 | 9.6 | 0.21 | 25900 | 25.6 | 0.03 | 102.8 | 9.9 | 0.00 | 0.27 | 876 | 1017 | 64
19:00 |  |  | 3.41 | 9.5 | 0.22 | 26400 | 26.0 | 0.02 | 95.3 | 9.9 | 0.00 | 0.24 | 876 | 1027 | 64
19:30 |  |  | 1.13 | 10.0 | 0.20 | 26100 | 26.6 | 0.03 | 99.1 | 9.3 | 0.00 | 0.22 | 876 | 1035 | 64
20:00 |  |  | 1.73 | 9.4 | 0.18 | 25800 | 26.7 | 0.02 | 94.1 | 10.1 | 0.00 | 0.24 | 876 | 1019 | 64
20:30 |  |  | 54.33 | 9.7 | 0.28 | 28900 | 26.1 | 0.03 | 81.3 | 9.7 | 0.00 | 0.34 | 876 | 1022 | 64
21:00 |  |  | 1.82 | 9.6 | 0.18 | 27200 | 25.5 | 0.28 | 90.9 | 9.6 | 0.00 | 0.23 | 876 | 1042 | 64
21:30 |  |  | 1.07 | 9.8 | 0.22 | 26900 | 26.3 | 0.19 | 87.0 | 9.6 | 0.00 | 0.20 | 876 | 1048 | 63
22:00 |  |  | 0.39 | 9.7 | 0.28 | 26400 | 27.1 | 0.10 | 85.5 | 9.6 | 0.00 | 0.23 | 876 | 1043 | 64
22:30 |  |  | 4.38 | 8.8 | 0.39 | 26000 | 26.5 | 0.22 | 91.0 | 10.6 | 0.00 | 0.27 | 876 | 1004 | 63
23:00 |  |  | 1.29 | 9.4 | 0.24 | 26100 | 24.7 | 0.22 | 91.0 | 10.3 | 0.00 | 0.26 | 876 | 995 | 63
23:30 |  |  | 2.25 | 9.9 | 0.25 | 27600 | 25.2 | 0.24 | 92.2 | 9.3 | 0.00 | 0.24 | 876 | 1054 | 64
Pagina 1

## 09062019
2019-11-18 15:53
Let op: niet gevalideerde data
Van labo : 964/966
Emissie Dagoverzicht DTOx
Half Hour | [15 empty] | DTO1 | Day | 2019-06-09
DTO1 | 2019-06-09 | [17 empty] | CO | CO 10 min | CO2 | Dust | HCl | NOx | SO2 | TOC | Temp Incinerator
|  |  | Resultaat | [15 empty] | mg/Nm3 | % | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C
|  |  | CO | CO2 | Dust | Flow | H2O | HCl | NOx | O2 | SO2 | TOC | Temp Incinerator | Temp PCC | Temp Stack | AVG |  |  | 33.2 | 10.7 | 9.9 | 2.06 | 0 | 187 | 1.01 | 1.87 | 990
Tijd |  | Opmerking: | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | Nm3/h | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C | °C | °C | MAX |  |  | 33 | 11 | 9.9 | 2.06 | 0 | 187 | 1.01 | 1.87 | 990
0:00 |  |  | 4.79 | 10.2 | 2.20 | 52000 | 28.8 | 0.01 | 195.8 | 9.9 | 8.67 | 0.82 | 1024 | 1046 | 68 | MIN |  |  | 33 | 11 | 9.9 | 2.06 | 0 | 187 | 1.01 | 1.87 | 990
0:30 |  |  | 3.78 | 10.3 | 1.99 | 53300 | 27.3 | 0.01 | 187.2 | 9.8 | 0.29 | 0.76 | 1019 | 1046 | 67 | HS NORM |  |  | 50 | 5 |  | 10 | 10 | 200 | 50 | 10
1:00 |  |  | 60.03 | 10.4 | 2.38 | 52300 | 28.3 | 0.03 | 194.9 | 9.6 | 2.15 | 1.73 | 1034 | 1049 | 67 | Totaal |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1:30 |  |  | 45.05 | 10.9 | 2.30 | 52100 | 28.5 | 0.02 | 183.1 | 9.2 | 0.78 | 0.86 | 1048 | 1053 | 68 | Geldig |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2:00 |  |  | 107.30 | 9.7 | 2.11 | 53600 | 27.4 | 0.00 | 192.0 | 10.4 | 1.76 | 7.38 | 981 | 1043 | 67 | DTO1 | Half Hour | 2019-06-09
2:30 |  |  | 80.95 | 10.7 | 2.22 | 53000 | 27.2 | 0.01 | 189.4 | 9.3 | 0.84 | 5.77 | 1051 | 1053 | 67 |  |  |  | CO | CO2 | Dust | Flow | H2O | HCl | NOx | O2 | SO2 | TOC | Temp Incinerator | Temp PCC | Temp Stack
3:00 |  |  | 58.61 | 10.4 | 2.23 | 52600 | 28.1 | 0.00 | 179.4 | 9.6 | 0.51 | 3.87 | 1056 | 1051 | 67 |  |  |  | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | Nm3/h | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C | °C | °C
3:30 |  |  | 114.73 | 10.2 | 3.04 | 53600 | 26.9 | 0.03 | 190.8 | 9.7 | 0.62 | 4.54 | 1046 | 1049 | 66 | AVG |  |  | 33.2 | 9.9 | 2.06 | 53207 | 27 | 0 | 187 | 10.3 | 1.01 | 1.87 | 990 | 1048 | 66.4
4:00 |  |  | 169.43 | 9.8 | 2.03 | 53100 | 27.2 | 0.01 | 186.8 | 10.3 | 2.96 | 8.50 | 1002 | 1042 | 67 | MAX |  |  | 169 | 12 | 3.04 | 55087 | 29 | 0.03 | 237 | 13 | 16 | 9.18 | 1097 | 1124 | 68
4:30 |  |  | 71.98 | 10.2 | 1.92 | 53500 | 26.9 | 0.00 | 191.6 | 9.8 | 2.40 | 9.18 | 1020 | 1048 | 66 | MIN |  |  | 2.89 | 8.09 | 1.69 | 50604 | 25 | 0 | 156 | 7.8 | 0 | 0.08 | 879 | 967 | 65
5:00 |  |  | 107.13 | 9.9 | 1.90 | 53500 | 26.7 | 0.00 | 189.6 | 9.8 | 15.95 | 2.49 | 1002 | 1044 | 66 | HS NORM |  |  | 100 |  | 30 |  |  | 60 | 400 |  | 200 | 20
5:30 |  |  | 97.60 | 12.0 | 1.93 | 52400 | 27.7 | 0.00 | 198.4 | 7.8 | 0.00 | 0.08 | 1097 | 1105 | 67 | Totaal |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
6:00 |  |  | 130.83 | 9.6 | 2.07 | 52800 | 27.5 | 0.00 | 185.5 | 10.6 | 0.20 | 1.27 | 1004 | 1046 | 67 | Geldig |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
6:30 |  |  | 6.81 | 9.6 | 2.04 | 52500 | 27.6 | 0.00 | 175.7 | 10.7 | 0.00 | 0.98 | 967 | 1024 | 67 | DTO2 | Day | 2019-06-09
7:00 |  |  | 73.87 | 10.2 | 2.09 | 51900 | 27.9 | 0.00 | 184.5 | 10.1 | 0.02 | 5.21 | 980 | 1033 | 67 |  |  |  | CO | CO 10 min | CO2 | Dust | HCl | NOx | SO2 | TOC | Temp Incinerator
7:30 |  |  | 4.55 | 10.0 | 2.01 | 52100 | 27.8 | 0.00 | 184.0 | 10.0 | 0.11 | 1.06 | 971 | 1042 | 68 |  |  |  | mg/Nm3 | % | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C
8:00 |  |  | 3.89 | 9.1 | 1.98 | 53400 | 27.3 | 0.00 | 193.2 | 10.9 | 0.01 | 0.99 | 937 | 1021 | 67 | AVG
8:30 |  |  | 4.12 | 8.1 | 2.09 | 54800 | 25.8 | 0.00 | 159.1 | 12.5 | 0.00 | 1.02 | 895 | 967 | 65 | MAX
9:00 |  |  | 53.93 | 9.9 | 1.81 | 54000 | 25.7 | 0.00 | 179.5 | 10.4 | 0.00 | 2.72 | 884 | 1006 | 65 | MIN
9:30 |  |  | 4.78 | 9.6 | 1.80 | 52900 | 26.9 | 0.00 | 189.0 | 10.8 | 0.00 | 0.82 | 943 | 1013 | 66 | HS NORM |  |  | 50 | 5 |  | 10 | 10 | 200 | 50 | 10
10:00 |  |  | 4.23 | 10.0 | 1.69 | 52700 | 27.6 | 0.00 | 175.6 | 10.2 | 0.01 | 0.84 | 1010 | 1036 | 67 | Totaal |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10:30 |  |  | 3.85 | 8.4 | 2.07 | 54500 | 25.2 | 0.00 | 155.7 | 12.3 | 0.00 | 0.90 | 921 | 976 | 65 | Geldig |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11:00 |  |  | 90.22 | 10.6 | 1.84 | 52600 | 26.8 | 0.00 | 201.2 | 9.6 | 0.00 | 2.76 | 1030 | 1044 | 67 | DTO2 | Half Hour | 2019-06-09
11:30 |  |  | 4.32 | 10.6 | 1.78 | 52500 | 27.6 | 0.00 | 186.1 | 9.6 | 0.00 | 0.81 | 1049 | 1049 | 67 |  |  |  | CO | CO2 | Dust | Flow | H2O | HCl | NOx | O2 | SO2 | TOC | Temp Incinerator | Temp PCC | Temp Stack
12:00 |  |  | 4.05 | 10.4 | 1.87 | 52700 | 27.3 | 0.01 | 183.7 | 9.8 | 0.00 | 0.83 | 1032 | 1052 | 67 |  |  |  | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | Nm3/h | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C | °C | °C
12:30 |  |  | 3.94 | 9.4 | 1.79 | 53500 | 26.5 | 0.00 | 185.1 | 11.0 | 0.00 | 0.83 | 965 | 1034 | 66 | AVG
13:00 |  |  | 3.70 | 8.8 | 2.00 | 53800 | 26.1 | 0.00 | 178.3 | 11.7 | 0.00 | 0.88 | 908 | 1006 | 66 | MAX
13:30 |  |  | 42.12 | 10.5 | 1.99 | 52800 | 26.5 | 0.00 | 211.7 | 9.6 | 0.00 | 1.50 | 986 | 1040 | 66 | MIN
14:00 |  |  | 58.41 | 9.7 | 2.01 | 52700 | 27.1 | 0.00 | 178.0 | 10.4 | 0.44 | 5.87 | 1008 | 1048 | 66 | HS NORM |  |  | 100 |  | 30 |  |  | 60 | 400 |  | 200 | 20
14:30 |  |  | 5.35 | 9.2 | 1.83 | 54200 | 26.0 | 0.00 | 197.1 | 11.2 | 0.00 | 0.77 | 974 | 1043 | 66 | Totaal |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
15:00 |  |  | 5.47 | 9.6 | 1.71 | 54100 | 25.3 | 0.01 | 189.9 | 10.7 | 0.00 | 0.74 | 1008 | 1058 | 66 | Geldig |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15:30 |  |  | 6.67 | 8.7 | 1.92 | 54400 | 25.4 | 0.00 | 178.7 | 11.8 | 0.00 | 0.84 | 949 | 1013 | 66 | DTO3 | Day | 2019-06-09
16:00 |  |  | 3.85 | 10.1 | 1.88 | 53300 | 25.6 | 0.00 | 190.6 | 10.4 | 0.00 | 0.74 | 1003 | 1031 | 66 |  |  |  | CO | CO 10 min | CO2 | Dust | HCl | NOx | SO2 | TOC | Temp Incinerator
16:30 |  |  | 4.43 | 10.8 | 1.95 | 51600 | 28.4 | 0.01 | 180.6 | 9.2 | 0.00 | 0.76 | 1041 | 1078 | 68 |  |  |  | mg/Nm3 | % | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C
17:00 |  |  | 14.95 | 9.0 | 1.94 | 53900 | 26.5 | 0.00 | 186.8 | 11.4 | 0.02 | 1.05 | 990 | 1023 | 66 | AVG |  |  | 102 | 24.8 | 9.79 | 0.07 | 0.32 | 60.9 | 0 | 0.89 | 868
17:30 |  |  | 81.92 | 11.5 | 2.05 | 52200 | 27.9 | 0.00 | 188.0 | 8.2 | 0.10 | 2.41 | 1054 | 1124 | 67 | MAX |  |  | 102 | 25 | 9.79 | 0.07 | 0.32 | 61 | 0 | 0.89 | 868
18:00 |  |  | 4.70 | 9.7 | 1.86 | 54100 | 26.5 | 0.01 | 189.5 | 10.4 | 0.00 | 0.63 | 879 | 1082 | 66 | MIN |  |  | 102 | 25 | 9.79 | 0.07 | 0.32 | 61 | 0 | 0.89 | 868
18:30 |  |  | 4.89 | 9.5 | 1.96 | 53900 | 26.1 | 0.00 | 195.7 | 10.9 | 0.01 | 0.62 | 879 | 1058 | 66 | HS NORM |  |  | 50 | 5 |  | 10 | 10 | 200 | 50 | 10
19:00 |  |  | 3.24 | 10.1 | 2.22 | 53700 | 27.0 | 0.00 | 195.7 | 10.0 | 0.14 | 0.60 | 879 | 1070 | 66 | Totaal |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
19:30 |  |  | 4.10 | 9.9 | 2.35 | 54200 | 26.2 | 0.00 | 184.8 | 10.4 | 0.15 | 0.60 | 951 | 1063 | 66 | Geldig |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
20:00 |  |  | 2.89 | 11.1 | 2.12 | 52500 | 27.5 | 0.00 | 237.4 | 9.0 | 0.00 | 0.61 | 1081 | 1111 | 67 | DTO3 | Half Hour | 2019-06-09
20:30 |  |  | 4.28 | 10.4 | 1.93 | 50600 | 29.0 | 0.00 | 173.4 | 9.7 | 0.04 | 0.60 | 1066 | 1098 | 68 |  |  |  | CO | CO2 | Dust | Flow | H2O | HCl | NOx | O2 | SO2 | TOC | Temp Incinerator | Temp PCC | Temp Stack
21:00 |  |  | 5.50 | 9.0 | 2.18 | 53200 | 27.2 | 0.01 | 185.0 | 11.1 | 0.01 | 0.59 | 1011 | 1071 | 66 |  |  |  | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | Nm3/h | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C | °C | °C
21:30 |  |  | 4.09 | 9.5 | 2.49 | 55100 | 24.9 | 0.00 | 193.4 | 10.8 | 0.00 | 0.54 | 914 | 1054 | 65 | AVG |  |  | 102 | 9.79 | 0.07 | 25439 | 22.6 | 0.31 | 60.9 | 9.43 | 0 | 0.89 | 868 | 994 | 61.3
22:00 |  |  | 3.60 | 10.5 | 2.30 | 53900 | 26.6 | 0.00 | 195.2 | 9.5 | 0.12 | 0.54 | 1054 | 1090 | 66 | MAX |  |  | 415 | 13 | 0.09 | 30924 | 27 | 1.12 | 102 | 15 | 0.01 | 6.6 | 997 | 1121 | 65
22:30 |  |  | 3.83 | 10.2 | 2.26 | 53100 | 28.0 | 0.00 | 182.0 | 9.6 | 3.49 | 0.59 | 1067 | 1099 | 67 | MIN |  |  | 0 | 5.41 | 0.05 | 16738 | 11 | 0 | 19 | 5.64 | 0 | 0.28 | 464 | 874 | 49
23:00 |  |  | 4.75 | 8.8 | 2.22 | 54100 | 27.0 | 0.00 | 189.2 | 11.4 | 3.41 | 0.61 | 964 | 1049 | 66 | HS NORM |  |  | 100 |  | 30 |  |  | 60 | 400 |  | 200 | 20
23:30 |  |  | 4.77 | 8.3 | 2.43 | 54500 | 26.4 | 0.00 | 170.0 | 11.9 | 3.28 | 0.64 | 910 | 1012 | 66 | Totaal |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
DTO2 | 2019-06-09 | [14 empty] | Geldig |  |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Resultaat
|  |  | CO | CO2 | Dust | Flow | H2O | HCl | NOx | O2 | SO2 | TOC | Temp Incinerator | Temp PCC | Temp Stack
Tijd |  | Opmerking: | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | Nm3/h | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C | °C | °C
0:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
0:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
1:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
1:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
2:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
2:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
3:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
3:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
4:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
4:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
5:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
5:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
6:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
6:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
7:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
7:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
8:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
8:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
9:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
9:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
10:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
10:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
11:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
11:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
12:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
12:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
13:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
13:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
14:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
14:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
15:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
15:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
16:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
16:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
17:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
17:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
18:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
18:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
19:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
19:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
20:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
20:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
21:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
21:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
22:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
22:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
23:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
23:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
DTO3 | 2019-06-09
Resultaat
|  |  | CO | CO2 | Dust | Flow | H2O | HCl | NOx | O2 | SO2 | TOC | Temp Incinerator | Temp PCC | Temp Stack
Tijd |  | Opmerking: | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | Nm3/h | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C | °C | °C
0:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
0:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
1:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
1:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
2:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
2:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
3:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
3:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
4:00 |  |  | 415.44 | 7.5 | 0.09 | 29600 | 11.4 | 0.02 | 79.9 | 12.2 | 0.00 | 6.60 | 464 | 976 | 49
4:30 |  |  | 341.98 | 10.7 | 0.07 | 30400 | 14.1 | 0.10 | 67.4 | 7.8 | 0.00 | 2.17 | 657 | 970 | 53
5:00 |  |  | 69.41 | 7.0 | 0.08 | 30800 | 18.7 | 0.05 | 88.8 | 12.7 | 0.00 | 1.31 | 661 | 905 | 56
5:30 |  |  | 8.89 | 6.6 | 0.08 | 30500 | 18.8 | 0.01 | 82.3 | 13.0 | 0.00 | 0.96 | 625 | 874 | 55
6:00 |  |  | 88.44 | 6.2 | 0.09 | 30900 | 18.3 | 0.00 | 102.4 | 13.8 | 0.00 | 1.02 | 584 | 876 | 54
6:30 |  |  | 121.03 | 9.9 | 0.07 | 28300 | 19.9 | 0.08 | 54.4 | 9.1 | 0.00 | 0.64 | 828 | 942 | 56
7:00 |  |  | 112.34 | 9.2 | 0.07 | 28000 | 20.7 | 0.05 | 54.1 | 10.2 | 0.00 | 0.83 | 774 | 931 | 57
7:30 |  |  | 35.26 | 7.1 | 0.08 | 28200 | 20.4 | 0.01 | 47.5 | 12.7 | 0.00 | 0.76 | 704 | 947 | 58
8:00 |  |  | 188.15 | 10.0 | 0.07 | 28700 | 22.2 | 0.07 | 35.3 | 9.0 | 0.00 | 1.70 | 776 | 968 | 60
8:30 |  |  | 25.90 | 9.7 | 0.07 | 30600 | 25.1 | 0.13 | 51.6 | 9.4 | 0.00 | 0.59 | 822 | 956 | 62
9:00 |  |  | 156.11 | 9.8 | 0.07 | 28200 | 25.0 | 0.07 | 45.2 | 9.5 | 0.00 | 0.62 | 915 | 977 | 62
9:30 |  |  | 81.11 | 9.7 | 0.08 | 27200 | 25.9 | 0.06 | 55.8 | 9.5 | 0.00 | 0.74 | 898 | 966 | 62
10:00 |  |  | 17.05 | 10.4 | 0.07 | 27100 | 26.9 | 0.05 | 59.9 | 8.9 | 0.00 | 0.47 | 997 | 1028 | 63
10:30 |  |  | 8.95 | 10.1 | 0.08 | 26200 | 27.0 | 0.06 | 54.1 | 9.2 | 0.00 | 0.44 | 974 | 999 | 63
11:00 |  |  | 0.00 | 9.1 | 0.08 | 26400 | 25.6 | 0.02 | 57.1 | 10.2 | 0.00 | 0.41 | 878 | 955 | 62
11:30 |  |  | 2.43 | 9.2 | 0.09 | 26700 | 24.8 | 0.04 | 49.4 | 10.0 | 0.00 | 0.40 | 897 | 985 | 63
12:00 |  |  | 66.24 | 8.9 | 0.07 | 27000 | 25.1 | 0.05 | 45.7 | 10.5 | 0.00 | 0.44 | 937 | 988 | 63
12:30 |  |  | 21.03 | 8.2 | 0.06 | 26700 | 24.6 | 0.02 | 47.2 | 11.5 | 0.00 | 0.41 | 862 | 985 | 62
13:00 |  |  | 18.30 | 10.5 | 0.06 | 16700 | 25.2 | 0.06 | 65.6 | 8.7 | 0.00 | 0.44 | 920 | 940 | 62
13:30 |  |  | 42.25 | 5.4 | 0.09 | 26000 | 22.6 | 0.04 | 55.0 | 14.6 | 0.01 | 1.07 | 877 | 945 | 62
14:00 |  |  | 39.65 | 10.0 | 0.05 | 25400 | 18.5 | 0.05 | 18.6 | 9.4 | 0.00 | 0.56 | 879 | 985 | 58
14:30 |  |  | 324.83 | 10.6 | 0.05 | 24600 | 20.9 | 0.23 | 66.5 | 8.1 | 0.00 | 1.83 | 932 | 1066 | 61
15:00 |  |  | 385.63 | 8.3 | 0.05 | 24600 | 20.1 | 0.16 | 39.9 | 11.4 | 0.00 | 1.49 | 899 | 985 | 60
15:30 |  |  | 243.59 | 12.7 | 0.05 | 23300 | 21.8 | 0.33 | 82.3 | 5.6 | 0.00 | 0.84 | 968 | 1077 | 62
16:00 |  |  | 32.03 | 9.5 | 0.05 | 23000 | 23.4 | 0.16 | 50.7 | 9.8 | 0.00 | 0.42 | 951 | 971 | 64
16:30 |  |  | 163.16 | 11.8 | 0.08 | 22800 | 23.2 | 0.40 | 81.0 | 7.2 | 0.00 | 1.96 | 964 | 1062 | 63
17:00 |  |  | 157.33 | 11.0 | 0.06 | 22700 | 24.1 | 0.41 | 57.2 | 8.0 | 0.00 | 0.86 | 946 | 1037 | 64
17:30 |  |  | 4.89 | 11.5 | 0.05 | 22900 | 23.5 | 0.48 | 69.9 | 7.5 | 0.00 | 0.29 | 950 | 1046 | 64
18:00 |  |  | 77.06 | 11.7 | 0.07 | 22700 | 23.9 | 0.55 | 80.2 | 7.3 | 0.00 | 0.36 | 957 | 1080 | 64
18:30 |  |  | 206.35 | 12.0 | 0.06 | 22600 | 24.1 | 0.63 | 70.4 | 6.6 | 0.00 | 0.82 | 937 | 1121 | 64
19:00 |  |  | 166.62 | 11.7 | 0.07 | 22600 | 23.9 | 0.65 | 76.6 | 7.2 | 0.00 | 0.66 | 946 | 1088 | 64
19:30 |  |  | 11.20 | 11.5 | 0.06 | 22600 | 24.2 | 0.64 | 66.4 | 8.0 | 0.00 | 0.31 | 948 | 1045 | 64
20:00 |  |  | 39.88 | 10.7 | 0.06 | 22700 | 24.1 | 0.68 | 50.8 | 8.6 | 0.00 | 0.31 | 952 | 1012 | 64
20:30 |  |  | 40.00 | 10.2 | 0.06 | 24500 | 24.1 | 0.65 | 52.2 | 8.9 | 0.00 | 0.33 | 948 | 983 | 65
21:00 |  |  | 28.78 | 10.6 | 0.06 | 22800 | 23.5 | 0.93 | 58.6 | 8.4 | 0.00 | 0.37 | 929 | 1021 | 64
21:30 |  |  | 252.02 | 10.9 | 0.06 | 22600 | 24.4 | 1.12 | 63.8 | 7.7 | 0.00 | 1.19 | 935 | 1046 | 65
22:00 |  |  | 23.25 | 9.5 | 0.06 | 22800 | 23.3 | 0.83 | 49.7 | 9.9 | 0.00 | 0.28 | 833 | 974 | 64
22:30 |  |  | 25.06 | 11.0 | 0.06 | 22600 | 24.0 | 0.94 | 76.7 | 8.1 | 0.00 | 0.28 | 937 | 1025 | 64
23:00 |  |  | 8.20 | 10.8 | 0.06 | 22700 | 24.0 | 0.86 | 69.9 | 8.3 | 0.00 | 0.28 | 936 | 1012 | 64
23:30 |  |  | 23.60 | 10.6 | 0.07 | 22800 | 23.9 | 0.93 | 56.9 | 8.5 | 0.00 | 0.33 | 944 | 1004 | 64
Pagina 1

## 10062019
2019-11-18 16:01
Let op: niet gevalideerde data
Van labo : 964/966
Emissie Dagoverzicht DTOx
Half Hour | [15 empty] | DTO1 | Day | 2019-06-10
DTO1 | 2019-06-10 | [17 empty] | CO | CO 10 min | CO2 | Dust | HCl | NOx | SO2 | TOC | Temp Incinerator
|  |  | Resultaat | [15 empty] | mg/Nm3 | % | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C
|  |  | CO | CO2 | Dust | Flow | H2O | HCl | NOx | O2 | SO2 | TOC | Temp Incinerator | Temp PCC | Temp Stack | AVG |  |  | 29.3 | 6.43 | 9.31 | 3.84 | 0.08 | 189 | 5.46 | 1.59 | 1018
Tijd |  | Opmerking: | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | Nm3/h | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C | °C | °C | MAX |  |  | 29 | 6.43 | 9.31 | 3.84 | 0.08 | 189 | 5.46 | 1.59 | 1018
0:00 |  |  | 2.92 | 9.4 | 2.23 | 53900 | 26.4 | 0.00 | 193.3 | 10.7 | 2.85 | 0.56 | 986 | 1022 | 66 | MIN |  |  | 29 | 6.43 | 9.31 | 3.84 | 0.08 | 189 | 5.46 | 1.59 | 1018
0:30 |  |  | 3.83 | 10.6 | 2.21 | 52500 | 27.9 | 0.00 | 191.3 | 9.3 | 3.46 | 0.56 | 1071 | 1085 | 67 | HS NORM |  |  | 50 | 5 |  | 10 | 10 | 200 | 50 | 10
1:00 |  |  | 3.96 | 9.6 | 2.30 | 53600 | 27.6 | 0.00 | 186.4 | 10.2 | 2.67 | 0.56 | 1047 | 1074 | 67 | Totaal |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1:30 |  |  | 4.04 | 9.5 | 2.41 | 53200 | 26.8 | 0.00 | 193.2 | 10.5 | 3.20 | 0.54 | 1005 | 1063 | 66 | Geldig |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2:00 |  |  | 4.15 | 9.9 | 2.52 | 52500 | 28.1 | 0.00 | 186.6 | 9.9 | 3.51 | 0.55 | 1043 | 1076 | 67 | DTO1 | Half Hour | 2019-06-10
2:30 |  |  | 3.85 | 9.3 | 2.47 | 53400 | 27.3 | 0.00 | 182.2 | 10.8 | 3.69 | 0.53 | 1014 | 1053 | 66 |  |  |  | CO | CO2 | Dust | Flow | H2O | HCl | NOx | O2 | SO2 | TOC | Temp Incinerator | Temp PCC | Temp Stack
3:00 |  |  | 177.08 | 10.8 | 2.66 | 52300 | 28.0 | 0.00 | 198.3 | 8.7 | 4.80 | 4.86 | 1104 | 1118 | 67 |  |  |  | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | Nm3/h | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C | °C | °C
3:30 |  |  | 74.64 | 8.9 | 3.50 | 52800 | 27.9 | 0.56 | 194.6 | 11.1 | 7.82 | 7.98 | 970 | 1052 | 67 | AVG |  |  | 29.3 | 9.31 | 3.84 | 53858 | 25.8 | 0.08 | 189 | 10.7 | 5.46 | 1.59 | 1018 | 1050 | 65
4:00 |  |  | 8.60 | 8.7 | 2.74 | 53900 | 26.3 | 0.04 | 194.0 | 11.2 | 3.73 | 0.06 | 947 | 1043 | 66 | MAX |  |  | 177 | 11 | 5.79 | 58173 | 28 | 0.56 | 228 | 14 | 12 | 25 | 1104 | 1118 | 67
4:30 |  |  | 4.54 | 9.0 | 2.54 | 55600 | 23.8 | 0.00 | 183.7 | 11.1 | 3.41 | 1.05 | 979 | 1051 | 63 | MIN |  |  | 2.31 | 6.4 | 2.21 | 36993 | 23 | 0 | 180 | 8.7 | 2.4 | 0.06 | 901 | 968 | 62
5:00 |  |  | 92.14 | 8.3 | 2.86 | 56400 | 24.4 | 0.01 | 192.8 | 11.9 | 4.01 | 1.11 | 954 | 1036 | 64 | HS NORM |  |  | 100 |  | 30 |  |  | 60 | 400 |  | 200 | 20
5:30 |  |  | 54.10 | 9.2 | 2.60 | 56600 | 24.0 | 0.00 | 181.6 | 10.9 | 4.36 | 0.84 | 987 | 1068 | 63 | Totaal |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
6:00 |  |  | 52.03 | 6.4 | 3.66 | 58200 | 23.0 | 0.02 | 193.6 | 13.9 | 2.68 | 1.92 | 901 | 991 | 62 | Geldig |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
6:30 |  |  | 6.22 | 9.1 | 2.84 | 56600 | 23.0 | 0.00 | 186.6 | 11.1 | 4.92 | 0.61 | 957 | 1037 | 63 | DTO2 | Day | 2019-06-10
7:00 |  |  | 5.18 | 9.6 | 3.03 | 55300 | 25.4 | 0.00 | 190.1 | 10.4 | 5.17 | 0.96 | 1052 | 1055 | 65 |  |  |  | CO | CO 10 min | CO2 | Dust | HCl | NOx | SO2 | TOC | Temp Incinerator
7:30 |  |  | 4.40 | 9.5 | 2.86 | 54700 | 24.9 | 0.00 | 188.5 | 10.5 | 2.40 | 0.80 | 1049 | 1057 | 64 |  |  |  | mg/Nm3 | % | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C
8:00 |  |  | 2.31 | 9.8 | 2.96 | 54300 | 24.3 | 0.06 | 227.9 | 10.2 | 3.15 | 0.73 | 1052 | 1071 | 64 | AVG
8:30 |  |  | 4.24 | 9.7 | 3.31 | 54100 | 25.9 | 0.06 | 181.6 | 10.3 | 5.23 | 0.74 | 1047 | 1058 | 65 | MAX
9:00 |  |  | 63.40 | 9.8 | 3.56 | 54600 | 25.9 | 0.08 | 186.5 | 10.1 | 3.25 | 0.94 | 1047 | 1060 | 65 | MIN
9:30 |  |  | 3.36 | 9.4 | 3.76 | 55800 | 25.2 | 0.05 | 186.7 | 10.6 | 3.35 | 0.61 | 1055 | 1059 | 65 | HS NORM |  |  | 50 | 5 |  | 10 | 10 | 200 | 50 | 10
10:00 |  |  | 3.46 | 9.4 | 3.81 | 54200 | 25.0 | 0.01 | 189.0 | 10.7 | 4.39 | 0.59 | 1045 | 1053 | 65 | Totaal |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10:30 |  |  | 3.94 | 9.6 | 3.95 | 53400 | 26.6 | 0.06 | 189.1 | 10.3 | 5.00 | 0.61 | 1042 | 1057 | 66 | Geldig |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11:00 |  |  | 4.72 | 8.5 | 4.14 | 53700 | 26.3 | 0.11 | 182.8 | 11.6 | 4.77 | 0.67 | 975 | 1011 | 66 | DTO2 | Half Hour | 2019-06-10
11:30 |  |  | 97.04 | 10.3 | 3.90 | 53000 | 26.4 | 0.13 | 192.6 | 9.6 | 4.18 | 1.21 | 1023 | 1058 | 66 |  |  |  | CO | CO2 | Dust | Flow | H2O | HCl | NOx | O2 | SO2 | TOC | Temp Incinerator | Temp PCC | Temp Stack
12:00 |  |  | 43.55 | 9.6 | 3.99 | 53900 | 25.8 | 0.09 | 182.5 | 10.5 | 2.73 | 1.40 | 1014 | 1058 | 65 |  |  |  | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | Nm3/h | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C | °C | °C
12:30 |  |  | 81.73 | 9.5 | 4.57 | 53700 | 26.3 | 0.09 | 190.6 | 10.3 | 5.74 | 0.67 | 1014 | 1064 | 66 | AVG
13:00 |  |  | 62.93 | 9.7 | 4.40 | 53700 | 26.7 | 0.09 | 188.5 | 10.1 | 4.96 | 1.35 | 1022 | 1072 | 66 | MAX
13:30 |  |  | 5.80 | 9.5 | 4.69 | 55400 | 26.4 | 0.16 | 180.7 | 10.3 | 4.53 | 0.56 | 1035 | 1062 | 66 | MIN
14:00 |  |  | 7.02 | 7.0 | 5.79 | 57200 | 24.2 | 0.18 | 188.0 | 13.3 | 3.51 | 0.77 | 904 | 969 | 64 | HS NORM |  |  | 100 |  | 30 |  |  | 60 | 400 |  | 200 | 20
14:30 |  |  | 44.33 | 8.1 | 4.61 | 58000 | 22.7 | 0.16 | 185.6 | 11.9 | 2.90 | 2.01 | 964 | 1006 | 62 | Totaal |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
15:00 |  |  | 35.60 | 9.5 | 4.10 | 55800 | 24.4 | 0.05 | 188.4 | 10.4 | 5.58 | 0.57 | 1041 | 1057 | 64 | Geldig |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15:30 |  |  | 57.90 | 9.8 | 4.01 | 54400 | 26.3 | 0.13 | 185.6 | 10.1 | 10.07 | 0.62 | 1048 | 1066 | 66 | DTO3 | Day | 2019-06-10
16:00 |  |  | 3.25 | 9.7 | 3.99 | 53200 | 26.6 | 0.12 | 183.6 | 10.2 | 8.06 | 0.63 | 1028 | 1058 | 66 |  |  |  | CO | CO 10 min | CO2 | Dust | HCl | NOx | SO2 | TOC | Temp Incinerator
16:30 |  |  | 92.24 | 10.2 | 4.09 | 52900 | 28.0 | 0.08 | 187.0 | 9.8 | 4.29 | 1.21 | 1039 | 1071 | 67 |  |  |  | mg/Nm3 | % | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C
17:00 |  |  | 24.74 | 9.0 | 4.41 | 47600 | 27.1 | 0.06 | 188.3 | 11.1 | 2.76 | 0.86 | 1008 | 1015 | 66 | AVG |  |  | 58.2 | 9.15 | 9.48 | 0.06 | 0.67 | 47.9 | 0 | 0.47 | 929
17:30 |  |  | 160.47 | 10.2 | 5.03 | 44600 | 26.9 | 0.27 | 185.8 | 9.6 | 12.32 | 25.48 | 1008 | 1086 | 66 | MAX |  |  | 58 | 9.15 | 9.48 | 0.06 | 0.67 | 48 | 0 | 0.47 | 929
18:00 |  |  | 3.95 | 9.5 | 4.86 | 55200 | 26.8 | 0.06 | 179.7 | 10.2 | 8.59 | 0.67 | 1034 | 1087 | 66 | MIN |  |  | 58 | 9.15 | 9.48 | 0.06 | 0.67 | 48 | 0 | 0.47 | 929
18:30 |  |  | 2.92 | 9.0 | 4.64 | 56200 | 24.1 | 0.01 | 188.1 | 11.0 | 7.30 | 0.96 | 1022 | 1044 | 64 | HS NORM |  |  | 50 | 5 |  | 10 | 10 | 200 | 50 | 10
19:00 |  |  | 60.36 | 8.3 | 4.88 | 56000 | 24.4 | 0.05 | 186.7 | 11.7 | 4.64 | 1.16 | 1016 | 1019 | 64 | Totaal |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
19:30 |  |  | 3.01 | 9.3 | 4.94 | 54600 | 24.9 | 0.07 | 187.4 | 10.7 | 5.01 | 0.90 | 1020 | 1032 | 64 | Geldig |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
20:00 |  |  | 3.29 | 10.3 | 4.92 | 53600 | 26.9 | 0.14 | 216.8 | 9.6 | 9.20 | 1.12 | 1048 | 1092 | 66 | DTO3 | Half Hour | 2019-06-10
20:30 |  |  | 3.38 | 10.5 | 4.98 | 52900 | 26.9 | 0.16 | 190.7 | 9.4 | 8.75 | 0.95 | 1050 | 1090 | 66 |  |  |  | CO | CO2 | Dust | Flow | H2O | HCl | NOx | O2 | SO2 | TOC | Temp Incinerator | Temp PCC | Temp Stack
21:00 |  |  | 4.45 | 8.2 | 5.03 | 55200 | 26.0 | 0.14 | 181.6 | 11.9 | 4.90 | 0.89 | 1027 | 1012 | 65 |  |  |  | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | Nm3/h | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C | °C | °C
21:30 |  |  | 5.21 | 8.3 | 4.98 | 55400 | 24.5 | 0.10 | 185.7 | 12.0 | 5.32 | 0.84 | 1011 | 998 | 64 | AVG |  |  | 58.2 | 9.48 | 0.06 | 23215 | 20.4 | 0.67 | 47.9 | 9.9 | 0 | 0.47 | 929 | 1002 | 60.3
22:00 |  |  | 3.99 | 8.4 | 4.82 | 55600 | 24.5 | 0.03 | 181.1 | 12.0 | 9.56 | 0.78 | 1025 | 968 | 64 | MAX |  |  | 399 | 12 | 0.09 | 25055 | 25 | 1.3 | 96 | 16 | 0.09 | 4.24 | 1019 | 1095 | 65
22:30 |  |  | 6.21 | 9.8 | 4.73 | 54700 | 25.8 | 0.14 | 187.8 | 10.1 | 12.28 | 0.65 | 1048 | 1056 | 65 | MIN |  |  | 3.34 | 4.37 | 0.05 | 16746 | 15 | 0.22 | 24 | 6.68 | 0 | 0.15 | 765 | 899 | 55
23:00 |  |  | 2.69 | 9.6 | 4.90 | 54200 | 25.7 | 0.08 | 193.7 | 10.2 | 12.19 | 0.71 | 1048 | 1045 | 65 | HS NORM |  |  | 100 |  | 30 |  |  | 60 | 400 |  | 200 | 20
23:30 |  |  | 3.25 | 9.4 | 4.07 | 37000 | 25.6 | 0.24 | 201.5 | 10.5 | 10.85 | 0.96 | 1038 | 1054 | 64 | Totaal |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
DTO2 | 2019-06-10 | [14 empty] | Geldig |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
Resultaat
|  |  | CO | CO2 | Dust | Flow | H2O | HCl | NOx | O2 | SO2 | TOC | Temp Incinerator | Temp PCC | Temp Stack
Tijd |  | Opmerking: | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | Nm3/h | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C | °C | °C
0:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
0:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
1:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
1:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
2:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
2:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
3:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
3:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
4:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
4:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
5:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
5:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
6:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
6:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
7:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
7:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
8:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
8:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
9:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
9:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
10:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
10:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
11:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
11:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
12:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
12:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
13:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
13:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
14:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
14:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
15:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
15:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
16:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
16:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
17:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
17:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
18:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
18:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
19:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
19:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
20:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
20:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
21:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
21:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
22:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
22:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
23:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
23:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
DTO3 | 2019-06-10
Resultaat
|  |  | CO | CO2 | Dust | Flow | H2O | HCl | NOx | O2 | SO2 | TOC | Temp Incinerator | Temp PCC | Temp Stack
Tijd |  | Opmerking: | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | Nm3/h | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C | °C | °C
0:00 |  |  | 105.00 | 10.8 | 0.09 | 23000 | 23.7 | 1.12 | 67.4 | 8.4 | 0.00 | 0.75 | 948 | 1032 | 64
0:30 |  |  | 27.43 | 10.6 | 0.06 | 22800 | 23.5 | 1.07 | 53.3 | 8.4 | 0.00 | 0.73 | 954 | 1018 | 64
1:00 |  |  | 157.10 | 11.7 | 0.06 | 22400 | 24.3 | 1.20 | 75.7 | 7.2 | 0.00 | 2.01 | 939 | 1079 | 65
1:30 |  |  | 83.09 | 10.7 | 0.09 | 22600 | 24.7 | 1.07 | 71.4 | 8.3 | 0.00 | 0.58 | 943 | 1041 | 65
2:00 |  |  | 115.46 | 11.2 | 0.06 | 22700 | 24.1 | 1.25 | 59.1 | 7.8 | 0.00 | 1.07 | 934 | 1041 | 64
2:30 |  |  | 55.77 | 11.6 | 0.06 | 22700 | 24.1 | 1.30 | 53.7 | 7.3 | 0.00 | 0.52 | 937 | 1067 | 64
3:00 |  |  | 39.84 | 10.0 | 0.06 | 23000 | 23.2 | 1.03 | 38.6 | 9.2 | 0.00 | 0.31 | 925 | 990 | 64
3:30 |  |  | 28.95 | 11.2 | 0.06 | 22700 | 23.6 | 1.27 | 56.2 | 7.7 | 0.00 | 0.31 | 938 | 1050 | 64
4:00 |  |  | 93.79 | 10.4 | 0.08 | 22700 | 24.0 | 1.16 | 61.6 | 8.9 | 0.00 | 0.43 | 928 | 1009 | 64
4:30 |  |  | 9.73 | 11.4 | 0.06 | 22700 | 24.1 | 1.28 | 96.0 | 7.3 | 0.00 | 0.22 | 941 | 1075 | 64
5:00 |  |  | 212.25 | 9.7 | 0.08 | 23000 | 23.2 | 1.02 | 36.5 | 9.5 | 0.00 | 4.24 | 869 | 972 | 63
5:30 |  |  | 13.70 | 11.2 | 0.07 | 23000 | 23.1 | 1.08 | 63.4 | 7.8 | 0.00 | 0.28 | 942 | 1039 | 63
6:00 |  |  | 14.74 | 10.9 | 0.06 | 22500 | 23.8 | 1.09 | 71.5 | 7.9 | 0.00 | 0.32 | 924 | 1028 | 64
6:30 |  |  | 9.33 | 10.4 | 0.08 | 22400 | 24.3 | 1.08 | 60.6 | 8.7 | 0.00 | 0.29 | 909 | 1012 | 65
7:00 |  |  | 39.61 | 12.1 | 0.06 | 22300 | 25.0 | 1.29 | 69.7 | 6.7 | 0.00 | 0.41 | 908 | 1091 | 65
7:30 |  |  | 3.67 | 10.6 | 0.06 | 22400 | 24.4 | 1.19 | 53.0 | 8.5 | 0.00 | 0.27 | 930 | 1018 | 64
8:00 |  |  | 6.43 | 10.9 | 0.06 | 22800 | 24.0 | 1.10 | 44.0 | 8.2 | 0.00 | 0.24 | 929 | 1025 | 64
8:30 |  |  | 13.68 | 9.8 | 0.06 | 25100 | 22.5 | 0.91 | 30.2 | 9.8 | 0.00 | 0.23 | 951 | 981 | 62
9:00 |  |  | 5.48 | 9.2 | 0.06 | 23700 | 21.4 | 0.65 | 46.7 | 10.0 | 0.00 | 0.22 | 960 | 972 | 62
9:30 |  |  | 13.87 | 9.4 | 0.06 | 24100 | 20.6 | 0.53 | 40.6 | 10.2 | 0.00 | 0.19 | 923 | 985 | 61
10:00 |  |  | 16.54 | 10.3 | 0.06 | 24200 | 19.9 | 0.52 | 45.9 | 8.8 | 0.00 | 0.15 | 971 | 1049 | 60
10:30 |  |  | 3.34 | 8.3 | 0.06 | 24600 | 19.4 | 0.40 | 24.4 | 11.2 | 0.00 | 0.19 | 980 | 966 | 59
11:00 |  |  | 11.00 | 9.3 | 0.05 | 24700 | 18.2 | 0.39 | 26.2 | 10.1 | 0.00 | 0.17 | 1019 | 1001 | 58
11:30 |  |  | 5.14 | 9.1 | 0.06 | 24200 | 19.2 | 0.40 | 31.1 | 10.2 | 0.00 | 0.19 | 1014 | 1002 | 59
12:00 |  |  | 5.96 | 9.6 | 0.06 | 23300 | 20.1 | 0.42 | 43.8 | 10.4 | 0.00 | 0.22 | 1003 | 990 | 60
12:30 |  |  | 235.42 | 10.7 | 0.05 | 22700 | 19.8 | 0.61 | 58.7 | 8.4 | 0.00 | 0.29 | 973 | 1095 | 60
13:00 |  |  | 34.82 | 9.9 | 0.05 | 22900 | 18.5 | 0.48 | 45.8 | 9.4 | 0.00 | 0.20 | 958 | 1038 | 58
13:30 |  |  | 4.20 | 4.4 | 0.09 | 23300 | 18.0 | 0.35 | 33.0 | 15.8 | 0.00 | 0.57 | 780 | 945 | 58
14:00 |  |  | 8.31 | 5.7 | 0.07 | 23800 | 16.5 | 0.30 | 43.5 | 14.5 | 0.09 | 0.36 | 765 | 932 | 56
14:30 |  |  | 16.23 | 9.5 | 0.05 | 21600 | 16.2 | 0.28 | 40.2 | 9.8 | 0.00 | 0.17 | 906 | 980 | 55
15:00 |  |  | 275.61 | 6.9 | 0.06 | 22700 | 17.1 | 0.32 | 38.5 | 13.1 | 0.00 | 0.60 | 876 | 899 | 57
15:30 |  |  | 178.67 | 8.5 | 0.05 | 16700 | 17.6 | 0.26 | 49.7 | 11.1 | 0.00 | 0.44 | 887 | 930 | 57
16:00 |  |  | 15.96 | 6.8 | 0.06 | 23800 | 17.8 | 0.32 | 33.1 | 13.1 | 0.03 | 0.34 | 842 | 909 | 58
16:30 |  |  | 61.33 | 8.6 | 0.05 | 24300 | 17.8 | 0.24 | 32.9 | 10.9 | 0.00 | 0.24 | 929 | 930 | 58
17:00 |  |  | 6.28 | 6.6 | 0.08 | 24300 | 18.0 | 0.25 | 32.7 | 13.4 | 0.00 | 0.36 | 829 | 917 | 58
17:30 |  |  | 36.42 | 9.7 | 0.06 | 24400 | 17.2 | 0.28 | 40.7 | 9.8 | 0.00 | 0.21 | 948 | 988 | 57
18:00 |  |  | 69.23 | 9.9 | 0.06 | 23900 | 17.7 | 0.29 | 51.2 | 9.5 | 0.00 | 0.26 | 964 | 1040 | 57
18:30 |  |  | 23.77 | 9.1 | 0.05 | 23200 | 18.4 | 0.40 | 39.1 | 10.5 | 0.00 | 0.20 | 955 | 991 | 58
19:00 |  |  | 40.69 | 8.4 | 0.06 | 23100 | 18.1 | 0.22 | 51.1 | 11.4 | 0.00 | 0.29 | 928 | 979 | 58
19:30 |  |  | 26.52 | 9.4 | 0.05 | 23300 | 17.7 | 0.31 | 43.1 | 9.9 | 0.00 | 0.21 | 895 | 1011 | 57
20:00 |  |  | 19.46 | 9.8 | 0.05 | 23600 | 18.5 | 0.37 | 37.5 | 9.4 | 0.00 | 0.25 | 949 | 1024 | 58
20:30 |  |  | 19.77 | 10.4 | 0.05 | 24500 | 19.0 | 0.42 | 35.4 | 8.7 | 0.00 | 0.23 | 965 | 1051 | 59
21:00 |  |  | 80.85 | 9.9 | 0.06 | 23100 | 18.6 | 0.51 | 54.1 | 9.4 | 0.00 | 0.27 | 946 | 1053 | 59
21:30 |  |  | 52.41 | 7.4 | 0.07 | 24100 | 17.7 | 0.38 | 40.2 | 12.4 | 0.00 | 0.34 | 939 | 953 | 57
22:00 |  |  | 61.24 | 5.4 | 0.09 | 24700 | 15.4 | 0.42 | 49.3 | 15.0 | 0.00 | 0.53 | 869 | 968 | 55
22:30 |  |  | 398.76 | 8.2 | 0.06 | 24500 | 16.3 | 0.36 | 44.8 | 11.5 | 0.00 | 1.08 | 939 | 971 | 56
23:00 |  |  | 16.46 | 10.4 | 0.06 | 23500 | 17.8 | 0.56 | 51.3 | 8.8 | 0.00 | 0.21 | 970 | 1009 | 58
23:30 |  |  | 19.55 | 8.6 | 0.07 | 22400 | 19.6 | 0.59 | 32.4 | 11.1 | 0.00 | 0.25 | 975 | 942 | 60
Pagina 1

## 11062019
2019-11-18 16:07
Let op: niet gevalideerde data
Van labo : 964/966
Emissie Dagoverzicht DTOx
Half Hour | [15 empty] | DTO1 | Day | 2019-06-11
DTO1 | 2019-06-11 | [17 empty] | CO | CO 10 min | CO2 | Dust | HCl | NOx | SO2 | TOC | Temp Incinerator
|  |  | Resultaat | [15 empty] | mg/Nm3 | % | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C
|  |  | CO | CO2 | Dust | Flow | H2O | HCl | NOx | O2 | SO2 | TOC | Temp Incinerator | Temp PCC | Temp Stack | AVG
Tijd |  | Opmerking: | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | Nm3/h | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C | °C | °C | MAX
0:00 |  |  | 50.41 | 8.4 | 5.13 | 54500 | 24.3 | 0.21 | 186.1 | 11.8 | 1.15 | 1.84 | 964 | 1020 | 64 | MIN
0:30 |  |  | 4.46 | 10.0 | 4.87 | 53200 | 26.3 | 0.24 | 187.4 | 9.7 | 2.69 | 0.81 | 1005 | 1051 | 66 | HS NORM |  |  | 50 | 5 |  | 10 | 10 | 200 | 50 | 10
1:00 |  |  | 4.53 | 10.0 | 5.11 | 52700 | 26.7 | 0.18 | 187.6 | 9.8 | 5.37 | 0.78 | 1020 | 1056 | 66 | Totaal |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1:30 |  |  | 3.92 | 10.2 | 5.12 | 48800 | 27.7 | 0.32 | 187.8 | 9.5 | 8.64 | 0.77 | 1028 | 1070 | 67 | Geldig |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2:00 |  |  | 108.50 | 8.4 | 5.01 | 41800 | 25.9 | 0.21 | 153.6 | 11.2 | 6.33 | 10.99 | 943 | 998 | 65 | DTO1 | Half Hour | 2019-06-11
2:30 |  |  | 318.33 | 2.9 | 9.99 | 60700 | 20.6 | 0.35 | 161.4 | 17.2 | 2.62 | 7.23 | 879 | 800 | 60 |  |  |  | CO | CO2 | Dust | Flow | H2O | HCl | NOx | O2 | SO2 | TOC | Temp Incinerator | Temp PCC | Temp Stack
3:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. |  |  |  | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | Nm3/h | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C | °C | °C
3:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | AVG |  |  | 38.7 | 9.94 | 4.29 | 47535 | 24.9 | 0.09 | 194 | 9.94 | 2.07 | 1.5 | 954 | 1033 | 63.8
4:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | MAX |  |  | 318 | 12 | 9.99 | 60660 | 30 | 0.35 | 311 | 17 | 8.64 | 15 | 1049 | 1135 | 69
4:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | MIN |  |  | 1.39 | 2.85 | 0.71 | 5319 | 11 | 0 | 153 | 7.4 | 0 | 0.04 | 538 | 800 | 46
5:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | HS NORM |  |  | 100 |  | 30 |  |  | 60 | 400 |  | 200 | 20
5:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | Totaal |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
6:00 |  |  | 3.85 | 7.4 | 5.05 | 60400 | 16.7 | 0.07 | 164.8 | 12.7 | 0.23 | 0.31 | 881 | 963 | 55 | Geldig |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
6:30 |  |  | 1.96 | 9.6 | 4.38 | 57000 | 21.3 | 0.12 | 222.8 | 10.0 | 2.11 | 0.33 | 914 | 1022 | 62 | DTO2 | Day | 2019-06-11
7:00 |  |  | 2.26 | 10.6 | 4.74 | 54600 | 24.5 | 0.10 | 268.7 | 9.0 | 3.55 | 0.29 | 942 | 1066 | 65 |  |  |  | CO | CO 10 min | CO2 | Dust | HCl | NOx | SO2 | TOC | Temp Incinerator
7:30 |  |  | 1.98 | 11.0 | 4.73 | 53900 | 26.0 | 0.09 | 280.7 | 9.0 | 5.26 | 0.21 | 1006 | 1074 | 66 |  |  |  | mg/Nm3 | % | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C
8:00 |  |  | 7.27 | 12.4 | 5.00 | 51800 | 27.5 | 0.14 | 311.4 | 7.4 | 4.66 | 0.17 | 1023 | 1135 | 67 | AVG
8:30 |  |  | 107.56 | 11.8 | 7.98 | 40700 | 29.3 | 0.11 | 231.6 | 8.0 | 7.47 | 14.76 | 1045 | 1105 | 67 | MAX
9:00 |  |  | 16.10 | 11.5 | 4.66 | 50600 | 29.4 | 0.07 | 175.3 | 7.9 | 2.64 | 0.15 | 1022 | 1104 | 68 | MIN
9:30 |  |  | 4.17 | 10.7 | 4.89 | 50500 | 29.5 | 0.08 | 185.3 | 9.0 | 0.53 | 0.11 | 974 | 1072 | 68 | HS NORM |  |  | 50 | 5 |  | 10 | 10 | 200 | 50 | 10
10:00 |  |  | 144.14 | 11.7 | 5.06 | 49800 | 30.3 | 0.05 | 184.7 | 7.7 | 5.18 | 0.87 | 1049 | 1117 | 69 | Totaal |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10:30 |  |  | 11.25 | 10.9 | 4.93 | 50300 | 29.8 | 0.05 | 181.8 | 8.6 | 3.25 | 0.05 | 1044 | 1107 | 68 | Geldig |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11:00 |  |  | 29.01 | 10.5 | 4.48 | 40900 | 28.9 | 0.03 | 185.7 | 9.1 | 0.31 | 0.09 | 1045 | 1087 | 67 | DTO2 | Half Hour | 2019-06-11
11:30 |  |  | 7.57 | 7.9 | 0.79 | 5320 | 17.2 | 0.07 | 160.2 | 12.3 | 0.00 | 0.12 | 791 | 968 | 53 |  |  |  | CO | CO2 | Dust | Flow | H2O | HCl | NOx | O2 | SO2 | TOC | Temp Incinerator | Temp PCC | Temp Stack
12:00 |  |  | 21.41 | 7.7 | 0.71 | 5650 | 10.8 | 0.03 | 172.3 | 12.4 | 0.00 | 0.23 | 538 | 841 | 46 |  |  |  | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | Nm3/h | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C | °C | °C
12:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | AVG
13:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | MAX
13:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | MIN
14:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | HS NORM |  |  | 100 |  | 30 |  |  | 60 | 400 |  | 200 | 20
14:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | Totaal |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
15:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | Geldig |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | DTO3 | Day | 2019-06-11
16:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. |  |  |  | CO | CO 10 min | CO2 | Dust | HCl | NOx | SO2 | TOC | Temp Incinerator
16:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. |  |  |  | mg/Nm3 | % | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C
17:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | AVG |  |  | 31 | 5.88 | 8.71 | 0.06 | 0.3 | 40.3 | 0 | 0.26 | 920
17:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | MAX |  |  | 31 | 5.88 | 8.71 | 0.06 | 0.3 | 40 | 0 | 0.26 | 920
18:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | MIN |  |  | 31 | 5.88 | 8.71 | 0.06 | 0.3 | 40 | 0 | 0.26 | 920
18:30 |  |  | 1.39 | 10.4 | 4.18 | 49600 | 17.0 | 0.04 | 152.7 | 9.0 | 0.00 | 0.09 | 947 | 1016 | 57 | HS NORM |  |  | 50 | 5 |  | 10 | 10 | 200 | 50 | 10
19:00 |  |  | 79.27 | 10.2 | 3.53 | 50200 | 22.2 | 0.03 | 194.9 | 9.6 | 0.00 | 0.21 | 938 | 1022 | 62 | Totaal |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
19:30 |  |  | 3.99 | 11.5 | 3.15 | 52200 | 24.5 | 0.10 | 195.6 | 8.6 | 0.00 | 0.08 | 1007 | 1070 | 65 | Geldig |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
20:00 |  |  | 3.37 | 11.2 | 3.30 | 52500 | 27.3 | 0.00 | 217.8 | 8.9 | 0.03 | 0.08 | 978 | 1069 | 67 | DTO3 | Half Hour | 2019-06-11
20:30 |  |  | 3.76 | 11.3 | 3.14 | 53200 | 27.6 | 0.00 | 185.7 | 8.7 | 0.00 | 0.04 | 986 | 1088 | 67 |  |  |  | CO | CO2 | Dust | Flow | H2O | HCl | NOx | O2 | SO2 | TOC | Temp Incinerator | Temp PCC | Temp Stack
21:00 |  |  | 4.29 | 10.0 | 2.88 | 53300 | 26.6 | 0.00 | 176.9 | 10.2 | 0.00 | 0.04 | 955 | 1018 | 66 |  |  |  | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | Nm3/h | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C | °C | °C
21:30 |  |  | 2.63 | 10.8 | 3.21 | 51000 | 28.4 | 0.00 | 179.9 | 9.3 | 0.03 | 0.04 | 948 | 1018 | 68 | AVG |  |  | 31 | 8.71 | 0.06 | 25724 | 18 | 0.3 | 40.3 | 10.7 | 0 | 0.26 | 920 | 1012 | 57.2
22:00 |  |  | 3.78 | 11.2 | 2.75 | 39000 | 29.1 | 0.00 | 189.0 | 8.7 | 0.00 | 0.05 | 989 | 1068 | 67 | MAX |  |  | 270 | 11 | 0.09 | 31002 | 23 | 0.87 | 90 | 15 | 0.01 | 1.22 | 1028 | 1173 | 59
22:30 |  |  | 148.22 | 8.6 | 3.82 | 48200 | 24.5 | 0.02 | 172.0 | 11.8 | 0.01 | 1.05 | 893 | 978 | 64 | MIN |  |  | 1.4 | 4.23 | 0.05 | 20634 | 15 | 0 | 19 | 7.7 | 0 | 0.12 | 632 | 866 | 53
23:00 |  |  | 50.10 | 8.7 | 3.22 | 41100 | 21.4 | 0.00 | 172.8 | 11.7 | 0.00 | 1.82 | 908 | 962 | 60 | HS NORM |  |  | 100 |  | 30 |  |  | 60 | 400 |  | 200 | 20
23:30 |  |  | 12.62 | 10.6 | 2.94 | 52700 | 25.8 | 0.00 | 184.4 | 9.4 | 0.00 | 1.44 | 955 | 1029 | 66 | Totaal |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
DTO2 | 2019-06-11 | [14 empty] | Geldig |  |  | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39
Resultaat
|  |  | CO | CO2 | Dust | Flow | H2O | HCl | NOx | O2 | SO2 | TOC | Temp Incinerator | Temp PCC | Temp Stack
Tijd |  | Opmerking: | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | Nm3/h | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C | °C | °C
0:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
0:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
1:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
1:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
2:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
2:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
3:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
3:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
4:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
4:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
5:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
5:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
6:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
6:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
7:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
7:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
8:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
8:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
9:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
9:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
10:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
10:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
11:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
11:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
12:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
12:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
13:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
13:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
14:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
14:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
15:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
15:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
16:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
16:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
17:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
17:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
18:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
18:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
19:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
19:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
20:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
20:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
21:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
21:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
22:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
22:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
23:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
23:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
DTO3 | 2019-06-11
Resultaat
|  |  | CO | CO2 | Dust | Flow | H2O | HCl | NOx | O2 | SO2 | TOC | Temp Incinerator | Temp PCC | Temp Stack
Tijd |  | Opmerking: | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | Nm3/h | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C | °C | °C
0:00 |  |  | 5.97 | 11.3 | 0.07 | 22500 | 19.3 | 0.87 | 47.0 | 7.7 | 0.00 | 0.17 | 965 | 1100 | 59
0:30 |  |  | 1.95 | 8.3 | 0.06 | 22600 | 19.3 | 0.67 | 26.7 | 11.0 | 0.00 | 0.21 | 977 | 1004 | 59
1:00 |  |  | 3.29 | 10.0 | 0.06 | 22600 | 19.1 | 0.82 | 43.9 | 9.0 | 0.00 | 0.18 | 991 | 1045 | 59
1:30 |  |  | 1.40 | 8.4 | 0.06 | 21900 | 19.3 | 0.63 | 19.1 | 11.0 | 0.00 | 0.22 | 932 | 980 | 59
2:00 |  |  | 15.95 | 7.5 | 0.08 | 20600 | 18.1 | 0.54 | 41.2 | 12.3 | 0.01 | 0.31 | 899 | 989 | 58
2:30 |  |  | 14.59 | 9.2 | 0.06 | 21400 | 17.8 | 0.50 | 47.1 | 10.2 | 0.00 | 0.20 | 942 | 992 | 58
3:00 |  |  | 9.91 | 10.4 | 0.06 | 22500 | 18.1 | 0.69 | 45.1 | 8.6 | 0.00 | 0.15 | 915 | 1080 | 58
3:30 |  |  | 12.26 | 10.8 | 0.06 | 23100 | 17.9 | 0.77 | 31.6 | 8.3 | 0.00 | 0.14 | 948 | 1100 | 58
4:00 |  |  | 9.37 | 9.6 | 0.06 | 23100 | 17.0 | 0.58 | 23.6 | 9.5 | 0.00 | 0.16 | 940 | 1061 | 57
4:30 |  |  | 34.61 | 10.6 | 0.06 | 23100 | 16.8 | 0.58 | 36.9 | 8.4 | 0.00 | 0.16 | 948 | 1122 | 56
5:00 |  |  | 3.03 | 8.2 | 0.06 | 22900 | 16.5 | 0.49 | 20.8 | 11.3 | 0.00 | 0.20 | 915 | 985 | 56
5:30 |  |  | 3.06 | 8.8 | 0.06 | 23000 | 16.0 | 0.43 | 26.6 | 10.6 | 0.00 | 0.15 | 927 | 988 | 55
6:00 |  |  | 3.86 | 9.5 | 0.06 | 23100 | 16.0 | 0.43 | 30.7 | 9.8 | 0.00 | 0.14 | 958 | 999 | 55
6:30 |  |  | 22.17 | 10.6 | 0.07 | 23000 | 16.1 | 0.55 | 34.7 | 8.6 | 0.00 | 0.12 | 948 | 1084 | 55
7:00 |  |  | 49.04 | 9.9 | 0.07 | 22900 | 16.3 | 0.58 | 24.5 | 9.4 | 0.00 | 0.12 | 968 | 1091 | 56
7:30 |  |  | 94.53 | 7.1 | 0.07 | 23000 | 16.3 | 0.52 | 38.8 | 12.5 | 0.00 | 0.25 | 913 | 959 | 55
8:00 |  |  | 69.01 | 7.6 | 0.07 | 23100 | 15.7 | 0.53 | 44.6 | 12.4 | 0.00 | 0.26 | 909 | 985 | 55
8:30 |  |  | 15.43 | 10.4 | 0.07 | 24000 | 15.9 | 0.65 | 48.2 | 8.7 | 0.00 | 0.13 | 973 | 1065 | 55
9:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
9:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
10:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
10:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
11:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
11:30 |  |  | 163.58 | 9.2 | 0.06 | 28500 | 14.5 | 0.08 | 57.1 | 9.9 | 0.00 | 0.28 | 904 | 983 | 53
12:00 |  |  | 15.15 | 8.2 | 0.06 | 27800 | 17.0 | 0.01 | 34.6 | 11.2 | 0.00 | 0.26 | 827 | 964 | 56
12:30 |  |  | 26.79 | 7.8 | 0.06 | 27500 | 16.9 | 0.01 | 42.4 | 11.9 | 0.00 | 0.28 | 886 | 956 | 56
13:00 |  |  | 57.77 | 8.5 | 0.06 | 29400 | 18.2 | 0.05 | 58.5 | 11.1 | 0.00 | 0.28 | 941 | 985 | 58
13:30 |  |  | 37.50 | 8.3 | 0.06 | 30100 | 19.3 | 0.04 | 44.5 | 11.3 | 0.00 | 0.27 | 852 | 961 | 57
14:00 |  |  | 27.23 | 9.2 | 0.06 | 28100 | 19.9 | 0.04 | 31.1 | 10.0 | 0.00 | 0.25 | 928 | 1000 | 57
14:30 |  |  | 12.32 | 5.8 | 0.08 | 27400 | 18.8 | 0.01 | 40.3 | 14.0 | 0.00 | 0.48 | 898 | 900 | 57
15:00 |  |  | 39.89 | 7.0 | 0.07 | 28300 | 17.1 | 0.01 | 57.6 | 12.9 | 0.00 | 0.33 | 875 | 926 | 56
15:30 |  |  | 61.26 | 7.9 | 0.06 | 27900 | 17.2 | 0.00 | 51.5 | 11.6 | 0.00 | 0.26 | 956 | 941 | 57
16:00 |  |  | 12.56 | 8.8 | 0.05 | 27600 | 18.3 | 0.05 | 38.4 | 10.5 | 0.00 | 0.21 | 961 | 1016 | 58
16:30 |  |  | 5.81 | 7.7 | 0.06 | 27200 | 18.8 | 0.03 | 37.6 | 12.0 | 0.00 | 0.26 | 952 | 945 | 59
17:00 |  |  | 2.12 | 8.1 | 0.05 | 28200 | 17.8 | 0.04 | 26.5 | 11.4 | 0.00 | 0.21 | 891 | 966 | 58
17:30 |  |  | 4.72 | 9.1 | 0.05 | 28000 | 18.1 | 0.05 | 28.8 | 10.3 | 0.00 | 0.18 | 919 | 1041 | 58
18:00 |  |  | 5.01 | 8.6 | 0.06 | 29000 | 20.0 | 0.06 | 49.7 | 10.8 | 0.00 | 0.22 | 965 | 1030 | 59
18:30 |  |  | 6.23 | 8.9 | 0.06 | 27300 | 20.4 | 0.00 | 38.2 | 10.7 | 0.00 | 0.23 | 983 | 1023 | 59
19:00 |  |  | 15.26 | 9.6 | 0.05 | 27400 | 20.0 | 0.07 | 36.4 | 9.7 | 0.00 | 0.23 | 996 | 1099 | 59
19:30 |  |  | 8.67 | 9.7 | 0.06 | 27800 | 20.0 | 0.08 | 24.9 | 9.4 | 0.00 | 0.19 | 1028 | 1113 | 59
20:00 |  |  | 11.87 | 5.3 | 0.08 | 30100 | 18.8 | 0.01 | 44.4 | 14.7 | 0.01 | 0.44 | 803 | 952 | 57
20:30 |  |  | 10.79 | 4.2 | 0.09 | 30000 | 18.0 | 0.01 | 41.1 | 15.2 | 0.00 | 0.55 | 632 | 866 | 55
21:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
21:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
22:00 |  |  | 43.38 | 9.0 | 0.06 | 31000 | 17.6 | 0.08 | 66.8 | 10.6 | 0.00 | 0.30 | 782 | 1001 | 55
22:30 |  |  | 270.30 | 10.5 | 0.06 | 26000 | 23.4 | 0.29 | 89.6 | 8.0 | 0.00 | 1.22 | 940 | 1173 | 59
23:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
23:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
Pagina 1

## 14082019
2019-11-18 16:09
Let op: niet gevalideerde data
Van labo : 964/966
Emissie Dagoverzicht DTOx
Half Hour | [15 empty] | DTO1 | Day | 2019-08-14
DTO1 | 2019-08-14 | [17 empty] | CO | CO 10 min | CO2 | Dust | HCl | NOx | SO2 | TOC | Temp Incinerator
|  |  | Resultaat | [15 empty] | mg/Nm3 | % | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C
|  |  | CO | CO2 | Dust | Flow | H2O | HCl | NOx | O2 | SO2 | TOC | Temp Incinerator | Temp PCC | Temp Stack | AVG |  |  | 40.5 | 6.52 | 10.5 | 2.04 | 0.01 | 177 | 0.44 | 1.98 | 1031
Tijd |  | Opmerking: | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | Nm3/h | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C | °C | °C | MAX |  |  | 40 | 6.52 | 11 | 2.04 | 0.01 | 177 | 0.44 | 1.98 | 1031
0:00 |  |  | 87.96 | 10.6 | 1.98 | 47200 | 28.0 | 0.01 | 200.2 | 8.9 | 0.00 | 2.56 | 1049 | 1044 | 67 | MIN |  |  | 40 | 6.52 | 11 | 2.04 | 0.01 | 177 | 0.44 | 1.98 | 1031
0:30 |  |  | 53.10 | 10.9 | 2.13 | 47600 | 28.7 | 0.01 | 193.0 | 8.6 | 0.01 | 1.72 | 1046 | 1058 | 68 | HS NORM |  |  | 50 | 5 |  | 10 | 10 | 200 | 50 | 10
1:00 |  |  | 144.20 | 10.4 | 1.95 | 47300 | 28.4 | 0.00 | 183.9 | 9.0 | 0.00 | 4.94 | 1050 | 1054 | 67 | Totaal |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1:30 |  |  | 3.83 | 10.6 | 2.02 | 47400 | 28.0 | 0.02 | 192.7 | 8.9 | 0.00 | 0.73 | 1056 | 1062 | 67 | Geldig |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2:00 |  |  | 10.64 | 10.7 | 2.01 | 47500 | 28.3 | 0.01 | 188.4 | 9.1 | 0.00 | 0.85 | 1044 | 1048 | 67 | DTO1 | Half Hour | 2019-08-14
2:30 |  |  | 50.39 | 10.8 | 2.14 | 47600 | 28.4 | 0.00 | 175.3 | 9.0 | 0.00 | 2.49 | 1039 | 1042 | 67 |  |  |  | CO | CO2 | Dust | Flow | H2O | HCl | NOx | O2 | SO2 | TOC | Temp Incinerator | Temp PCC | Temp Stack
3:00 |  |  | 114.75 | 11.2 | 8.82 | 47900 | 29.0 | 0.09 | 196.2 | 8.4 | 18.07 | 9.62 | 1059 | 1070 | 68 |  |  |  | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | Nm3/h | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C | °C | °C
3:30 |  |  | 5.62 | 10.3 | 2.74 | 48400 | 28.3 | 0.02 | 180.9 | 9.5 | 0.00 | 0.26 | 1049 | 1060 | 67 | AVG |  |  | 40.5 | 10.5 | 2.04 | 46081 | 28.5 | 0.01 | 177 | 9.3 | 0.44 | 1.98 | 1031 | 1048 | 67.5
4:00 |  |  | 3.91 | 10.9 | 2.50 | 47800 | 28.9 | 0.07 | 195.1 | 8.7 | 0.00 | 0.14 | 1052 | 1069 | 68 | MAX |  |  | 179 | 13 | 8.82 | 49788 | 31 | 0.09 | 208 | 12 | 18 | 12 | 1078 | 1120 | 69
4:30 |  |  | 41.17 | 11.0 | 2.62 | 47800 | 29.1 | 0.04 | 184.6 | 8.6 | 0.02 | 0.20 | 1066 | 1082 | 68 | MIN |  |  | 2.53 | 8.35 | 0.43 | 15690 | 17 | 0 | 87 | 7.1 | 0 | 0.05 | 898 | 938 | 55
5:00 |  |  | 3.91 | 10.4 | 2.45 | 48700 | 29.1 | 0.01 | 183.9 | 9.4 | 0.00 | 0.05 | 1061 | 1087 | 68 | HS NORM |  |  | 100 |  | 30 |  |  | 60 | 400 |  | 200 | 20
5:30 |  |  | 3.19 | 10.8 | 2.41 | 49200 | 29.1 | 0.00 | 193.7 | 8.8 | 0.00 | 0.30 | 1045 | 1083 | 68 | Totaal |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
6:00 |  |  | 3.21 | 10.9 | 2.23 | 48300 | 28.8 | 0.01 | 185.6 | 8.8 | 0.00 | 1.27 | 1052 | 1080 | 68 | Geldig |  |  | 47 | 47 | 48 | 48 | 48 | 47 | 47 | 48 | 47 | 47 | 48 | 48 | 48
6:30 |  |  | 8.34 | 11.2 | 2.29 | 48100 | 29.0 | 0.00 | 180.2 | 8.5 | 0.00 | 1.22 | 1072 | 1092 | 68 | DTO2 | Day | 2019-08-14
7:00 |  |  | 5.49 | 10.0 | 2.15 | 48600 | 29.1 | 0.01 | 169.3 | 9.7 | 0.00 | 1.16 | 1078 | 1067 | 68 |  |  |  | CO | CO 10 min | CO2 | Dust | HCl | NOx | SO2 | TOC | Temp Incinerator
7:30 |  |  | 2.65 | 9.7 | 1.92 | 49700 | 28.1 | 0.00 | 138.9 | 10.2 | 0.00 | 1.06 | 1028 | 1014 | 68 |  |  |  | mg/Nm3 | % | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C
8:00 |  |  | 81.34 | 10.2 | 2.09 | 49800 | 28.4 | 0.01 | 179.4 | 9.7 | 0.00 | 1.40 | 1042 | 1039 | 68 | AVG |  |  | 12.1 | 2.22 | 8.85 | 0.32 | 1.16 | 186 | 22.3 | 1.71 | 911
8:30 |  |  | 3.06 | 10.7 | 2.22 | 47200 | 28.6 | 0.00 | 191.7 | 9.1 | 0.00 | 0.99 | 1054 | 1050 | 68 | MAX |  |  | 12 | 2.22 | 8.85 | 0.32 | 1.16 | 186 | 22 | 1.71 | 911
9:00 |  |  | 6.12 | 10.6 | 2.04 | 45500 | 28.7 | 0.00 | 175.1 | 9.3 | 0.00 | 0.97 | 1053 | 1035 | 68 | MIN |  |  | 12 | 2.22 | 8.85 | 0.32 | 1.16 | 186 | 22 | 1.71 | 911
9:30 |  |  | KAL | KAL | 2.05 | 48000 | 26.0 | KAL | KAL | 10.1 | KAL | KAL | 1076 | 1064 | 68 | HS NORM |  |  | 50 | 5 |  | 10 | 10 | 200 | 50 | 10
10:00 |  |  | 12.36 | 10.5 | 2.08 | 46400 | 28.7 | 0.01 | 186.2 | 9.4 | 0.01 | 1.00 | 1067 | 1051 | 68 | Totaal |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10:30 |  |  | 62.77 | 9.8 | 1.79 | 46800 | 29.4 | 0.00 | 157.1 | 10.2 | 0.03 | 2.77 | 1029 | 1023 | 68 | Geldig |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11:00 |  |  | 23.56 | 11.6 | 2.16 | 45800 | 29.6 | 0.00 | 190.9 | 8.1 | 0.04 | 1.03 | 1047 | 1079 | 68 | DTO2 | Half Hour | 2019-08-14
11:30 |  |  | 42.63 | 10.1 | 2.11 | 46500 | 29.0 | 0.00 | 166.7 | 9.6 | 0.01 | 0.98 | 1048 | 1041 | 68 |  |  |  | CO | CO2 | Dust | Flow | H2O | HCl | NOx | O2 | SO2 | TOC | Temp Incinerator | Temp PCC | Temp Stack
12:00 |  |  | 2.72 | 10.4 | 1.90 | 47100 | 29.4 | 0.00 | 153.7 | 10.0 | 0.02 | 1.02 | 1012 | 1020 | 68 |  |  |  | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | Nm3/h | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C | °C | °C
12:30 |  |  | 15.09 | 11.3 | 2.00 | 46600 | 30.1 | 0.00 | 175.8 | 9.0 | 0.00 | 1.09 | 1040 | 1039 | 69 | AVG |  |  | 12.1 | 8.85 | 0.32 | 56510 | 26.5 | 1.16 | 186 | 11.1 | 22.3 | 1.71 | 911 | 1057 | 65.1
13:00 |  |  | 143.57 | 11.7 | 2.08 | 45900 | 29.3 | 0.00 | 194.9 | 8.1 | 0.00 | 2.00 | 1064 | 1074 | 68 | MAX |  |  | 91 | 10 | 0.53 | 59616 | 28 | 2.81 | 245 | 13 | 172 | 10 | 1090 | 1115 | 67
13:30 |  |  | 3.62 | 11.0 | 1.88 | 46200 | 28.1 | 0.00 | 188.4 | 8.7 | 0.03 | 0.69 | 1076 | 1078 | 67 | MIN |  |  | 0.01 | 7.44 | 0.16 | 53890 | 24 | 0.5 | 151 | 9.8 | 0 | 0.8 | 900 | 993 | 63
14:00 |  |  | 2.73 | 9.8 | 1.99 | 46900 | 28.2 | 0.00 | 139.0 | 10.2 | 0.02 | 0.71 | 1044 | 1023 | 67 | HS NORM |  |  | 100 |  | 30 |  |  | 60 | 400 |  | 200 | 20
14:30 |  |  | 55.32 | 10.6 | 1.97 | 47200 | 29.2 | 0.01 | 192.7 | 9.1 | 0.02 | 1.06 | 1063 | 1061 | 68 | Totaal |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
15:00 |  |  | 2.92 | 9.5 | 1.11 | 23500 | 26.1 | 0.00 | 145.8 | 10.3 | 0.01 | 0.90 | 1039 | 1019 | 63 | Geldig |  |  | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 46 | 46 | 48 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48
15:30 |  |  | 138.28 | 8.4 | 0.43 | 15700 | 17.2 | 0.02 | 136.0 | 11.1 | 0.00 | 7.93 | 976 | 938 | 55 | DTO3 | Day | 2019-08-14
16:00 |  |  | 9.62 | 8.8 | 1.59 | 47900 | 22.8 | 0.07 | 86.9 | 11.3 | 0.63 | 0.70 | 898 | 950 | 62 |  |  |  | CO | CO 10 min | CO2 | Dust | HCl | NOx | SO2 | TOC | Temp Incinerator
16:30 |  |  | 2.53 | 9.7 | 1.46 | 47700 | 28.0 | 0.00 | 150.9 | 10.2 | 0.00 | 0.86 | 925 | 981 | 68 |  |  |  | mg/Nm3 | % | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C
17:00 |  |  | 19.47 | 9.9 | 1.39 | 47100 | 29.8 | 0.00 | 180.0 | 9.9 | 0.00 | 0.98 | 946 | 1000 | 69 | AVG |  |  | 10.7 | 2.9 | 8.63 | 0.11 | 0.42 | 108 | 0 | 1.09 | 882
17:30 |  |  | 23.06 | 10.3 | 1.44 | 47800 | 29.8 | 0.00 | 173.7 | 9.8 | 0.00 | 1.69 | 966 | 1014 | 69 | MAX |  |  | 11 | 2.9 | 8.63 | 0.11 | 0.42 | 108 | 0 | 1.09 | 882
18:00 |  |  | 28.04 | 10.0 | 1.40 | 47200 | 29.7 | 0.00 | 168.8 | 9.9 | 0.03 | 0.80 | 955 | 1002 | 68 | MIN |  |  | 11 | 2.9 | 8.63 | 0.11 | 0.42 | 108 | 0 | 1.09 | 882
18:30 |  |  | 3.09 | 11.2 | 1.62 | 46700 | 29.9 | 0.00 | 208.1 | 8.4 | 0.00 | 0.65 | 992 | 1055 | 69 | HS NORM |  |  | 50 | 5 |  | 10 | 10 | 200 | 50 | 10
19:00 |  |  | 3.62 | 12.8 | 1.75 | 45800 | 30.1 | 0.00 | 188.2 | 7.1 | 0.00 | 0.70 | 1044 | 1120 | 69 | Totaal |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
19:30 |  |  | 3.63 | 11.5 | 1.98 | 45900 | 28.6 | 0.00 | 203.0 | 8.7 | 0.00 | 0.58 | 1052 | 1111 | 69 | Geldig |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
20:00 |  |  | 179.10 | 11.3 | 1.95 | 46100 | 29.1 | 0.00 | 200.5 | 8.3 | 0.00 | 2.86 | 1049 | 1113 | 68 | DTO3 | Half Hour | 2019-08-14
20:30 |  |  | 40.11 | 10.4 | 1.69 | 46400 | 29.5 | 0.00 | 173.5 | 9.4 | 0.00 | 0.61 | 1035 | 1073 | 68 |  |  |  | CO | CO2 | Dust | Flow | H2O | HCl | NOx | O2 | SO2 | TOC | Temp Incinerator | Temp PCC | Temp Stack
21:00 |  |  | 5.14 | 9.2 | 1.58 | 47800 | 29.1 | 0.00 | 164.1 | 11.0 | 0.00 | 0.66 | 1011 | 1016 | 68 |  |  |  | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | Nm3/h | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C | °C | °C
21:30 |  |  | 165.45 | 10.6 | 1.59 | 46900 | 29.5 | 0.00 | 167.5 | 9.5 | 0.01 | 6.39 | 996 | 1021 | 68 | AVG |  |  | 10.7 | 8.63 | 0.11 | 27450 | 23.7 | 0.42 | 108 | 10.9 | 0 | 1.08 | 882 | 1012 | 63.2
22:00 |  |  | 101.51 | 10.5 | 1.54 | 45900 | 29.6 | 0.00 | 194.5 | 9.4 | 1.24 | 7.81 | 996 | 1023 | 68 | MAX |  |  | 113 | 9.73 | 0.24 | 29625 | 28 | 0.66 | 175 | 14 | 0 | 3.2 | 968 | 1115 | 66
22:30 |  |  | 62.28 | 11.8 | 1.53 | 45800 | 30.0 | 0.00 | 199.8 | 8.1 | 0.11 | 1.96 | 1018 | 1077 | 69 | MIN |  |  | 0 | 6.43 | 0.07 | 26329 | 20 | 0.24 | 78 | 9.28 | 0 | 0.82 | 746 | 960 | 60
23:00 |  |  | 111.68 | 11.6 | 1.67 | 45500 | 30.5 | 0.00 | 189.9 | 8.0 | 0.52 | 11.75 | 1039 | 1098 | 69 | HS NORM |  |  | 100 |  | 30 |  |  | 60 | 400 |  | 200 | 20
23:30 |  |  | 5.69 | 8.6 | 1.42 | 47200 | 29.8 | 0.00 | 158.9 | 11.5 | 0.00 | 0.81 | 1007 | 1009 | 68 | Totaal |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
DTO2 | 2019-08-14 | [14 empty] | Geldig |  |  | 47 | 47 | 47 | 48 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 48 | 48 | 48
Resultaat
|  |  | CO | CO2 | Dust | Flow | H2O | HCl | NOx | O2 | SO2 | TOC | Temp Incinerator | Temp PCC | Temp Stack
Tijd |  | Opmerking: | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | Nm3/h | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C | °C | °C
0:00 |  |  | 3.37 | 9.1 | 0.29 | 57500 | 25.2 | 1.19 | 188.3 | 10.9 | 26.97 | 1.28 | 900 | 1054 | 64
0:30 |  |  | 3.47 | 8.7 | 0.27 | 56500 | 25.7 | 1.88 | 188.2 | 11.1 | 171.97 | 1.32 | 900 | 1056 | 64
1:00 |  |  | 1.80 | 8.6 | 0.24 | 58800 | 24.5 | 1.43 | 184.5 | 11.3 | 105.40 | 1.24 | 900 | 1045 | 64
1:30 |  |  | 1.59 | 9.0 | 0.32 | 59000 | 25.2 | 0.81 | 189.1 | 11.1 | 61.82 | 1.18 | 900 | 1050 | 64
2:00 |  |  | 1.93 | 8.6 | 0.36 | 59600 | 24.5 | 0.90 | 179.3 | 11.5 | 30.25 | 1.14 | 900 | 1047 | 63
2:30 |  |  | 1.79 | 8.6 | 0.36 | 59500 | 24.6 | 0.77 | 191.6 | 11.3 | 32.26 | 1.18 | 900 | 1050 | 63
3:00 |  |  | 7.24 | 9.2 | 0.34 | 58200 | 25.8 | 0.78 | 197.7 | 10.9 | 66.55 | 1.24 | 900 | 1060 | 64
3:30 |  |  | 44.86 | 8.7 | 0.29 | 58300 | 25.8 | 0.77 | 171.3 | 11.4 | 37.81 | 1.43 | 900 | 1051 | 64
4:00 |  |  | 41.64 | 9.2 | 0.29 | 57500 | 26.5 | 0.73 | 195.3 | 10.9 | 41.24 | 1.52 | 900 | 1057 | 65
4:30 |  |  | 1.72 | 8.7 | 0.29 | 58200 | 26.3 | 0.60 | 187.6 | 11.2 | 47.47 | 1.08 | 900 | 1055 | 65
5:00 |  |  | 3.40 | 9.3 | 0.24 | 55700 | 26.8 | 1.32 | 202.7 | 10.6 | 53.92 | 1.12 | 900 | 1075 | 65
5:30 |  |  | 2.18 | 9.4 | 0.16 | 55400 | 27.7 | 1.54 | 173.7 | 10.3 | 11.09 | 1.12 | 900 | 1109 | 66
6:00 |  |  | 0.56 | 8.4 | 0.20 | 58000 | 24.4 | 2.81 | 169.7 | 11.8 | 84.99 | 1.19 | 900 | 1037 | 64
6:30 |  |  | 2.33 | 8.1 | 0.28 | 57900 | 26.1 | 1.00 | 196.6 | 11.9 | 31.24 | 1.22 | 900 | 1048 | 65
7:00 |  |  | 2.34 | 8.1 | 0.27 | 58700 | 25.5 | 0.84 | 194.1 | 12.0 | 23.84 | 1.17 | 900 | 1046 | 64
7:30 |  |  | 2.44 | 7.8 | 0.27 | 59000 | 25.3 | 0.71 | 201.0 | 11.6 | 35.84 | 1.21 | 900 | 1047 | 64
8:00 |  |  | 0.50 | 7.8 | 0.24 | 58800 | 25.1 | 0.68 | 223.8 | 12.0 | 20.50 | 1.30 | 900 | 1044 | 64
8:30 |  |  | 1.33 | 8.4 | 0.22 | 57800 | 26.3 | 0.55 | 196.0 | 11.6 | 15.38 | 1.12 | 900 | 1050 | 65
9:00 |  |  | 1.43 | 9.6 | 0.25 | 56800 | 27.5 | 0.52 | 213.5 | 10.3 | 23.63 | 1.06 | 900 | 1084 | 66
9:30 |  |  | 0.98 | 8.9 | 0.30 | 57200 | 27.3 | 0.50 | 178.9 | 11.2 | 24.38 | 1.10 | 900 | 1070 | 66
10:00 |  |  | KAL | KAL | 0.31 | 58200 | 25.0 | KAL | KAL | 10.0 | KAL | KAL | 1016 | 1061 | 65
10:30 |  |  | KAL | KAL | 0.40 | 57700 | 25.0 | KAL | KAL | 10.0 | KAL | KAL | 1090 | 1080 | 65
11:00 |  |  | 0.12 | 8.7 | 0.35 | 57400 | 25.3 | 1.94 | 229.4 | 11.0 | 46.20 | 1.40 | 1030 | 1074 | 65
11:30 |  |  | 0.98 | 8.4 | 0.22 | 55400 | 25.4 | 2.02 | 181.4 | 11.8 | 8.56 | 1.08 | 919 | 1067 | 64
12:00 |  |  | 16.77 | 10.0 | 0.29 | 54900 | 26.4 | 2.80 | 172.8 | 10.0 | 7.35 | 1.39 | 933 | 1090 | 65
12:30 |  |  | 90.79 | 9.4 | 0.40 | 55200 | 26.6 | 1.59 | 161.0 | 10.7 | 4.93 | 4.29 | 949 | 1056 | 66
13:00 |  |  | 54.02 | 9.8 | 0.37 | 54800 | 26.8 | 2.36 | 182.6 | 10.1 | 3.91 | 1.19 | 904 | 1062 | 66
13:30 |  |  | 65.57 | 8.9 | 0.46 | 55500 | 26.9 | 1.81 | 161.5 | 11.0 | 4.48 | 10.17 | 900 | 1066 | 66
14:00 |  |  | 16.47 | 9.2 | 0.53 | 57300 | 26.6 | 1.34 | 207.4 | 10.5 | 1.54 | 4.29 | 900 | 1094 | 65
14:30 |  |  | 44.05 | 8.8 | 0.41 | 56800 | 26.4 | 1.08 | 182.9 | 11.0 | 3.51 | 9.12 | 900 | 1076 | 65
15:00 |  |  | 1.02 | 8.9 | 0.45 | 56000 | 27.6 | 0.79 | 176.8 | 11.0 | 0.00 | 1.02 | 900 | 1072 | 66
15:30 |  |  | 0.30 | 8.6 | 0.41 | 54700 | 27.2 | 1.20 | 181.4 | 11.5 | 0.06 | 1.02 | 900 | 1046 | 66
16:00 |  |  | 1.22 | 8.9 | 0.19 | 54100 | 28.0 | 1.20 | 194.1 | 10.9 | 0.00 | 0.88 | 900 | 1076 | 67
16:30 |  |  | 60.64 | 7.4 | 0.25 | 54000 | 27.7 | 1.52 | 174.6 | 12.7 | 0.00 | 2.48 | 900 | 1009 | 66
17:00 |  |  | 0.44 | 7.8 | 0.25 | 53900 | 28.0 | 1.19 | 168.0 | 12.3 | 0.00 | 1.04 | 900 | 993 | 67
17:30 |  |  | 3.92 | 10.1 | 0.36 | 54200 | 28.2 | 1.25 | 169.8 | 10.1 | 0.00 | 1.04 | 900 | 1064 | 67
18:00 |  |  | 17.70 | 9.4 | 0.48 | 54900 | 26.7 | 1.28 | 180.7 | 10.5 | 0.00 | 1.59 | 900 | 1046 | 66
18:30 |  |  | 50.41 | 10.1 | 0.29 | 54900 | 26.9 | 1.25 | 186.6 | 9.8 | 0.10 | 3.35 | 900 | 1088 | 66
19:00 |  |  | 0.08 | 8.9 | 0.52 | 54500 | 28.2 | 0.64 | 160.1 | 11.2 | 0.00 | 0.93 | 900 | 1047 | 67
19:30 |  |  | 0.55 | 8.3 | 0.37 | 55900 | 27.2 | 0.70 | 212.8 | 11.1 | 0.00 | 1.01 | 900 | 1048 | 67
20:00 |  |  | 0.15 | 8.9 | 0.28 | 55700 | 27.5 | 0.69 | 244.6 | 11.0 | 0.00 | 0.95 | 900 | 1071 | 66
20:30 |  |  | 1.15 | 9.8 | 0.37 | 55600 | 28.2 | 0.59 | 182.6 | 10.1 | 0.00 | 0.90 | 900 | 1115 | 66
21:00 |  |  | 0.12 | 8.1 | 0.46 | 55500 | 26.9 | 0.88 | 164.0 | 12.0 | 0.00 | 0.95 | 900 | 1038 | 65
21:30 |  |  | 0.38 | 8.3 | 0.32 | 54300 | 27.4 | 1.44 | 184.1 | 11.8 | 0.00 | 0.91 | 900 | 1017 | 66
22:00 |  |  | 0.01 | 9.0 | 0.18 | 55700 | 25.9 | 1.51 | 190.2 | 11.2 | 0.00 | 0.90 | 900 | 1026 | 65
22:30 |  |  | 0.71 | 9.7 | 0.35 | 55600 | 27.0 | 0.83 | 193.7 | 10.2 | 0.00 | 0.80 | 900 | 1052 | 66
23:00 |  |  | 0.79 | 9.0 | 0.21 | 55400 | 27.5 | 0.54 | 152.3 | 10.9 | 0.00 | 0.87 | 900 | 1038 | 66
23:30 |  |  | 0.01 | 8.4 | 0.22 | 56000 | 27.5 | 0.50 | 151.2 | 11.8 | 0.00 | 0.98 | 900 | 1007 | 66
DTO3 | 2019-08-14
Resultaat
|  |  | CO | CO2 | Dust | Flow | H2O | HCl | NOx | O2 | SO2 | TOC | Temp Incinerator | Temp PCC | Temp Stack
Tijd |  | Opmerking: | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | Nm3/h | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C | °C | °C
0:00 |  |  | 1.06 | 8.6 | 0.20 | 29200 | 24.0 | 0.34 | 106.4 | 10.9 | 0.00 | 1.06 | 968 | 999 | 63
0:30 |  |  | 0.86 | 8.8 | 0.10 | 28000 | 23.9 | 0.35 | 116.0 | 10.7 | 0.00 | 1.08 | 933 | 1014 | 63
1:00 |  |  | 0.75 | 8.9 | 0.07 | 27300 | 24.1 | 0.38 | 131.3 | 10.7 | 0.00 | 1.12 | 873 | 1015 | 63
1:30 |  |  | 0.85 | 9.4 | 0.07 | 28000 | 24.0 | 0.38 | 123.6 | 10.1 | 0.00 | 1.07 | 937 | 1033 | 63
2:00 |  |  | 2.17 | 8.8 | 0.08 | 27700 | 24.0 | 0.38 | 125.7 | 10.9 | 0.00 | 1.08 | 917 | 1010 | 63
2:30 |  |  | 113.35 | 8.8 | 0.08 | 28000 | 23.9 | 0.34 | 117.5 | 10.7 | 0.00 | 1.12 | 925 | 1020 | 63
3:00 |  |  | 0.73 | 8.2 | 0.11 | 26900 | 23.3 | 0.38 | 128.7 | 11.3 | 0.00 | 1.17 | 892 | 1010 | 62
3:30 |  |  | 15.76 | 8.4 | 0.12 | 26600 | 22.4 | 0.35 | 128.3 | 11.3 | 0.00 | 1.14 | 850 | 1021 | 62
4:00 |  |  | 104.62 | 7.0 | 0.24 | 27600 | 22.4 | 0.52 | 174.8 | 12.3 | 0.00 | 1.87 | 804 | 997 | 62
4:30 |  |  | 5.65 | 6.4 | 0.20 | 27900 | 20.0 | 0.46 | 117.5 | 13.7 | 0.00 | 1.33 | 746 | 964 | 60
5:00 |  |  | 1.63 | 8.8 | 0.07 | 27900 | 21.7 | 0.40 | 85.6 | 10.7 | 0.00 | 0.95 | 867 | 997 | 62
5:30 |  |  | 0.30 | 7.9 | 0.10 | 27800 | 22.9 | 0.41 | 92.0 | 11.7 | 0.00 | 1.10 | 847 | 970 | 63
6:00 |  |  | 81.38 | 8.3 | 0.13 | 27300 | 21.7 | 0.42 | 116.7 | 11.4 | 0.00 | 3.20 | 780 | 1047 | 61
6:30 |  |  | 4.21 | 8.4 | 0.12 | 27600 | 22.5 | 0.34 | 89.1 | 11.2 | 0.00 | 1.00 | 879 | 1009 | 62
7:00 |  |  | 0.93 | 9.0 | 0.13 | 27900 | 22.5 | 0.35 | 101.4 | 10.7 | 0.00 | 0.96 | 894 | 1025 | 62
7:30 |  |  | 0.35 | 8.7 | 0.14 | 27900 | 22.4 | 0.24 | 93.5 | 10.9 | 0.00 | 0.95 | 895 | 1009 | 61
8:00 |  |  | 9.67 | 9.3 | 0.11 | 28900 | 22.4 | 0.51 | 106.9 | 10.2 | 0.00 | 1.02 | 933 | 1035 | 62
8:30 |  |  | 0.42 | 8.2 | 0.19 | 26900 | 22.7 | 0.40 | 105.8 | 11.5 | 0.00 | 1.03 | 883 | 990 | 62
9:00 |  |  | 0.20 | 7.4 | 0.13 | 26900 | 22.3 | 0.40 | 109.0 | 12.5 | 0.00 | 1.14 | 844 | 979 | 62
9:30 |  |  | 0.28 | 6.5 | 0.11 | 26600 | 22.0 | 0.46 | 108.1 | 13.6 | 0.00 | 1.32 | 757 | 999 | 62
10:00 |  |  | 13.27 | 9.2 | 0.07 | 26800 | 22.5 | 0.51 | 97.6 | 10.2 | 0.00 | 1.04 | 869 | 996 | 63
10:30 |  |  | 2.22 | 9.3 | 0.08 | 27800 | 24.4 | 0.52 | 110.7 | 10.3 | 0.00 | 0.98 | 874 | 1025 | 64
11:00 |  |  | 2.21 | 9.6 | 0.07 | 29600 | 25.6 | 0.43 | 118.7 | 9.8 | 0.00 | 0.99 | 900 | 1032 | 64
11:30 |  |  | KAL | KAL | KAL | 28400 | KAL | KAL | KAL | KAL | KAL | KAL | 896 | 999 | 64
12:00 |  |  | 1.10 | 8.9 | 0.10 | 26800 | 24.2 | 0.42 | 109.3 | 10.6 | 0.00 | 0.96 | 911 | 1004 | 64
12:30 |  |  | 1.21 | 7.8 | 0.10 | 26300 | 23.5 | 0.45 | 105.3 | 12.0 | 0.00 | 1.06 | 832 | 974 | 63
13:00 |  |  | 7.29 | 8.6 | 0.08 | 26800 | 22.8 | 0.40 | 91.8 | 11.0 | 0.00 | 0.97 | 875 | 1002 | 63
13:30 |  |  | 88.34 | 8.2 | 0.09 | 26900 | 23.1 | 0.33 | 85.2 | 11.4 | 0.00 | 1.61 | 875 | 1002 | 63
14:00 |  |  | 4.58 | 8.7 | 0.07 | 26500 | 23.7 | 0.37 | 100.4 | 10.8 | 0.00 | 0.95 | 886 | 988 | 64
14:30 |  |  | 2.44 | 9.5 | 0.07 | 27500 | 24.0 | 0.36 | 102.5 | 9.8 | 0.00 | 0.90 | 920 | 1026 | 64
15:00 |  |  | 12.61 | 8.6 | 0.07 | 27500 | 24.0 | 0.31 | 106.2 | 10.9 | 0.00 | 0.94 | 939 | 1012 | 63
15:30 |  |  | 0.55 | 7.1 | 0.10 | 26600 | 22.7 | 0.33 | 112.5 | 12.8 | 0.00 | 1.13 | 821 | 992 | 62
16:00 |  |  | 6.06 | 9.4 | 0.08 | 27400 | 23.7 | 0.39 | 112.7 | 10.0 | 0.00 | 0.92 | 914 | 1039 | 64
16:30 |  |  | 0.80 | 9.6 | 0.08 | 28200 | 24.6 | 0.36 | 125.2 | 9.8 | 0.00 | 0.89 | 915 | 1066 | 64
17:00 |  |  | 2.58 | 8.4 | 0.13 | 26600 | 23.7 | 0.29 | 119.6 | 11.4 | 0.00 | 0.97 | 882 | 984 | 63
17:30 |  |  | 1.77 | 9.3 | 0.14 | 27300 | 25.5 | 0.37 | 105.7 | 9.9 | 0.00 | 0.95 | 907 | 1037 | 65
18:00 |  |  | 0.49 | 8.6 | 0.22 | 26700 | 27.6 | 0.41 | 110.0 | 10.7 | 0.00 | 1.06 | 900 | 1025 | 66
18:30 |  |  | 2.52 | 9.7 | 0.20 | 27400 | 27.6 | 0.40 | 135.5 | 9.3 | 0.00 | 1.01 | 898 | 1115 | 66
19:00 |  |  | 0.04 | 8.8 | 0.12 | 27100 | 26.1 | 0.40 | 105.0 | 10.3 | 0.00 | 0.96 | 885 | 1042 | 65
19:30 |  |  | 3.11 | 7.7 | 0.09 | 27700 | 25.1 | 0.33 | 85.2 | 11.9 | 0.00 | 1.01 | 870 | 990 | 64
20:00 |  |  | 0.28 | 9.0 | 0.09 | 28000 | 24.5 | 0.60 | 87.1 | 10.3 | 0.00 | 0.91 | 898 | 1014 | 64
20:30 |  |  | 0.26 | 9.3 | 0.08 | 27400 | 25.2 | 0.66 | 97.1 | 9.9 | 0.00 | 0.88 | 918 | 1034 | 65
21:00 |  |  | 0.76 | 9.2 | 0.08 | 27600 | 24.7 | 0.64 | 97.4 | 10.2 | 0.00 | 0.86 | 918 | 1031 | 64
21:30 |  |  | 0.41 | 9.0 | 0.08 | 27100 | 24.0 | 0.53 | 77.8 | 10.4 | 0.00 | 0.84 | 873 | 999 | 63
22:00 |  |  | 0.00 | 8.1 | 0.07 | 26900 | 23.4 | 0.59 | 104.6 | 11.7 | 0.00 | 0.92 | 837 | 960 | 63
22:30 |  |  | 0.36 | 9.5 | 0.07 | 27800 | 23.5 | 0.58 | 94.9 | 9.7 | 0.00 | 0.82 | 885 | 1022 | 63
23:00 |  |  | 0.15 | 9.1 | 0.21 | 26800 | 24.4 | 0.47 | 103.1 | 10.3 | 0.00 | 0.88 | 901 | 1009 | 64
23:30 |  |  | 0.46 | 9.5 | 0.07 | 27300 | 25.4 | 0.61 | 103.6 | 9.9 | 0.00 | 0.92 | 918 | 1035 | 65
Pagina 1

## 15082019
2019-11-18 16:11
Let op: niet gevalideerde data
Van labo : 964/966
Emissie Dagoverzicht DTOx
Half Hour | [15 empty] | DTO1 | Day | 2019-08-15
DTO1 | 2019-08-15 | [17 empty] | CO | CO 10 min | CO2 | Dust | HCl | NOx | SO2 | TOC | Temp Incinerator
|  |  | Resultaat | [15 empty] | mg/Nm3 | % | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C
|  |  | CO | CO2 | Dust | Flow | H2O | HCl | NOx | O2 | SO2 | TOC | Temp Incinerator | Temp PCC | Temp Stack | AVG |  |  | 61.5 | 16.2 | 10.6 | 3.99 | 0 | 189 | 0.74 | 3.46 | 1013
Tijd |  | Opmerking: | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | Nm3/h | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C | °C | °C | MAX |  |  | 62 | 16 | 11 | 3.99 | 0 | 189 | 0.74 | 3.46 | 1013
0:00 |  |  | 82.11 | 10.7 | 1.59 | 47900 | 30.2 | 0.00 | 197.2 | 9.3 | 11.77 | 10.20 | 982 | 1020 | 69 | MIN |  |  | 62 | 16 | 11 | 3.99 | 0 | 189 | 0.74 | 3.46 | 1013
0:30 |  |  | 54.59 | 11.9 | 1.43 | 46800 | 30.3 | 0.00 | 194.9 | 7.8 | 0.00 | 0.48 | 1026 | 1100 | 69 | HS NORM |  |  | 50 | 5 |  | 10 | 10 | 200 | 50 | 10
1:00 |  |  | 4.97 | 10.0 | 1.17 | 46200 | 29.5 | 0.00 | 172.2 | 9.9 | 0.01 | 1.07 | 1024 | 1049 | 68 | Totaal |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1:30 |  |  | 68.43 | 8.4 | 1.32 | 42900 | 29.4 | 0.00 | 162.6 | 11.7 | 4.60 | 12.69 | 984 | 986 | 68 | Geldig |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2:00 |  |  | 28.51 | 11.1 | 1.14 | 47300 | 29.2 | 0.00 | 198.5 | 8.9 | 0.00 | 0.12 | 980 | 1035 | 68 | DTO1 | Half Hour | 2019-08-15
2:30 |  |  | 53.57 | 10.5 | 1.10 | 46900 | 29.4 | 0.00 | 190.9 | 9.6 | 0.00 | 0.39 | 994 | 1030 | 68 |  |  |  | CO | CO2 | Dust | Flow | H2O | HCl | NOx | O2 | SO2 | TOC | Temp Incinerator | Temp PCC | Temp Stack
3:00 |  |  | 51.22 | 10.4 | 7.84 | 46600 | 28.2 | 0.00 | 181.1 | 9.5 | 0.00 | 1.17 | 1004 | 1046 | 67 |  |  |  | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | Nm3/h | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C | °C | °C
3:30 |  |  | 3.72 | 9.5 | 1.92 | 46600 | 28.6 | 0.00 | 184.2 | 10.7 | 0.00 | 1.06 | 983 | 1010 | 68 | AVG |  |  | 61.5 | 10.6 | 3.99 | 46359 | 28.9 | 0 | 189 | 9.39 | 0.74 | 3.46 | 1013 | 1052 | 67.7
4:00 |  |  | 5.04 | 11.0 | 1.55 | 46300 | 29.2 | 0.00 | 200.0 | 9.0 | 0.00 | 0.98 | 975 | 1034 | 68 | MAX |  |  | 189 | 13 | 28 | 52537 | 30 | 0.02 | 287 | 13 | 12 | 24 | 1054 | 1154 | 69
4:30 |  |  | 3.69 | 11.1 | 3.86 | 46500 | 29.4 | 0.00 | 193.2 | 8.9 | 0.00 | 0.99 | 992 | 1037 | 68 | MIN |  |  | 3.42 | 7.78 | 1.1 | 33300 | 25 | 0 | 148 | 7.1 | 0 | 0.05 | 960 | 957 | 65
5:00 |  |  | 56.29 | 11.5 | 4.34 | 46700 | 29.7 | 0.00 | 184.4 | 8.7 | 0.00 | 2.55 | 1012 | 1063 | 68 | HS NORM |  |  | 100 |  | 30 |  |  | 60 | 400 |  | 200 | 20
5:30 |  |  | 37.71 | 11.4 | 3.94 | 46200 | 29.9 | 0.00 | 192.8 | 8.6 | 0.00 | 0.93 | 1016 | 1064 | 68 | Totaal |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
6:00 |  |  | 55.99 | 10.8 | 5.65 | 46000 | 30.1 | 0.00 | 195.0 | 9.2 | 0.00 | 1.34 | 1019 | 1064 | 69 | Geldig |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
6:30 |  |  | 72.37 | 11.2 | 6.42 | 42000 | 29.6 | 0.00 | 178.0 | 8.9 | 0.00 | 2.76 | 1015 | 1052 | 68 | DTO2 | Day | 2019-08-15
7:00 |  |  | 54.60 | 9.5 | 3.13 | 33300 | 27.5 | 0.00 | 187.8 | 10.6 | 0.00 | 2.65 | 1004 | 1024 | 66 |  |  |  | CO | CO 10 min | CO2 | Dust | HCl | NOx | SO2 | TOC | Temp Incinerator
7:30 |  |  | 4.06 | 11.3 | 6.12 | 45000 | 27.3 | 0.00 | 214.0 | 8.9 | 0.00 | 0.82 | 1005 | 1060 | 68 |  |  |  | mg/Nm3 | % | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C
8:00 |  |  | 35.53 | 9.7 | 3.69 | 45100 | 29.3 | 0.00 | 189.5 | 10.3 | 0.00 | 0.88 | 1009 | 1035 | 68 | AVG |  |  | 9.9 | 2.11 | 9.11 | 0.47 | 0.91 | 179 | 16.8 | 1.23 | 924
8:30 |  |  | 67.05 | 10.8 | 2.35 | 45600 | 29.7 | 0.00 | 183.8 | 9.5 | 0.00 | 3.09 | 989 | 1025 | 68 | MAX |  |  | 9.9 | 2.11 | 9.11 | 0.47 | 0.91 | 179 | 17 | 1.23 | 924
9:00 |  |  | 3.42 | 9.9 | 17.41 | 46200 | 29.6 | 0.00 | 192.4 | 10.1 | 0.00 | 0.80 | 995 | 1003 | 68 | MIN |  |  | 9.9 | 2.11 | 9.11 | 0.47 | 0.91 | 179 | 17 | 1.23 | 924
9:30 |  |  | 81.05 | 8.9 | 2.52 | 37500 | 26.5 | 0.00 | 286.8 | 11.4 | 0.02 | 5.45 | 985 | 986 | 65 | HS NORM |  |  | 50 | 5 |  | 10 | 10 | 200 | 50 | 10
10:00 |  |  | 156.01 | 8.3 | 1.70 | 42500 | 26.4 | 0.02 | 168.2 | 11.9 | 10.57 | 23.98 | 960 | 957 | 66 | Totaal |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10:30 |  |  | 5.34 | 11.4 | 2.26 | 45900 | 28.8 | 0.00 | 200.7 | 8.5 | 0.00 | 0.12 | 964 | 1036 | 68 | Geldig |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11:00 |  |  | 5.06 | 11.8 | 2.43 | 46100 | 29.9 | 0.00 | 194.0 | 7.9 | 0.00 | 0.05 | 1005 | 1100 | 68 | DTO2 | Half Hour | 2019-08-15
11:30 |  |  | 5.36 | 10.3 | 2.65 | 46500 | 29.5 | 0.00 | 172.8 | 9.8 | 0.00 | 0.44 | 996 | 1030 | 68 |  |  |  | CO | CO2 | Dust | Flow | H2O | HCl | NOx | O2 | SO2 | TOC | Temp Incinerator | Temp PCC | Temp Stack
12:00 |  |  | 127.14 | 11.7 | 5.10 | 45900 | 29.8 | 0.00 | 195.0 | 7.8 | 0.20 | 9.97 | 1008 | 1088 | 68 |  |  |  | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | Nm3/h | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C | °C | °C
12:30 |  |  | 111.73 | 11.7 | 3.62 | 45800 | 30.0 | 0.00 | 182.1 | 7.8 | 0.00 | 1.95 | 1035 | 1114 | 69 | AVG |  |  | 9.9 | 9.11 | 0.47 | 56461 | 27 | 0.91 | 179 | 10.7 | 16.8 | 1.23 | 924 | 1054 | 65.4
13:00 |  |  | 63.45 | 11.7 | 3.69 | 47700 | 29.9 | 0.00 | 191.9 | 8.1 | 0.00 | 1.18 | 1040 | 1098 | 69 | MAX |  |  | 154 | 11 | 1.77 | 58502 | 29 | 3.9 | 253 | 14 | 132 | 11 | 1040 | 1126 | 67
13:30 |  |  | 12.30 | 10.4 | 3.24 | 47600 | 28.3 | 0.00 | 194.8 | 9.8 | 0.00 | 1.34 | 1035 | 1061 | 67 | MIN |  |  | 0 | 6.64 | 0.19 | 51489 | 24 | 0.37 | 74 | 8.6 | 0 | 0.66 | 900 | 957 | 63
14:00 |  |  | 40.11 | 11.7 | 3.26 | 48800 | 29.2 | 0.00 | 192.1 | 8.1 | 0.00 | 1.24 | 1038 | 1090 | 68 | HS NORM |  |  | 100 |  | 30 |  |  | 60 | 400 |  | 200 | 20
14:30 |  |  | 4.90 | 9.7 | 2.71 | 50600 | 29.2 | 0.00 | 178.1 | 10.3 | 0.00 | 0.83 | 1043 | 1054 | 68 | Totaal |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
15:00 |  |  | 85.82 | 10.1 | 3.01 | 50700 | 28.5 | 0.00 | 176.7 | 10.0 | 0.00 | 2.46 | 1013 | 1026 | 68 | Geldig |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
15:30 |  |  | 17.99 | 11.9 | 28.28 | 50700 | 30.1 | 0.00 | 204.3 | 7.6 | 0.00 | 0.80 | 1043 | 1122 | 69 | DTO3 | Day | 2019-08-15
16:00 |  |  | 14.09 | 8.2 | 12.16 | 50800 | 27.2 | 0.02 | 177.3 | 12.1 | 0.00 | 0.81 | 1034 | 1033 | 66 |  |  |  | CO | CO 10 min | CO2 | Dust | HCl | NOx | SO2 | TOC | Temp Incinerator
16:30 |  |  | 7.59 | 9.5 | 12.06 | 52500 | 25.4 | 0.02 | 163.1 | 10.6 | 0.00 | 0.61 | 1029 | 1031 | 65 |  |  |  | mg/Nm3 | % | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C
17:00 |  |  | 165.86 | 9.4 | 2.11 | 52500 | 27.0 | 0.00 | 172.3 | 10.6 | 2.41 | 7.27 | 1015 | 1017 | 67 | AVG |  |  | 38.3 | 7.86 | 8.49 | 0.07 | 0.38 | 98 | 0.01 | 1.55 | 933
17:30 |  |  | 115.88 | 9.8 | 2.72 | 52400 | 28.2 | 0.00 | 193.5 | 10.2 | 0.00 | 5.60 | 1006 | 1026 | 67 | MAX |  |  | 38 | 7.86 | 8.49 | 0.07 | 0.38 | 98 | 0.01 | 1.55 | 933
18:00 |  |  | 4.74 | 11.6 | 2.78 | 50000 | 28.8 | 0.00 | 199.9 | 8.0 | 0.00 | 0.78 | 1024 | 1109 | 68 | MIN |  |  | 38 | 7.86 | 8.49 | 0.07 | 0.38 | 98 | 0.01 | 1.55 | 933
18:30 |  |  | 175.34 | 12.2 | 2.49 | 48900 | 30.3 | 0.00 | 183.7 | 7.2 | 0.42 | 7.79 | 1043 | 1154 | 69 | HS NORM |  |  | 50 | 5 |  | 10 | 10 | 200 | 50 | 10
19:00 |  |  | 13.83 | 10.6 | 2.07 | 45400 | 29.4 | 0.00 | 182.1 | 9.3 | 0.00 | 5.88 | 1049 | 1078 | 68 | Totaal |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
19:30 |  |  | 84.45 | 9.3 | 1.69 | 45900 | 27.3 | 0.00 | 147.6 | 10.4 | 3.44 | 4.52 | 1028 | 1028 | 67 | Geldig |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
20:00 |  |  | 107.45 | 12.5 | 1.74 | 45300 | 29.8 | 0.00 | 235.6 | 7.1 | 1.72 | 8.06 | 1051 | 1137 | 69 | DTO3 | Half Hour | 2019-08-15
20:30 |  |  | 64.22 | 10.2 | 1.65 | 44700 | 29.5 | 0.00 | 182.7 | 9.8 | 0.00 | 3.12 | 1054 | 1061 | 68 |  |  |  | CO | CO2 | Dust | Flow | H2O | HCl | NOx | O2 | SO2 | TOC | Temp Incinerator | Temp PCC | Temp Stack
21:00 |  |  | 55.94 | 7.8 | 1.87 | 44900 | 28.7 | 0.00 | 179.6 | 12.7 | 0.11 | 2.13 | 1013 | 1009 | 68 |  |  |  | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | Nm3/h | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C | °C | °C
21:30 |  |  | 189.24 | 11.1 | 1.51 | 45200 | 28.2 | 0.00 | 176.7 | 8.8 | 0.33 | 14.43 | 986 | 1062 | 67 | AVG |  |  | 38.3 | 8.49 | 0.07 | 27340 | 22.7 | 0.38 | 97.9 | 11.1 | 0.01 | 1.55 | 933 | 1006 | 62.3
22:00 |  |  | 160.52 | 11.9 | 1.63 | 44500 | 29.3 | 0.00 | 186.1 | 7.6 | 0.00 | 0.92 | 1028 | 1112 | 68 | MAX |  |  | 195 | 11 | 0.12 | 28430 | 25 | 0.8 | 198 | 14 | 0.45 | 6.04 | 993 | 1123 | 64
22:30 |  |  | 50.39 | 11.6 | 1.67 | 45300 | 28.2 | 0.00 | 196.7 | 8.0 | 0.05 | 3.07 | 1033 | 1081 | 67 | MIN |  |  | 0.01 | 5.94 | 0.06 | 25853 | 19 | 0.14 | 28 | 7.84 | 0 | 0.77 | 785 | 909 | 59
23:00 |  |  | 129.74 | 10.1 | 1.50 | 45300 | 29.7 | 0.00 | 172.1 | 10.1 | 0.00 | 2.71 | 1026 | 1028 | 69 | HS NORM |  |  | 100 |  | 30 |  |  | 60 | 400 |  | 200 | 20
23:30 |  |  | 153.54 | 10.5 | 1.42 | 45300 | 28.8 | 0.00 | 191.2 | 9.2 | 0.00 | 3.65 | 1015 | 1029 | 68 | Totaal |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
DTO2 | 2019-08-15 | [14 empty] | Geldig |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
Resultaat
|  |  | CO | CO2 | Dust | Flow | H2O | HCl | NOx | O2 | SO2 | TOC | Temp Incinerator | Temp PCC | Temp Stack
Tijd |  | Opmerking: | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | Nm3/h | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C | °C | °C
0:00 |  |  | 0.00 | 6.6 | 0.25 | 58500 | 25.2 | 0.37 | 73.8 | 13.7 | 0.00 | 1.11 | 900 | 957 | 63
0:30 |  |  | 0.00 | 8.6 | 0.34 | 56800 | 25.0 | 0.85 | 155.8 | 11.4 | 0.00 | 0.94 | 900 | 984 | 64
1:00 |  |  | 0.73 | 9.7 | 0.35 | 55500 | 27.7 | 0.45 | 200.2 | 10.1 | 0.09 | 0.83 | 900 | 1048 | 66
1:30 |  |  | 0.61 | 9.6 | 0.36 | 55700 | 27.5 | 0.47 | 189.8 | 10.2 | 0.04 | 0.87 | 900 | 1050 | 66
2:00 |  |  | 0.45 | 8.8 | 0.29 | 55500 | 27.5 | 0.51 | 193.2 | 11.1 | 0.03 | 0.92 | 900 | 1036 | 66
2:30 |  |  | 1.02 | 8.8 | 0.20 | 54400 | 28.6 | 0.58 | 181.0 | 11.3 | 0.18 | 0.92 | 900 | 1015 | 67
3:00 |  |  | 0.95 | 9.7 | 0.23 | 55600 | 28.2 | 0.50 | 188.8 | 10.3 | 0.77 | 0.92 | 900 | 1049 | 66
3:30 |  |  | 0.94 | 9.3 | 0.29 | 56300 | 27.4 | 0.54 | 177.0 | 10.6 | 0.76 | 0.84 | 900 | 1050 | 65
4:00 |  |  | 0.37 | 9.0 | 0.22 | 56200 | 26.9 | 0.56 | 198.0 | 10.8 | 1.96 | 0.87 | 900 | 1045 | 65
4:30 |  |  | 1.02 | 10.2 | 0.23 | 55000 | 27.8 | 0.70 | 203.9 | 9.7 | 9.44 | 0.91 | 900 | 1075 | 66
5:00 |  |  | 1.27 | 10.8 | 0.23 | 51500 | 27.0 | 3.90 | 188.9 | 8.8 | 6.63 | 0.80 | 900 | 1107 | 65
5:30 |  |  | 1.11 | 8.2 | 0.28 | 57000 | 26.1 | 0.89 | 186.2 | 11.8 | 3.18 | 0.95 | 922 | 1036 | 65
6:00 |  |  | 1.59 | 9.0 | 0.22 | 55900 | 28.2 | 0.51 | 173.3 | 11.0 | 1.26 | 0.82 | 1038 | 1050 | 66
6:30 |  |  | 0.69 | 9.0 | 0.29 | 56900 | 26.8 | 0.48 | 184.5 | 10.9 | 1.43 | 0.86 | 1040 | 1053 | 65
7:00 |  |  | 117.85 | 9.6 | 0.23 | 56700 | 27.4 | 0.59 | 191.8 | 10.2 | 23.07 | 5.72 | 961 | 1076 | 65
7:30 |  |  | 154.40 | 9.2 | 0.24 | 57700 | 26.3 | 0.59 | 190.3 | 10.0 | 56.24 | 2.64 | 938 | 1066 | 65
8:00 |  |  | 54.68 | 8.7 | 0.25 | 57400 | 26.3 | 0.74 | 201.2 | 10.8 | 58.67 | 10.54 | 900 | 1047 | 65
8:30 |  |  | 33.17 | 8.8 | 0.22 | 56900 | 27.0 | 0.58 | 186.2 | 10.9 | 64.68 | 2.67 | 900 | 1045 | 65
9:00 |  |  | 0.69 | 8.8 | 0.19 | 57200 | 26.7 | 0.57 | 184.6 | 11.1 | 37.12 | 0.97 | 900 | 1038 | 65
9:30 |  |  | 35.60 | 8.7 | 0.28 | 57100 | 27.2 | 0.57 | 181.3 | 10.9 | 131.91 | 1.32 | 1002 | 1051 | 65
10:00 |  |  | 1.22 | 8.9 | 0.32 | 56900 | 27.1 | 0.52 | 195.4 | 10.9 | 4.03 | 0.91 | 985 | 1048 | 65
10:30 |  |  | 43.27 | 8.0 | 0.28 | 56900 | 27.1 | 0.71 | 172.1 | 11.9 | 21.01 | 1.75 | 920 | 1009 | 65
11:00 |  |  | 1.95 | 10.6 | 0.35 | 57100 | 26.9 | 0.83 | 197.1 | 9.0 | 35.27 | 1.03 | 900 | 1101 | 65
11:30 |  |  | 5.98 | 9.0 | 0.42 | 56600 | 27.4 | 0.65 | 197.4 | 10.8 | 23.81 | 0.87 | 900 | 1060 | 65
12:00 |  |  | 5.21 | 9.5 | 0.42 | 56600 | 27.9 | 0.70 | 186.7 | 10.0 | 33.21 | 0.80 | 900 | 1091 | 66
12:30 |  |  | 0.65 | 8.8 | 0.55 | 57600 | 26.6 | 0.89 | 176.6 | 10.9 | 21.84 | 0.82 | 900 | 1065 | 65
13:00 |  |  | 0.72 | 9.5 | 0.65 | 57200 | 27.1 | 0.87 | 199.0 | 10.0 | 21.54 | 0.72 | 900 | 1087 | 65
13:30 |  |  | 0.34 | 8.8 | 1.01 | 57300 | 26.6 | 1.19 | 169.7 | 10.9 | 10.15 | 0.81 | 900 | 1068 | 65
14:00 |  |  | 0.13 | 8.4 | 1.38 | 57400 | 26.9 | 0.83 | 135.9 | 11.5 | 10.00 | 0.76 | 900 | 1030 | 65
14:30 |  |  | 0.00 | 8.2 | 1.77 | 58300 | 25.1 | 1.64 | 173.6 | 11.7 | 6.35 | 0.84 | 900 | 1033 | 64
15:00 |  |  | 0.16 | 7.6 | 0.81 | 58400 | 24.2 | 2.07 | 174.0 | 12.3 | 10.37 | 0.74 | 900 | 1033 | 63
15:30 |  |  | 0.42 | 8.5 | 1.15 | 57800 | 26.1 | 1.13 | 173.6 | 11.3 | 19.88 | 0.75 | 900 | 1047 | 65
16:00 |  |  | 0.00 | 8.2 | 1.35 | 58000 | 25.6 | 0.73 | 154.7 | 11.8 | 8.48 | 0.78 | 900 | 1014 | 64
16:30 |  |  | 0.01 | 8.6 | 0.85 | 56700 | 26.9 | 0.65 | 163.7 | 11.2 | 25.62 | 0.75 | 900 | 1032 | 65
17:00 |  |  | 0.96 | 9.1 | 0.52 | 55700 | 27.3 | 0.85 | 174.5 | 10.6 | 17.62 | 0.72 | 900 | 1056 | 66
17:30 |  |  | 0.49 | 9.7 | 0.55 | 54200 | 27.6 | 1.73 | 193.0 | 10.2 | 9.07 | 0.76 | 900 | 1067 | 66
18:00 |  |  | 1.49 | 10.9 | 0.30 | 54300 | 27.3 | 2.99 | 213.3 | 8.6 | 67.45 | 0.66 | 900 | 1126 | 66
18:30 |  |  | 2.06 | 8.9 | 0.22 | 56100 | 26.7 | 2.37 | 178.3 | 10.7 | 32.55 | 0.72 | 900 | 1092 | 66
19:00 |  |  | 0.35 | 8.8 | 0.25 | 56600 | 27.4 | 0.77 | 164.7 | 11.1 | 0.00 | 0.72 | 900 | 1056 | 66
19:30 |  |  | 1.11 | 9.0 | 0.23 | 56900 | 26.4 | 1.06 | 168.3 | 10.5 | 0.00 | 0.69 | 900 | 1059 | 66
20:00 |  |  | 0.20 | 10.1 | 0.42 | 55900 | 27.8 | 0.85 | 252.9 | 9.8 | 0.00 | 0.82 | 900 | 1097 | 67
20:30 |  |  | 0.55 | 10.1 | 0.48 | 55400 | 28.4 | 0.72 | 189.2 | 9.7 | 0.00 | 0.68 | 977 | 1102 | 66
21:00 |  |  | 0.19 | 9.5 | 0.24 | 55300 | 28.9 | 0.62 | 182.8 | 10.5 | 0.00 | 0.81 | 912 | 1066 | 67
21:30 |  |  | 0.13 | 9.3 | 0.27 | 56200 | 27.9 | 0.66 | 152.8 | 10.7 | 0.00 | 0.70 | 958 | 1055 | 66
22:00 |  |  | 0.04 | 9.1 | 0.41 | 56800 | 27.4 | 0.58 | 137.7 | 10.9 | 1.29 | 0.73 | 977 | 1042 | 66
22:30 |  |  | 0.00 | 9.3 | 0.44 | 56900 | 27.1 | 0.73 | 135.8 | 10.7 | 10.95 | 0.75 | 985 | 1044 | 66
23:00 |  |  | 0.57 | 10.1 | 0.54 | 56500 | 27.7 | 0.70 | 192.4 | 9.7 | 14.29 | 0.69 | 1027 | 1084 | 66
23:30 |  |  | 0.00 | 9.7 | 1.39 | 57100 | 27.5 | 0.51 | 161.8 | 10.3 | 3.25 | 0.77 | 1027 | 1070 | 66
DTO3 | 2019-08-15
Resultaat
|  |  | CO | CO2 | Dust | Flow | H2O | HCl | NOx | O2 | SO2 | TOC | Temp Incinerator | Temp PCC | Temp Stack
Tijd |  | Opmerking: | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | Nm3/h | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C | °C | °C
0:00 |  |  | 0.82 | 9.0 | 0.08 | 27600 | 24.7 | 0.59 | 98.9 | 10.5 | 0.00 | 0.89 | 935 | 1032 | 64
0:30 |  |  | 0.01 | 8.3 | 0.07 | 27100 | 24.2 | 0.54 | 101.0 | 11.2 | 0.00 | 0.93 | 883 | 988 | 63
1:00 |  |  | 19.37 | 8.5 | 0.08 | 27000 | 24.3 | 0.52 | 78.1 | 11.0 | 0.00 | 1.02 | 900 | 990 | 64
1:30 |  |  | 124.89 | 9.2 | 0.08 | 27500 | 25.2 | 0.57 | 112.4 | 10.0 | 0.00 | 4.54 | 950 | 1030 | 64
2:00 |  |  | 3.54 | 9.0 | 0.09 | 27600 | 25.1 | 0.57 | 97.1 | 10.6 | 0.00 | 0.90 | 925 | 1030 | 64
2:30 |  |  | 0.90 | 8.1 | 0.11 | 27700 | 23.6 | 0.52 | 115.9 | 11.5 | 0.00 | 0.90 | 883 | 1015 | 62
3:00 |  |  | 1.48 | 9.2 | 0.07 | 27700 | 22.8 | 0.52 | 91.8 | 10.1 | 0.00 | 0.82 | 948 | 1029 | 62
3:30 |  |  | 128.49 | 8.6 | 0.07 | 28400 | 23.5 | 0.49 | 111.5 | 11.1 | 0.00 | 0.90 | 951 | 1039 | 63
4:00 |  |  | 21.64 | 7.2 | 0.08 | 27200 | 22.6 | 0.53 | 109.6 | 12.5 | 0.00 | 1.06 | 875 | 999 | 62
4:30 |  |  | 5.98 | 8.7 | 0.07 | 28000 | 22.9 | 0.51 | 132.1 | 10.8 | 0.00 | 0.83 | 952 | 1037 | 62
5:00 |  |  | 23.21 | 8.6 | 0.07 | 27000 | 21.6 | 0.47 | 90.5 | 11.0 | 0.00 | 1.69 | 902 | 991 | 61
5:30 |  |  | 45.87 | 8.9 | 0.07 | 27100 | 23.0 | 0.53 | 79.1 | 10.4 | 0.00 | 1.06 | 935 | 999 | 63
6:00 |  |  | 0.13 | 8.0 | 0.07 | 26300 | 23.4 | 0.49 | 94.4 | 11.8 | 0.00 | 0.96 | 911 | 980 | 63
6:30 |  |  | 39.16 | 9.2 | 0.07 | 27700 | 24.4 | 0.51 | 101.1 | 10.1 | 0.00 | 1.06 | 972 | 1033 | 64
7:00 |  |  | 0.17 | 8.8 | 0.06 | 25900 | 23.8 | 0.47 | 91.8 | 10.8 | 0.00 | 0.86 | 918 | 991 | 63
7:30 |  |  | 7.74 | 9.1 | 0.07 | 26900 | 23.5 | 0.54 | 106.9 | 10.3 | 0.00 | 0.89 | 926 | 1003 | 63
8:00 |  |  | 53.48 | 8.6 | 0.07 | 27200 | 22.8 | 0.42 | 104.8 | 10.9 | 0.00 | 2.46 | 913 | 995 | 63
8:30 |  |  | 194.95 | 10.9 | 0.07 | 26000 | 23.6 | 0.56 | 116.3 | 7.8 | 0.00 | 5.99 | 988 | 1123 | 64
9:00 |  |  | 3.87 | 9.0 | 0.07 | 27300 | 23.7 | 0.42 | 103.4 | 10.5 | 0.00 | 0.90 | 977 | 1031 | 64
9:30 |  |  | 1.65 | 8.7 | 0.07 | 26900 | 23.6 | 0.32 | 91.2 | 10.7 | 0.00 | 0.90 | 969 | 1002 | 63
10:00 |  |  | 10.63 | 9.6 | 0.07 | 27700 | 24.2 | 0.31 | 136.6 | 9.8 | 0.00 | 0.88 | 980 | 1075 | 64
10:30 |  |  | 22.12 | 7.4 | 0.09 | 26500 | 23.5 | 0.32 | 104.7 | 12.6 | 0.00 | 1.09 | 958 | 991 | 62
11:00 |  |  | 50.38 | 7.8 | 0.07 | 26600 | 20.0 | 0.22 | 65.4 | 12.0 | 0.00 | 0.94 | 954 | 979 | 60
11:30 |  |  | 7.65 | 8.4 | 0.06 | 26900 | 18.9 | 0.22 | 133.1 | 11.2 | 0.00 | 0.82 | 957 | 1004 | 59
12:00 |  |  | 2.64 | 8.2 | 0.07 | 27300 | 19.8 | 0.31 | 158.0 | 11.4 | 0.00 | 0.82 | 964 | 995 | 60
12:30 |  |  | 65.35 | 8.6 | 0.07 | 28200 | 19.8 | 0.30 | 159.5 | 10.9 | 0.00 | 0.93 | 993 | 1045 | 60
13:00 |  |  | 27.63 | 8.5 | 0.06 | 28400 | 20.3 | 0.22 | 157.5 | 11.3 | 0.00 | 0.81 | 990 | 1048 | 60
13:30 |  |  | 14.00 | 8.5 | 0.06 | 28300 | 20.5 | 0.19 | 141.6 | 11.1 | 0.00 | 0.79 | 984 | 1049 | 60
14:00 |  |  | 162.28 | 8.6 | 0.07 | 27500 | 20.5 | 0.20 | 116.0 | 10.7 | 0.00 | 3.05 | 941 | 1023 | 61
14:30 |  |  | 29.90 | 7.6 | 0.07 | 26200 | 21.5 | 0.26 | 136.7 | 12.4 | 0.00 | 0.99 | 877 | 976 | 62
15:00 |  |  | 1.53 | 9.0 | 0.06 | 26700 | 21.4 | 0.33 | 86.8 | 10.4 | 0.00 | 0.79 | 945 | 1000 | 62
15:30 |  |  | 60.80 | 8.9 | 0.08 | 27400 | 22.5 | 0.34 | 88.6 | 10.6 | 0.00 | 1.16 | 972 | 1004 | 63
16:00 |  |  | 26.08 | 8.1 | 0.08 | 26800 | 22.7 | 0.29 | 108.1 | 11.7 | 0.00 | 1.24 | 933 | 989 | 63
16:30 |  |  | 42.05 | 9.2 | 0.08 | 27800 | 23.5 | 0.25 | 107.9 | 10.2 | 0.00 | 0.91 | 985 | 1043 | 63
17:00 |  |  | 99.75 | 5.9 | 0.12 | 26400 | 22.1 | 0.36 | 198.2 | 14.1 | 0.00 | 6.04 | 785 | 965 | 62
17:30 |  |  | 79.12 | 8.7 | 0.09 | 28000 | 21.3 | 0.28 | 92.4 | 10.6 | 0.00 | 4.89 | 927 | 1013 | 61
18:00 |  |  | 24.48 | 8.1 | 0.07 | 27100 | 22.2 | 0.17 | 90.4 | 11.4 | 0.00 | 3.16 | 899 | 976 | 62
18:30 |  |  | 160.91 | 7.2 | 0.08 | 27000 | 22.0 | 0.36 | 42.7 | 12.3 | 0.00 | 5.78 | 902 | 909 | 62
19:00 |  |  | 6.83 | 8.8 | 0.07 | 27600 | 21.9 | 0.28 | 49.9 | 11.0 | 0.00 | 0.79 | 946 | 959 | 62
19:30 |  |  | 5.14 | 8.9 | 0.07 | 28400 | 23.0 | 0.17 | 64.2 | 10.8 | 0.00 | 0.80 | 985 | 1004 | 63
20:00 |  |  | 3.18 | 8.8 | 0.06 | 28400 | 24.5 | 0.23 | 65.7 | 10.8 | 0.00 | 0.91 | 977 | 987 | 64
20:30 |  |  | 175.50 | 6.5 | 0.11 | 27600 | 23.9 | 0.80 | 50.6 | 14.0 | 0.45 | 1.39 | 846 | 958 | 63
21:00 |  |  | 29.46 | 6.1 | 0.09 | 27800 | 20.9 | 0.32 | 36.7 | 14.2 | 0.00 | 1.28 | 872 | 985 | 60
21:30 |  |  | 2.15 | 9.3 | 0.06 | 27400 | 22.1 | 0.14 | 72.6 | 10.1 | 0.00 | 0.77 | 955 | 980 | 62
22:00 |  |  | 0.40 | 8.8 | 0.07 | 27100 | 24.2 | 0.15 | 63.7 | 10.8 | 0.00 | 0.82 | 889 | 970 | 64
22:30 |  |  | 18.43 | 9.2 | 0.07 | 28200 | 24.6 | 0.17 | 82.1 | 10.2 | 0.00 | 0.82 | 967 | 1029 | 64
23:00 |  |  | 11.02 | 6.8 | 0.10 | 27100 | 23.9 | 0.48 | 28.2 | 13.8 | 0.00 | 1.25 | 888 | 983 | 63
23:30 |  |  | 20.06 | 10.5 | 0.07 | 27800 | 23.0 | 0.29 | 36.1 | 10.8 | 0.00 | 0.78 | 897 | 993 | 62
Pagina 1

## 16082019
2019-11-18 16:12
Let op: niet gevalideerde data
Van labo : 964/966
Emissie Dagoverzicht DTOx
Half Hour | [15 empty] | DTO1 | Day | 2019-08-16
DTO1 | 2019-08-16 | [17 empty] | CO | CO 10 min | CO2 | Dust | HCl | NOx | SO2 | TOC | Temp Incinerator
|  |  | Resultaat | [15 empty] | mg/Nm3 | % | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C
|  |  | CO | CO2 | Dust | Flow | H2O | HCl | NOx | O2 | SO2 | TOC | Temp Incinerator | Temp PCC | Temp Stack | AVG |  |  | 39 | 11.3 | 9.91 | 1.77 | 0.02 | 169 | 1.15 | 1.99 | 1001
Tijd |  | Opmerking: | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | Nm3/h | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C | °C | °C | MAX |  |  | 39 | 11 | 9.91 | 1.77 | 0.02 | 169 | 1.15 | 1.99 | 1001
0:00 |  |  | 185.40 | 8.8 | 1.25 | 45400 | 27.9 | 0.00 | 155.8 | 11.1 | 4.01 | 19.63 | 1008 | 1001 | 67 | MIN |  |  | 39 | 11 | 9.91 | 1.77 | 0.02 | 169 | 1.15 | 1.99 | 1001
0:30 |  |  | 118.95 | 9.5 | 1.37 | 45700 | 26.1 | 0.00 | 192.0 | 10.4 | 0.01 | 2.74 | 994 | 1036 | 65 | HS NORM |  |  | 50 | 5 |  | 10 | 10 | 200 | 50 | 10
1:00 |  |  | 123.63 | 7.8 | 1.76 | 45800 | 25.4 | 0.11 | 124.4 | 12.0 | 23.16 | 10.54 | 983 | 990 | 65 | Totaal |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1:30 |  |  | 8.37 | 7.2 | 1.95 | 46000 | 25.3 | 0.49 | 49.8 | 13.5 | 2.30 | 0.37 | 946 | 899 | 65 | Geldig |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2:00 |  |  | 69.12 | 8.7 | 1.66 | 45900 | 26.2 | 0.10 | 60.5 | 11.7 | 0.22 | 0.35 | 932 | 918 | 66 | DTO1 | Half Hour | 2019-08-16
2:30 |  |  | 38.15 | 10.3 | 1.59 | 45900 | 27.6 | 0.00 | 113.4 | 9.9 | 0.00 | 0.25 | 938 | 961 | 67 |  |  |  | CO | CO2 | Dust | Flow | H2O | HCl | NOx | O2 | SO2 | TOC | Temp Incinerator | Temp PCC | Temp Stack
3:00 |  |  | 26.25 | 10.7 | 1.86 | 45300 | 28.9 | 0.00 | 186.2 | 9.3 | 0.00 | 0.18 | 963 | 1000 | 68 |  |  |  | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | Nm3/h | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C | °C | °C
3:30 |  |  | 8.64 | 10.8 | 1.73 | 45400 | 28.5 | 0.00 | 188.7 | 9.1 | 0.00 | 0.09 | 978 | 1023 | 68 | AVG |  |  | 39 | 9.91 | 1.77 | 48006 | 28.1 | 0.02 | 169 | 10.1 | 1.15 | 1.99 | 1001 | 1030 | 67.1
4:00 |  |  | 39.07 | 10.2 | 1.54 | 45200 | 28.6 | 0.00 | 178.5 | 9.8 | 0.00 | 0.08 | 990 | 1022 | 68 | MAX |  |  | 185 | 13 | 2.94 | 51139 | 30 | 0.49 | 214 | 14 | 23 | 20 | 1040 | 1154 | 69
4:30 |  |  | 13.00 | 10.4 | 1.44 | 45800 | 29.1 | 0.00 | 186.5 | 9.8 | 0.00 | 0.06 | 983 | 1022 | 68 | MIN |  |  | 2.3 | 7.19 | 1.25 | 44896 | 23 | 0 | 50 | 6.5 | 0 | 0.06 | 932 | 899 | 63
5:00 |  |  | 42.86 | 10.7 | 1.55 | 47300 | 28.9 | 0.00 | 185.6 | 9.2 | 0.00 | 0.99 | 997 | 1039 | 68 | HS NORM |  |  | 100 |  | 30 |  |  | 60 | 400 |  | 200 | 20
5:30 |  |  | 86.47 | 12.1 | 1.96 | 45400 | 29.2 | 0.00 | 202.0 | 7.6 | 0.00 | 3.06 | 1016 | 1100 | 68 | Totaal |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
6:00 |  |  | 48.34 | 11.7 | 1.92 | 45100 | 29.6 | 0.00 | 194.4 | 8.1 | 0.00 | 1.48 | 1037 | 1111 | 68 | Geldig |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
6:30 |  |  | 4.74 | 8.3 | 1.79 | 44900 | 28.0 | 0.00 | 151.0 | 11.9 | 0.00 | 1.36 | 1022 | 1008 | 67 | DTO2 | Day | 2019-08-16
7:00 |  |  | 3.02 | 7.9 | 1.93 | 45200 | 25.8 | 0.03 | 97.3 | 12.5 | 0.03 | 1.21 | 982 | 953 | 65 |  |  |  | CO | CO 10 min | CO2 | Dust | HCl | NOx | SO2 | TOC | Temp Incinerator
7:30 |  |  | 2.68 | 11.1 | 1.59 | 47000 | 26.2 | 0.00 | 209.5 | 8.9 | 0.00 | 1.00 | 992 | 1041 | 67 |  |  |  | mg/Nm3 | % | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C
8:00 |  |  | 4.72 | 10.4 | 1.57 | 48900 | 29.2 | 0.00 | 172.6 | 9.6 | 0.04 | 1.10 | 1023 | 1051 | 68 | AVG |  |  | 8.55 | 1.41 | 8.82 | 0.36 | 1.21 | 184 | 23.6 | 0.84 | 939
8:30 |  |  | 3.58 | 9.8 | 1.67 | 50900 | 30.0 | 0.00 | 71.8 | 10.9 | 0.00 | 1.06 | 1000 | 954 | 69 | MAX |  |  | 8.55 | 1.41 | 8.82 | 0.36 | 1.21 | 184 | 24 | 0.84 | 939
9:00 |  |  | 5.48 | 9.9 | 2.07 | 50700 | 29.5 | 0.00 | 195.2 | 10.0 | 0.00 | 0.88 | 1008 | 1023 | 68 | MIN |  |  | 8.55 | 1.41 | 8.82 | 0.36 | 1.21 | 184 | 24 | 0.84 | 939
9:30 |  |  | 5.23 | 9.7 | 1.66 | 51000 | 29.0 | 0.00 | 185.8 | 10.8 | 0.02 | 2.78 | 996 | 1009 | 68 | HS NORM |  |  | 50 | 5 |  | 10 | 10 | 200 | 50 | 10
10:00 |  |  | 97.85 | 10.9 | 1.66 | 50600 | 29.8 | 0.01 | 175.6 | 8.8 | 0.00 | 1.63 | 1004 | 1034 | 68 | Totaal |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10:30 |  |  | 6.05 | 9.2 | 1.78 | 50200 | 27.3 | 0.00 | 194.6 | 10.8 | 0.04 | 0.75 | 998 | 1009 | 67 | Geldig |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11:00 |  |  | 61.01 | 10.3 | 2.21 | 50200 | 28.7 | 0.00 | 164.0 | 9.8 | 0.00 | 0.84 | 989 | 1016 | 68 | DTO2 | Half Hour | 2019-08-16
11:30 |  |  | 63.30 | 11.3 | 1.97 | 47900 | 28.3 | 0.03 | 202.0 | 8.4 | 5.78 | 8.20 | 998 | 1061 | 67 |  |  |  | CO | CO2 | Dust | Flow | H2O | HCl | NOx | O2 | SO2 | TOC | Temp Incinerator | Temp PCC | Temp Stack
12:00 |  |  | 132.73 | 12.7 | 2.94 | 49300 | 29.6 | 0.01 | 191.7 | 6.5 | 0.00 | 1.10 | 1040 | 1154 | 68 |  |  |  | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | Nm3/h | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C | °C | °C
12:30 |  |  | 73.38 | 9.0 | 2.13 | 50500 | 28.3 | 0.00 | 122.7 | 11.0 | 0.00 | 1.46 | 1030 | 1029 | 67 | AVG |  |  | 8.55 | 8.82 | 0.36 | 56973 | 26.2 | 1.21 | 184 | 11 | 23.6 | 0.84 | 939 | 1065 | 64.7
13:00 |  |  | 57.44 | 10.9 | 2.16 | 50700 | 29.3 | 0.00 | 176.6 | 8.5 | 0.00 | 1.46 | 1035 | 1069 | 68 | MAX |  |  | 93 | 11 | 1.24 | 59900 | 29 | 7.51 | 243 | 13 | 261 | 2.42 | 1122 | 1137 | 67
13:30 |  |  | 3.98 | 9.0 | 2.82 | 51100 | 27.9 | 0.00 | 144.3 | 11.0 | 0.01 | 0.76 | 1021 | 1016 | 67 | MIN |  |  | 0 | 7.46 | 0.17 | 44400 | 23 | 0.4 | 132 | 8.4 | 0 | 0.61 | 898 | 966 | 63
14:00 |  |  | 65.12 | 10.0 | 2.30 | 50700 | 28.8 | 0.00 | 183.3 | 10.0 | 0.00 | 1.83 | 1018 | 1038 | 68 | HS NORM |  |  | 100 |  | 30 |  |  | 60 | 400 |  | 200 | 20
14:30 |  |  | 4.00 | 8.0 | 1.80 | 49900 | 24.9 | 0.00 | 166.4 | 12.2 | 0.00 | 0.71 | 1016 | 1012 | 64 | Totaal |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
15:00 |  |  | 2.57 | 8.3 | 1.55 | 50100 | 23.2 | 0.00 | 173.9 | 11.6 | 0.01 | 0.64 | 1007 | 1013 | 63 | Geldig |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
15:30 |  |  | 2.81 | 9.5 | 1.40 | 50800 | 26.2 | 0.00 | 175.8 | 10.5 | 0.05 | 0.67 | 994 | 1019 | 66 | DTO3 | Day | 2019-08-16
16:00 |  |  | 3.22 | 9.2 | 1.49 | 50000 | 28.1 | 0.01 | 160.8 | 11.0 | 0.00 | 0.68 | 994 | 1012 | 67 |  |  |  | CO | CO 10 min | CO2 | Dust | HCl | NOx | SO2 | TOC | Temp Incinerator
16:30 |  |  | 2.30 | 9.1 | 1.48 | 50100 | 26.5 | 0.00 | 171.3 | 10.8 | 0.00 | 0.62 | 986 | 1011 | 66 |  |  |  | mg/Nm3 | % | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C
17:00 |  |  | 3.03 | 9.6 | 1.41 | 50000 | 27.8 | 0.05 | 177.2 | 10.5 | 0.00 | 0.68 | 990 | 1024 | 67 | AVG |  |  | 77.7 | 17.4 | 9.02 | 0.07 | 0.28 | 73.1 | 0.08 | 1.98 | 935
17:30 |  |  | 3.09 | 9.0 | 1.49 | 50100 | 28.2 | 0.01 | 176.5 | 11.0 | 0.00 | 0.70 | 978 | 1011 | 67 | MAX |  |  | 78 | 17 | 9.02 | 0.07 | 0.28 | 73 | 0.08 | 1.98 | 935
18:00 |  |  | 60.32 | 11.6 | 1.83 | 50100 | 29.7 | 0.01 | 198.3 | 8.3 | 0.00 | 1.90 | 988 | 1073 | 68 | MIN |  |  | 78 | 17 | 9.02 | 0.07 | 0.28 | 73 | 0.08 | 1.98 | 935
18:30 |  |  | 5.41 | 10.5 | 1.79 | 49000 | 29.6 | 0.00 | 175.1 | 9.2 | 0.01 | 0.81 | 1026 | 1082 | 68 | HS NORM |  |  | 50 | 5 |  | 10 | 10 | 200 | 50 | 10
19:00 |  |  | 3.72 | 9.6 | 1.46 | 47500 | 29.0 | 0.01 | 175.2 | 10.2 | 0.00 | 0.69 | 1014 | 1035 | 68 | Totaal |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
19:30 |  |  | 3.32 | 9.5 | 1.62 | 48000 | 28.0 | 0.00 | 189.9 | 10.1 | 0.03 | 0.67 | 1002 | 1038 | 68 | Geldig |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
20:00 |  |  | 4.15 | 11.1 | 2.11 | 47600 | 28.8 | 0.02 | 214.2 | 8.7 | 0.05 | 0.61 | 1015 | 1086 | 68 | DTO3 | Half Hour | 2019-08-16
20:30 |  |  | 3.75 | 10.0 | 1.84 | 46900 | 28.9 | 0.02 | 183.9 | 9.8 | 0.00 | 0.65 | 1035 | 1084 | 68 |  |  |  | CO | CO2 | Dust | Flow | H2O | HCl | NOx | O2 | SO2 | TOC | Temp Incinerator | Temp PCC | Temp Stack
21:00 |  |  | 55.02 | 10.1 | 1.34 | 46700 | 28.1 | 0.03 | 184.9 | 9.8 | 0.00 | 0.59 | 1020 | 1060 | 67 |  |  |  | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | Nm3/h | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C | °C | °C
21:30 |  |  | 3.64 | 9.0 | 2.29 | 46600 | 27.4 | 0.01 | 182.8 | 11.0 | 0.01 | 0.60 | 1010 | 1028 | 67 | AVG |  |  | 77.7 | 9.02 | 0.07 | 27495 | 23.7 | 0.28 | 73.1 | 10.7 | 0.08 | 1.97 | 935 | 1008 | 63
22:00 |  |  | 2.98 | 10.6 | 1.80 | 47100 | 29.9 | 0.03 | 185.8 | 9.1 | 0.00 | 0.58 | 1009 | 1058 | 69 | MAX |  |  | 456 | 10 | 0.11 | 29710 | 28 | 0.55 | 145 | 14 | 2.06 | 15 | 976 | 1113 | 67
22:30 |  |  | 130.68 | 10.2 | 1.28 | 46900 | 28.7 | 0.01 | 189.9 | 9.8 | 0.37 | 6.49 | 1008 | 1052 | 68 | MIN |  |  | 0 | 6.19 | 0.04 | 25856 | 19 | 0.11 | 7.71 | 8.89 | 0 | 0.73 | 874 | 921 | 58
23:00 |  |  | 111.50 | 11.0 | 1.64 | 46300 | 29.2 | 0.02 | 193.5 | 8.8 | 0.05 | 2.01 | 1020 | 1094 | 68 | HS NORM |  |  | 100 |  | 30 |  |  | 60 | 400 |  | 200 | 20
23:30 |  |  | 68.24 | 10.4 | 1.59 | 46200 | 28.4 | 0.01 | 172.8 | 9.5 | 19.19 | 7.98 | 1020 | 1075 | 67 | Totaal |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
DTO2 | 2019-08-16 | [14 empty] | Geldig |  |  | 47 | 47 | 48 | 48 | 47 | 47 | 47 | 48 | 47 | 47 | 48 | 48 | 48
Resultaat
|  |  | CO | CO2 | Dust | Flow | H2O | HCl | NOx | O2 | SO2 | TOC | Temp Incinerator | Temp PCC | Temp Stack
Tijd |  | Opmerking: | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | Nm3/h | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C | °C | °C
0:00 |  |  | 92.73 | 9.8 | 1.24 | 57200 | 27.6 | 0.66 | 173.5 | 10.0 | 7.86 | 1.66 | 986 | 1102 | 66
0:30 |  |  | 0.00 | 9.2 | 0.31 | 57900 | 26.2 | 0.66 | 163.3 | 10.9 | 14.92 | 0.80 | 992 | 1057 | 64
1:00 |  |  | 31.35 | 10.1 | 0.20 | 55700 | 26.5 | 1.92 | 190.8 | 9.9 | 96.45 | 0.89 | 942 | 1108 | 65
1:30 |  |  | 50.26 | 10.4 | 0.28 | 57100 | 26.4 | 1.47 | 171.6 | 9.5 | 24.09 | 1.45 | 900 | 1127 | 65
2:00 |  |  | 57.00 | 8.7 | 0.34 | 58800 | 24.6 | 1.26 | 131.6 | 11.4 | 4.95 | 2.42 | 916 | 1047 | 64
2:30 |  |  | 0.46 | 9.9 | 0.32 | 56900 | 26.9 | 0.78 | 177.9 | 10.0 | 5.70 | 0.88 | 929 | 1065 | 65
3:00 |  |  | 0.36 | 9.8 | 0.29 | 56500 | 27.7 | 0.48 | 194.8 | 9.9 | 1.18 | 0.90 | 931 | 1088 | 66
3:30 |  |  | 0.07 | 9.3 | 0.28 | 56200 | 27.9 | 0.45 | 182.4 | 10.8 | 0.46 | 0.95 | 902 | 1056 | 66
4:00 |  |  | 0.68 | 9.1 | 0.98 | 57300 | 27.3 | 0.48 | 144.4 | 10.9 | 0.00 | 0.87 | 900 | 1054 | 66
4:30 |  |  | 0.00 | 8.5 | 0.67 | 57100 | 26.8 | 0.52 | 150.0 | 11.5 | 0.10 | 0.89 | 900 | 1033 | 65
5:00 |  |  | 50.25 | 9.9 | 0.68 | 56600 | 27.7 | 0.47 | 212.2 | 9.7 | 4.04 | 1.66 | 900 | 1100 | 66
5:30 |  |  | 1.41 | 8.5 | 0.74 | 57500 | 27.2 | 0.40 | 156.6 | 11.4 | 1.11 | 0.86 | 900 | 1090 | 65
6:00 |  |  | 0.00 | 9.4 | 0.65 | 56400 | 26.6 | 0.69 | 184.4 | 10.5 | 2.34 | 0.84 | 900 | 1066 | 65
6:30 |  |  | 0.19 | 8.7 | 0.65 | 56300 | 26.2 | 1.47 | 181.7 | 11.0 | 9.43 | 0.79 | 898 | 1098 | 65
7:00 |  |  | 0.73 | 8.3 | 0.22 | 58100 | 24.0 | 2.34 | 192.7 | 11.9 | 6.50 | 0.87 | 900 | 1055 | 63
7:30 |  |  | 0.77 | 9.7 | 0.47 | 58000 | 24.8 | 1.29 | 195.7 | 10.0 | 3.70 | 0.74 | 900 | 1101 | 64
8:00 |  |  | 0.01 | 9.6 | 0.55 | 57400 | 26.4 | 0.60 | 242.8 | 10.0 | 3.40 | 0.84 | 900 | 1137 | 65
8:30 |  |  | 1.31 | 9.4 | 0.62 | 57600 | 26.3 | 0.59 | 198.3 | 10.4 | 1.70 | 0.79 | 900 | 1095 | 65
9:00 |  |  | 3.60 | 7.8 | 0.48 | 58900 | 25.3 | 0.56 | 197.1 | 12.2 | 4.96 | 0.81 | 966 | 1063 | 64
9:30 |  |  | 4.69 | 8.6 | 0.34 | 58600 | 25.1 | 0.78 | 188.9 | 11.2 | 3.63 | 0.72 | 1011 | 1074 | 64
10:00 |  |  | 3.42 | 8.6 | 0.34 | 58300 | 26.1 | 0.56 | 192.9 | 11.0 | 35.44 | 0.76 | 1042 | 1109 | 65
10:30 |  |  | 4.89 | 8.6 | 0.25 | 58200 | 25.8 | 0.82 | 188.5 | 10.9 | 36.49 | 0.72 | 900 | 1103 | 64
11:00 |  |  | 4.54 | 8.8 | 0.22 | 54000 | 25.6 | 2.40 | 180.0 | 10.9 | 1.13 | 0.66 | 900 | 1085 | 64
11:30 |  |  | 3.35 | 9.7 | 0.17 | 50800 | 24.7 | 7.51 | 181.8 | 9.8 | 5.69 | 0.61 | 900 | 1090 | 64
12:00 |  |  | 0.86 | 8.7 | 0.17 | 54900 | 26.7 | 2.87 | 180.8 | 10.9 | 12.38 | 0.67 | 1033 | 1100 | 66
12:30 |  |  | 4.91 | 8.2 | 0.21 | 58400 | 23.4 | 2.35 | 206.4 | 11.7 | 6.31 | 0.67 | 1039 | 1055 | 63
13:00 |  |  | 5.02 | 8.6 | 0.22 | 57500 | 25.2 | 1.83 | 195.5 | 11.1 | 9.42 | 0.64 | 1081 | 1057 | 64
13:30 |  |  | 5.60 | 8.5 | 0.22 | 57300 | 26.4 | 0.64 | 188.8 | 11.3 | 5.01 | 0.65 | 1122 | 1059 | 65
14:00 |  |  | 5.09 | 8.1 | 0.39 | 58000 | 26.0 | 0.75 | 184.1 | 11.8 | 4.47 | 0.68 | 1064 | 1049 | 64
14:30 |  |  | 4.62 | 8.3 | 0.41 | 58300 | 25.6 | 0.89 | 182.7 | 11.5 | 4.19 | 0.65 | 1045 | 1055 | 64
15:00 |  |  | 4.32 | 8.5 | 0.26 | 57900 | 25.8 | 0.82 | 193.6 | 11.4 | 2.17 | 0.64 | 1049 | 1060 | 64
15:30 |  |  | 3.94 | 8.3 | 0.35 | 57300 | 26.3 | 0.71 | 177.9 | 11.6 | 0.69 | 0.65 | 998 | 1058 | 65
16:00 |  |  | 3.11 | 8.6 | 0.33 | 56200 | 27.2 | 0.68 | 185.3 | 11.2 | 0.25 | 0.66 | 921 | 1060 | 66
16:30 |  |  | 1.30 | 9.6 | 0.28 | 55200 | 28.5 | 0.58 | 196.6 | 10.1 | 3.55 | 0.68 | 900 | 1070 | 67
17:00 |  |  | 1.85 | 8.7 | 0.20 | 44400 | 28.4 | 5.25 | 193.4 | 11.2 | 4.70 | 0.84 | 900 | 1053 | 67
17:30 |  |  | 33.73 | 11.0 | 0.26 | 55400 | 27.4 | 2.24 | 207.4 | 8.4 | 131.17 | 0.64 | 900 | 1101 | 66
18:00 |  |  | 3.22 | 9.1 | 0.35 | 58500 | 25.5 | 1.35 | 179.8 | 10.5 | 261.02 | 0.63 | 900 | 1125 | 64
18:30 |  |  | 3.50 | 8.0 | 0.24 | 59000 | 24.5 | 1.45 | 185.8 | 11.9 | 48.48 | 0.71 | 900 | 1076 | 64
19:00 |  |  | 3.99 | 7.8 | 0.19 | 59900 | 24.5 | 0.70 | 180.9 | 12.2 | 17.43 | 0.72 | 900 | 1045 | 63
19:30 |  |  | 3.81 | 8.1 | 0.20 | 59400 | 23.9 | 0.74 | 205.5 | 11.3 | 6.08 | 0.70 | 900 | 1036 | 63
20:00 |  |  | 2.01 | 8.9 | 0.21 | 57300 | 26.4 | 0.50 | 243.1 | 10.7 | 29.81 | 0.77 | 900 | 1047 | 65
20:30 |  |  | 2.89 | 8.0 | 0.19 | 57200 | 26.8 | 0.50 | 165.1 | 11.9 | 35.83 | 0.80 | 900 | 1037 | 65
21:00 |  |  | 0.87 | 8.3 | 0.21 | 57200 | 27.0 | 0.54 | 193.2 | 11.7 | 42.15 | 0.74 | 900 | 1015 | 65
21:30 |  |  | 0.60 | 7.6 | 0.21 | 57700 | 26.4 | 0.52 | 170.0 | 12.5 | 42.47 | 0.81 | 900 | 998 | 65
22:00 |  |  | 1.62 | 8.6 | 0.23 | 57900 | 26.5 | 0.50 | 187.3 | 11.3 | 43.44 | 0.70 | 900 | 1025 | 65
22:30 |  |  | 1.50 | 7.7 | 0.21 | 57600 | 26.4 | 0.56 | 182.6 | 12.2 | 44.96 | 0.77 | 900 | 1006 | 65
23:00 |  |  | 0.12 | 7.5 | 0.20 | 57200 | 26.5 | 0.59 | 151.9 | 12.7 | 48.35 | 0.86 | 900 | 966 | 65
23:30 |  |  | 0.00 | 8.3 | 0.23 | 58000 | 25.2 | 1.20 | 137.2 | 11.9 | 52.38 | 0.78 | 900 | 975 | 64
DTO3 | 2019-08-16
Resultaat
|  |  | CO | CO2 | Dust | Flow | H2O | HCl | NOx | O2 | SO2 | TOC | Temp Incinerator | Temp PCC | Temp Stack
Tijd |  | Opmerking: | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | Nm3/h | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C | °C | °C
0:00 |  |  | 18.84 | 9.6 | 0.06 | 27600 | 23.6 | 0.20 | 48.7 | 11.4 | 0.00 | 0.83 | 885 | 972 | 63
0:30 |  |  | 5.38 | 9.5 | 0.06 | 27200 | 25.1 | 0.23 | 94.4 | 10.0 | 0.00 | 0.84 | 962 | 1000 | 64
1:00 |  |  | 1.64 | 9.2 | 0.07 | 27000 | 25.1 | 0.22 | 72.1 | 10.6 | 0.00 | 0.95 | 963 | 990 | 64
1:30 |  |  | 1.21 | 9.6 | 0.07 | 26600 | 26.5 | 0.19 | 83.2 | 9.9 | 0.00 | 0.98 | 965 | 1010 | 66
2:00 |  |  | 2.71 | 10.1 | 0.08 | 26700 | 27.5 | 0.28 | 93.0 | 9.9 | 0.00 | 1.01 | 934 | 1033 | 66
2:30 |  |  | 6.91 | 9.5 | 0.08 | 26500 | 26.9 | 0.25 | 83.1 | 10.1 | 0.00 | 0.93 | 965 | 1008 | 66
3:00 |  |  | 5.82 | 9.7 | 0.08 | 25900 | 28.3 | 0.27 | 79.0 | 9.7 | 0.00 | 1.02 | 931 | 1023 | 67
3:30 |  |  | KAL | KAL | 0.08 | 27300 | KAL | KAL | KAL | 8.9 | KAL | KAL | 932 | 1061 | 65
4:00 |  |  | 77.66 | 9.3 | 0.10 | 27300 | 25.5 | 0.16 | 68.7 | 10.0 | 2.06 | 3.40 | 945 | 1028 | 64
4:30 |  |  | 139.17 | 9.3 | 0.10 | 27000 | 26.5 | 0.22 | 67.6 | 10.2 | 0.05 | 5.29 | 929 | 1000 | 65
5:00 |  |  | 90.73 | 9.8 | 0.08 | 27200 | 27.1 | 0.22 | 85.7 | 9.8 | 0.00 | 3.79 | 951 | 1048 | 66
5:30 |  |  | 178.55 | 8.7 | 0.07 | 26500 | 26.5 | 0.24 | 70.2 | 11.0 | 0.00 | 1.40 | 913 | 1019 | 65
6:00 |  |  | 10.05 | 9.5 | 0.07 | 26200 | 26.7 | 0.27 | 50.1 | 10.1 | 0.00 | 1.00 | 925 | 1003 | 66
6:30 |  |  | 4.84 | 9.1 | 0.07 | 26800 | 26.5 | 0.40 | 76.6 | 10.5 | 0.00 | 0.94 | 939 | 1018 | 65
7:00 |  |  | 25.17 | 10.2 | 0.07 | 27200 | 25.0 | 0.40 | 63.1 | 10.9 | 0.00 | 0.95 | 950 | 985 | 64
7:30 |  |  | 97.77 | 8.2 | 0.08 | 28000 | 24.3 | 0.55 | 39.0 | 12.6 | 0.00 | 5.65 | 948 | 985 | 63
8:00 |  |  | 96.18 | 10.4 | 0.07 | 29000 | 23.8 | 0.52 | 48.3 | 10.5 | 0.00 | 4.81 | 945 | 984 | 63
8:30 |  |  | 129.65 | 9.6 | 0.07 | 27200 | 25.0 | 0.35 | 57.1 | 9.9 | 0.00 | 2.35 | 895 | 980 | 64
9:00 |  |  | 49.14 | 6.6 | 0.08 | 27700 | 24.0 | 0.47 | 66.4 | 13.3 | 0.00 | 1.41 | 938 | 984 | 63
9:30 |  |  | 67.75 | 9.6 | 0.07 | 27300 | 24.0 | 0.31 | 67.8 | 9.7 | 0.00 | 1.56 | 899 | 987 | 64
10:00 |  |  | 275.72 | 6.2 | 0.09 | 26700 | 24.7 | 0.47 | 145.3 | 13.8 | 0.00 | 2.18 | 899 | 985 | 64
10:30 |  |  | 264.26 | 10.0 | 0.07 | 27000 | 25.3 | 0.38 | 41.2 | 9.5 | 0.00 | 3.70 | 874 | 1013 | 65
11:00 |  |  | 379.22 | 8.8 | 0.07 | 26600 | 25.2 | 0.39 | 21.4 | 10.3 | 1.61 | 14.79 | 879 | 991 | 65
11:30 |  |  | 323.71 | 9.4 | 0.06 | 26600 | 24.5 | 0.39 | 23.1 | 10.0 | 0.00 | 5.20 | 887 | 969 | 64
12:00 |  |  | 241.34 | 9.6 | 0.06 | 26900 | 24.1 | 0.40 | 40.3 | 9.9 | 0.00 | 2.53 | 929 | 986 | 64
12:30 |  |  | 40.35 | 9.5 | 0.06 | 27500 | 24.7 | 0.34 | 91.8 | 9.9 | 0.00 | 1.19 | 939 | 1014 | 64
13:00 |  |  | 95.25 | 9.4 | 0.06 | 26500 | 25.1 | 0.29 | 40.2 | 10.2 | 0.00 | 1.07 | 939 | 976 | 64
13:30 |  |  | 456.18 | 7.8 | 0.07 | 26800 | 24.2 | 0.32 | 7.7 | 11.9 | 0.00 | 3.96 | 934 | 921 | 64
14:00 |  |  | 12.81 | 8.7 | 0.06 | 27400 | 23.1 | 0.29 | 58.9 | 11.0 | 0.00 | 0.95 | 892 | 975 | 63
14:30 |  |  | 7.09 | 9.4 | 0.06 | 28200 | 21.8 | 0.30 | 87.7 | 10.2 | 0.00 | 0.85 | 904 | 1033 | 61
15:00 |  |  | 0.91 | 8.5 | 0.06 | 27500 | 20.5 | 0.21 | 60.8 | 11.2 | 0.00 | 0.84 | 944 | 979 | 60
15:30 |  |  | 0.00 | 8.3 | 0.06 | 27600 | 20.4 | 0.25 | 51.6 | 11.5 | 0.00 | 0.85 | 961 | 969 | 61
16:00 |  |  | 7.26 | 8.8 | 0.07 | 27000 | 21.9 | 0.26 | 71.4 | 10.7 | 0.00 | 0.84 | 965 | 995 | 62
16:30 |  |  | 144.57 | 7.3 | 0.08 | 27200 | 20.7 | 0.35 | 49.7 | 12.9 | 0.00 | 1.12 | 933 | 940 | 61
17:00 |  |  | 18.92 | 9.0 | 0.06 | 28200 | 20.7 | 0.22 | 89.4 | 10.6 | 0.00 | 0.81 | 958 | 1025 | 61
17:30 |  |  | 12.73 | 9.1 | 0.06 | 28300 | 20.9 | 0.26 | 94.4 | 10.6 | 0.00 | 0.80 | 973 | 1032 | 61
18:00 |  |  | 95.98 | 9.2 | 0.06 | 27300 | 22.6 | 0.31 | 76.4 | 10.5 | 0.00 | 0.93 | 918 | 979 | 62
18:30 |  |  | 57.71 | 9.2 | 0.06 | 27100 | 23.2 | 0.27 | 76.1 | 10.3 | 0.00 | 0.98 | 950 | 1010 | 63
19:00 |  |  | 1.05 | 9.2 | 0.07 | 28300 | 22.6 | 0.22 | 96.5 | 10.4 | 0.00 | 0.83 | 976 | 1048 | 62
19:30 |  |  | 1.87 | 9.2 | 0.06 | 29700 | 23.1 | 0.21 | 133.4 | 10.0 | 0.00 | 0.83 | 958 | 1088 | 62
20:00 |  |  | 7.13 | 8.6 | 0.06 | 28900 | 21.3 | 0.17 | 75.2 | 11.0 | 0.00 | 0.84 | 959 | 1030 | 61
20:30 |  |  | 8.11 | 7.1 | 0.07 | 28200 | 21.6 | 0.11 | 75.1 | 12.5 | 0.00 | 0.97 | 920 | 968 | 61
21:00 |  |  | 1.22 | 9.2 | 0.04 | 28800 | 20.8 | 0.20 | 125.9 | 10.2 | 0.00 | 0.79 | 958 | 1084 | 60
21:30 |  |  | 51.62 | 9.1 | 0.07 | 29200 | 20.5 | 0.21 | 103.8 | 10.4 | 0.00 | 0.74 | 962 | 1080 | 60
22:00 |  |  | 5.19 | 8.9 | 0.07 | 28700 | 18.8 | 0.13 | 91.4 | 10.8 | 0.00 | 0.73 | 942 | 1039 | 58
22:30 |  |  | 43.86 | 7.7 | 0.11 | 28200 | 20.2 | 0.21 | 74.9 | 12.4 | 0.00 | 0.95 | 881 | 988 | 60
23:00 |  |  | 1.27 | 9.9 | 0.06 | 28700 | 22.6 | 0.23 | 122.9 | 9.7 | 0.00 | 0.75 | 959 | 1113 | 62
23:30 |  |  | 87.08 | 9.1 | 0.06 | 28500 | 21.9 | 0.24 | 92.7 | 10.5 | 0.00 | 2.69 | 953 | 1063 | 60
Pagina 1

## 31102019
2019-11-18 16:15
Let op: niet gevalideerde data
Van labo : 964/966
Emissie Dagoverzicht DTOx
Half Hour | [15 empty] | DTO1 | Day | 2019-10-31
DTO1 | 2019-10-31 | [17 empty] | CO | CO 10 min | CO2 | Dust | HCl | NOx | SO2 | TOC | Temp Incinerator
|  |  | Resultaat | [15 empty] | mg/Nm3 | % | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C
|  |  | CO | CO2 | Dust | Flow | H2O | HCl | NOx | O2 | SO2 | TOC | Temp Incinerator | Temp PCC | Temp Stack | AVG |  |  | 22.8 | 3.57 | 7.71 | 3.56 | 0.12 | 170 | 0 | 1.2 | 961
Tijd |  | Opmerking: | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | Nm3/h | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C | °C | °C | MAX |  |  | 23 | 3.57 | 7.71 | 3.56 | 0.12 | 170 | 0 | 1.2 | 961
0:00 |  |  | 6.03 | 9.4 | 1.78 | 56000 | 25.4 | 0.01 | 204.7 | 10.2 | 0.00 | 0.16 | 1048 | 1064 | 66 | MIN |  |  | 23 | 3.57 | 7.71 | 3.56 | 0.12 | 170 | 0 | 1.2 | 961
0:30 |  |  | 9.42 | 8.6 | 1.96 | 56000 | 23.6 | 0.00 | 270.0 | 11.0 | 0.00 | 0.12 | 1033 | 1046 | 64 | HS NORM |  |  | 50 | 5 |  | 10 | 10 | 200 | 50 | 10
1:00 |  |  | 7.12 | 8.4 | 2.46 | 56000 | 23.2 | 0.00 | 196.4 | 11.5 | 0.00 | 0.12 | 998 | 1045 | 63 | Totaal |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1:30 |  |  | 3.59 | 9.4 | 2.48 | 56000 | 22.7 | 0.01 | 172.1 | 10.6 | 0.00 | 0.12 | 1029 | 1051 | 63 | Geldig |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2:00 |  |  | 5.38 | 9.1 | 1.87 | 56000 | 23.4 | 0.00 | 185.3 | 10.6 | 0.00 | 0.12 | 1037 | 1054 | 64 | DTO1 | Half Hour | 2019-10-31
2:30 |  |  | 38.03 | 8.4 | 3.52 | 56000 | 23.0 | 0.00 | 182.3 | 11.4 | 0.00 | 0.18 | 992 | 1043 | 63 |  |  |  | CO | CO2 | Dust | Flow | H2O | HCl | NOx | O2 | SO2 | TOC | Temp Incinerator | Temp PCC | Temp Stack
3:00 |  |  | 7.16 | 8.5 | 4.26 | 56000 | 22.7 | 0.00 | 181.6 | 11.5 | 0.00 | 0.12 | 971 | 1037 | 63 |  |  |  | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | Nm3/h | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C | °C | °C
3:30 |  |  | 3.10 | 8.7 | 4.12 | 56000 | 22.7 | 0.00 | 190.1 | 11.0 | 0.00 | 0.11 | 1010 | 1044 | 63 | AVG |  |  | 22.8 | 7.71 | 3.55 | 56000 | 22.2 | 0.12 | 170 | 12.2 | 0 | 1.2 | 961 | 982 | 62.2
4:00 |  |  | 8.16 | 6.6 | 5.07 | 56000 | 20.9 | 0.02 | 197.2 | 13.6 | 0.00 | 0.08 | 938 | 996 | 60 | MAX |  |  | 192 | 10 | 9.03 | 56000 | 25 | 1.38 | 270 | 15 | 0.01 | 24 | 1048 | 1064 | 66
4:30 |  |  | 7.70 | 5.8 | 2.90 | 56000 | 18.5 | 0.01 | 182.4 | 14.5 | 0.00 | 0.09 | 943 | 941 | 59 | MIN |  |  | 2.95 | 4.58 | 1.78 | 56000 | 18 | 0 | 72 | 9.1 | 0 | 0.06 | 891 | 907 | 56
5:00 |  |  | 4.03 | 8.5 | 2.87 | 56000 | 19.7 | 0.00 | 183.5 | 11.6 | 0.00 | 0.07 | 973 | 1019 | 60 | HS NORM |  |  | 100 |  | 30 |  |  | 60 | 400 |  | 200 | 20
5:30 |  |  | 3.18 | 8.3 | 3.74 | 56000 | 20.6 | 0.01 | 184.5 | 11.8 | 0.00 | 0.08 | 945 | 1029 | 61 | Totaal |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
6:00 |  |  | 3.50 | 7.8 | 7.19 | 56000 | 22.3 | 0.01 | 186.4 | 12.2 | 0.00 | 0.13 | 942 | 1014 | 63 | Geldig |  |  | 47 | 47 | 47 | 48 | 48 | 47 | 47 | 48 | 47 | 47 | 48 | 48 | 48
6:30 |  |  | 7.80 | 5.0 | 3.62 | 56000 | 22.0 | 0.02 | 193.4 | 13.6 | 0.00 | 0.08 | 948 | 945 | 59 | DTO2 | Day | 2019-10-31
7:00 |  |  | 3.27 | 6.8 | 9.03 | 56000 | 19.2 | 0.02 | 182.4 | 13.1 | 0.00 | 0.06 | 948 | 998 | 59 |  |  |  | CO | CO 10 min | CO2 | Dust | HCl | NOx | SO2 | TOC | Temp Incinerator
7:30 |  |  | 6.39 | 6.5 | 5.03 | 56000 | 19.0 | 0.02 | 191.6 | 13.7 | 0.00 | 0.07 | 948 | 986 | 59 |  |  |  | mg/Nm3 | % | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C
8:00 |  |  | 6.01 | 6.1 | 5.04 | 56000 | 19.3 | 0.04 | 164.3 | 14.0 | 0.00 | 0.09 | 948 | 968 | 60 | AVG |  |  | 9.79 | 0.73 | 8.54 | 0.25 | 0.59 | 142 | 3.44 | 1.17 | 975
8:30 |  |  | 5.12 | 5.8 | 4.74 | 56000 | 21.1 | 0.18 | 111.2 | 14.5 | 0.00 | 0.15 | 949 | 907 | 62 | MAX |  |  | 9.79 | 0.73 | 8.54 | 0.25 | 0.59 | 142 | 3.44 | 1.17 | 975
9:00 |  |  | 2.98 | 7.4 | 2.60 | 56000 | 21.8 | 0.01 | 120.1 | 12.6 | 0.00 | 0.12 | 948 | 935 | 62 | MIN |  |  | 9.79 | 0.73 | 8.54 | 0.25 | 0.59 | 142 | 3.44 | 1.17 | 975
9:30 |  |  | 4.58 | 5.9 | 3.46 | 56000 | 21.9 | 0.08 | 160.7 | 14.2 | 0.00 | 0.13 | 948 | 924 | 62 | HS NORM |  |  | 50 | 5 |  | 10 | 10 | 200 | 50 | 10
10:00 |  |  | 131.77 | 4.6 | 4.87 | 56000 | 20.3 | 0.73 | 95.7 | 15.4 | 0.00 | 0.15 | 948 | 916 | 60 | Totaal |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10:30 |  |  | 18.67 | 4.9 | 5.21 | 56000 | 19.1 | 0.85 | 80.1 | 15.0 | 0.01 | 0.11 | 948 | 950 | 59 | Geldig |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11:00 |  |  | 54.51 | 5.9 | 4.38 | 56000 | 18.9 | 0.62 | 77.4 | 14.1 | 0.00 | 0.23 | 948 | 950 | 59 | DTO2 | Half Hour | 2019-10-31
11:30 |  |  | KAL | KAL | KAL | 56000 | 23.3 | KAL | KAL | 11.3 | KAL | KAL | 948 | 943 | 61 |  |  |  | CO | CO2 | Dust | Flow | H2O | HCl | NOx | O2 | SO2 | TOC | Temp Incinerator | Temp PCC | Temp Stack
12:00 |  |  | 4.57 | 6.8 | 3.13 | 56000 | 22.3 | 0.07 | 83.9 | 13.5 | 0.00 | 2.90 | 948 | 911 | 63 |  |  |  | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | Nm3/h | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C | °C | °C
12:30 |  |  | 35.02 | 5.1 | 4.78 | 56000 | 21.6 | 0.48 | 72.3 | 15.0 | 0.00 | 7.93 | 948 | 929 | 62 | AVG |  |  | 9.79 | 8.53 | 0.24 | 53270 | 28.4 | 0.59 | 142 | 11 | 3.44 | 1.17 | 975 | 1028 | 66.4
13:00 |  |  | 192.45 | 7.4 | 3.24 | 56000 | 21.1 | 0.32 | 125.2 | 12.5 | 0.00 | 24.41 | 947 | 938 | 62 | MAX |  |  | 76 | 10 | 0.49 | 58073 | 32 | 1.88 | 229 | 13 | 102 | 13 | 1030 | 1126 | 69
13:30 |  |  | 3.68 | 9.7 | 2.43 | 56000 | 23.2 | 0.00 | 186.7 | 10.1 | 0.00 | 4.65 | 950 | 969 | 64 | MIN |  |  | 0 | 6.68 | 0.08 | 49611 | 23 | 0.06 | 22 | 9 | 0 | 0.3 | 923 | 931 | 62
14:00 |  |  | 48.80 | 10.5 | 2.44 | 56000 | 24.6 | 0.00 | 199.8 | 9.1 | 0.01 | 5.67 | 974 | 1033 | 65 | HS NORM |  |  | 100 |  | 30 |  |  | 60 | 400 |  | 200 | 20
14:30 |  |  | 17.48 | 7.7 | 3.01 | 56000 | 24.4 | 0.00 | 173.5 | 12.2 | 0.00 | 1.64 | 938 | 949 | 65 | Totaal |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
15:00 |  |  | 154.20 | 5.9 | 4.57 | 56000 | 22.4 | 0.00 | 224.9 | 14.2 | 0.00 | 1.18 | 926 | 927 | 62 | Geldig |  |  | 47 | 47 | 47 | 48 | 48 | 47 | 47 | 48 | 47 | 47 | 48 | 48 | 48
15:30 |  |  | 76.12 | 5.9 | 4.79 | 56000 | 19.7 | 1.38 | 187.5 | 14.4 | 0.00 | 0.73 | 948 | 950 | 59 | DTO3 | Day | 2019-10-31
16:00 |  |  | 31.57 | 6.9 | 2.66 | 56000 | 18.4 | 0.51 | 123.3 | 13.5 | 0.00 | 0.54 | 948 | 950 | 56 |  |  |  | CO | CO 10 min | CO2 | Dust | HCl | NOx | SO2 | TOC | Temp Incinerator
16:30 |  |  | 16.59 | 6.5 | 4.51 | 56000 | 19.5 | 0.05 | 157.3 | 13.9 | 0.00 | 0.42 | 948 | 940 | 59 |  |  |  | mg/Nm3 | % | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C
17:00 |  |  | 2.95 | 8.0 | 3.33 | 56000 | 21.9 | 0.00 | 154.8 | 11.8 | 0.00 | 0.37 | 948 | 963 | 63 | AVG
17:30 |  |  | 3.02 | 8.7 | 3.10 | 56000 | 23.1 | 0.00 | 183.1 | 11.0 | 0.00 | 0.32 | 948 | 1004 | 63 | MAX
18:00 |  |  | 3.79 | 9.9 | 3.30 | 56000 | 23.4 | 0.00 | 192.9 | 9.6 | 0.00 | 0.30 | 953 | 1051 | 64 | MIN
18:30 |  |  | 13.78 | 9.1 | 4.82 | 56000 | 24.3 | 0.00 | 198.7 | 10.3 | 0.00 | 0.30 | 958 | 1006 | 64 | HS NORM |  |  | 50 | 5 |  | 10 | 10 | 200 | 50 | 10
19:00 |  |  | 3.49 | 8.7 | 2.76 | 56000 | 23.3 | 0.00 | 189.3 | 11.0 | 0.00 | 0.24 | 939 | 1018 | 64 | Totaal |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
19:30 |  |  | 7.04 | 9.3 | 2.25 | 56000 | 24.1 | 0.00 | 198.7 | 10.2 | 0.00 | 0.27 | 965 | 1023 | 65 | Geldig |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20:00 |  |  | 7.10 | 7.7 | 2.45 | 56000 | 24.1 | 0.00 | 169.0 | 12.1 | 0.00 | 0.29 | 891 | 954 | 65 | DTO3 | Half Hour | 2019-10-31
20:30 |  |  | 13.35 | 8.6 | 2.32 | 56000 | 24.5 | 0.00 | 178.5 | 11.5 | 0.00 | 0.31 | 927 | 941 | 65 |  |  |  | CO | CO2 | Dust | Flow | H2O | HCl | NOx | O2 | SO2 | TOC | Temp Incinerator | Temp PCC | Temp Stack
21:00 |  |  | 3.82 | 7.7 | 3.02 | 56000 | 24.2 | 0.00 | 161.0 | 12.3 | 0.00 | 0.23 | 891 | 923 | 65 |  |  |  | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | Nm3/h | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C | °C | °C
21:30 |  |  | 4.23 | 9.5 | 2.56 | 56000 | 24.4 | 0.00 | 196.7 | 10.3 | 0.00 | 0.18 | 961 | 971 | 65 | AVG
22:00 |  |  | 7.32 | 9.5 | 2.43 | 56000 | 24.4 | 0.00 | 198.7 | 10.1 | 0.00 | 0.18 | 1001 | 1017 | 65 | MAX
22:30 |  |  | 56.25 | 9.8 | 2.38 | 56000 | 24.1 | 0.00 | 178.7 | 9.9 | 0.00 | 0.54 | 1010 | 1023 | 65 | MIN
23:00 |  |  | 8.70 | 8.0 | 2.50 | 56000 | 23.7 | 0.00 | 198.4 | 11.9 | 0.00 | 0.17 | 964 | 976 | 64 | HS NORM |  |  | 100 |  | 30 |  |  | 60 | 400 |  | 200 | 20
23:30 |  |  | 8.54 | 8.9 | 2.13 | 56000 | 23.7 | 0.00 | 182.5 | 11.0 | 0.00 | 0.15 | 986 | 988 | 64 | Totaal |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
DTO2 | 2019-10-31 | [14 empty] | Geldig |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Resultaat
|  |  | CO | CO2 | Dust | Flow | H2O | HCl | NOx | O2 | SO2 | TOC | Temp Incinerator | Temp PCC | Temp Stack
Tijd |  | Opmerking: | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | Nm3/h | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C | °C | °C
0:00 |  |  | 0.00 | 9.9 | 0.27 | 52200 | 29.7 | 0.52 | 191.9 | 9.7 | 0.00 | 0.47 | 995 | 1073 | 67
0:30 |  |  | 0.00 | 8.9 | 0.21 | 51500 | 30.3 | 0.59 | 154.9 | 10.7 | 0.00 | 0.51 | 1008 | 1052 | 68
1:00 |  |  | 0.00 | 9.7 | 0.16 | 51500 | 30.3 | 0.59 | 183.7 | 9.9 | 0.00 | 0.50 | 1013 | 1059 | 68
1:30 |  |  | 0.00 | 9.2 | 0.19 | 51600 | 29.1 | 1.06 | 167.3 | 10.3 | 0.00 | 0.46 | 999 | 1059 | 67
2:00 |  |  | 2.20 | 10.2 | 0.13 | 51300 | 28.6 | 1.71 | 205.0 | 9.0 | 0.01 | 0.49 | 1006 | 1090 | 67
2:30 |  |  | 0.00 | 9.5 | 0.12 | 51700 | 28.7 | 1.29 | 205.0 | 10.0 | 0.52 | 0.48 | 1017 | 1110 | 67
3:00 |  |  | 0.00 | 10.3 | 0.11 | 50600 | 29.2 | 1.78 | 179.7 | 9.0 | 0.04 | 0.49 | 989 | 1126 | 68
3:30 |  |  | 0.00 | 9.5 | 0.13 | 53100 | 27.1 | 1.63 | 179.3 | 10.2 | 0.00 | 0.56 | 1011 | 1092 | 66
4:00 |  |  | 0.00 | 9.2 | 0.39 | 54100 | 27.3 | 0.85 | 189.4 | 10.3 | 0.00 | 0.44 | 1016 | 1089 | 66
4:30 |  |  | 0.00 | 8.5 | 0.35 | 53700 | 27.2 | 0.72 | 173.3 | 11.1 | 0.01 | 0.46 | 1008 | 1057 | 66
5:00 |  |  | 0.00 | 7.9 | 0.49 | 53000 | 28.8 | 0.64 | 164.8 | 11.2 | 0.00 | 0.56 | 1010 | 1065 | 67
5:30 |  |  | 0.00 | 9.3 | 0.38 | 51000 | 29.9 | 0.64 | 190.0 | 9.5 | 0.00 | 0.49 | 970 | 1077 | 68
6:00 |  |  | 0.00 | 9.6 | 0.45 | 51600 | 30.6 | 0.52 | 181.9 | 9.7 | 0.01 | 0.48 | 974 | 1078 | 68
6:30 |  |  | 0.00 | 9.0 | 0.34 | 53700 | 28.5 | 0.55 | 188.7 | 10.4 | 0.00 | 0.45 | 995 | 1073 | 67
7:00 |  |  | 48.97 | 9.5 | 0.30 | 54800 | 27.0 | 0.69 | 229.3 | 9.9 | 0.00 | 0.54 | 1014 | 1098 | 66
7:30 |  |  | 8.06 | 8.4 | 0.47 | 55600 | 26.8 | 0.43 | 164.2 | 11.5 | 0.00 | 0.56 | 1010 | 1058 | 65
8:00 |  |  | 21.89 | 8.4 | 0.27 | 55600 | 25.3 | 0.78 | 178.5 | 11.1 | 0.00 | 0.57 | 990 | 1067 | 64
8:30 |  |  | 0.07 | 7.2 | 0.25 | 57500 | 22.7 | 1.35 | 136.9 | 12.6 | 0.00 | 0.53 | 983 | 1019 | 62
9:00 |  |  | 0.00 | 7.5 | 0.29 | 57900 | 22.9 | 0.91 | 101.3 | 12.4 | 0.00 | 0.48 | 1024 | 1002 | 62
9:30 |  |  | 0.00 | 7.8 | 0.31 | 56100 | 25.8 | 0.18 | 142.3 | 12.0 | 0.00 | 0.48 | 986 | 1013 | 64
10:00 |  |  | 0.00 | 8.0 | 0.34 | 55300 | 26.6 | 0.21 | 135.8 | 12.0 | 0.00 | 0.46 | 949 | 1004 | 64
10:30 |  |  | 0.00 | 7.8 | 0.34 | 53600 | 28.1 | 0.11 | 76.2 | 11.8 | 0.00 | 0.47 | 942 | 984 | 67
11:00 |  |  | KAL | KAL | KAL | 55700 | 25.8 | KAL | KAL | 10.3 | KAL | KAL | 950 | 1019 | 67
11:30 |  |  | 0.00 | 8.2 | 0.33 | 52800 | 30.1 | 0.20 | 113.7 | 11.5 | 0.00 | 0.44 | 950 | 1026 | 68
12:00 |  |  | 0.00 | 8.2 | 0.34 | 54100 | 29.2 | 0.19 | 107.5 | 11.7 | 0.00 | 0.39 | 950 | 1002 | 66
12:30 |  |  | 3.67 | 7.3 | 0.38 | 54600 | 28.1 | 0.37 | 97.9 | 12.7 | 0.00 | 0.43 | 950 | 976 | 66
13:00 |  |  | 0.00 | 9.0 | 0.22 | 52900 | 28.4 | 0.48 | 145.5 | 10.6 | 0.00 | 0.36 | 939 | 1031 | 66
13:30 |  |  | 0.00 | 9.1 | 0.18 | 54700 | 27.3 | 0.61 | 161.2 | 10.4 | 0.00 | 0.32 | 952 | 1056 | 65
14:00 |  |  | 0.00 | 7.6 | 0.19 | 58100 | 22.9 | 1.88 | 141.5 | 12.0 | 0.00 | 0.30 | 949 | 1032 | 63
14:30 |  |  | 0.00 | 8.2 | 0.28 | 55200 | 26.0 | 0.49 | 84.1 | 11.6 | 0.00 | 0.33 | 940 | 990 | 65
15:00 |  |  | 0.01 | 8.1 | 0.17 | 53500 | 29.3 | 0.20 | 112.5 | 11.7 | 0.20 | 0.40 | 983 | 1015 | 67
15:30 |  |  | 0.75 | 7.8 | 0.16 | 53000 | 29.3 | 0.47 | 70.0 | 12.0 | 0.78 | 0.38 | 970 | 962 | 67
16:00 |  |  | 27.62 | 7.5 | 0.15 | 53400 | 29.7 | 0.10 | 51.6 | 12.4 | 0.06 | 3.93 | 943 | 955 | 67
16:30 |  |  | 22.57 | 8.1 | 0.20 | 53700 | 29.2 | 0.06 | 91.6 | 11.7 | 0.01 | 2.01 | 965 | 977 | 67
17:00 |  |  | 18.03 | 6.7 | 0.15 | 54000 | 28.9 | 0.42 | 64.2 | 13.3 | 0.71 | 0.64 | 943 | 961 | 66
17:30 |  |  | 2.75 | 7.2 | 0.13 | 52800 | 29.2 | 1.06 | 22.1 | 12.6 | 4.21 | 0.56 | 950 | 931 | 67
18:00 |  |  | 76.30 | 10.2 | 0.13 | 49600 | 31.8 | 0.52 | 162.7 | 9.0 | 40.54 | 13.03 | 951 | 1007 | 69
18:30 |  |  | 0.22 | 9.4 | 0.08 | 50800 | 30.3 | 0.42 | 212.4 | 9.9 | 12.52 | 0.49 | 957 | 1041 | 68
19:00 |  |  | 59.11 | 9.1 | 0.12 | 52600 | 28.6 | 1.22 | 201.6 | 9.8 | 101.94 | 0.95 | 997 | 1053 | 68
19:30 |  |  | 39.21 | 7.4 | 0.19 | 52100 | 30.3 | 0.15 | 168.1 | 11.6 | 0.19 | 4.78 | 924 | 1007 | 68
20:00 |  |  | 4.43 | 7.8 | 0.27 | 51700 | 30.2 | 0.10 | 118.5 | 11.6 | 0.00 | 1.17 | 923 | 987 | 68
20:30 |  |  | 0.03 | 8.3 | 0.34 | 51300 | 31.0 | 0.09 | 145.6 | 11.3 | 0.00 | 0.48 | 944 | 992 | 68
21:00 |  |  | 0.00 | 7.5 | 0.28 | 51600 | 30.3 | 0.12 | 45.0 | 12.3 | 0.02 | 0.46 | 949 | 958 | 68
21:30 |  |  | 3.08 | 9.7 | 0.19 | 51200 | 31.5 | 0.16 | 190.1 | 9.6 | 0.00 | 0.48 | 960 | 1003 | 69
22:00 |  |  | 42.77 | 9.5 | 0.18 | 51600 | 31.2 | 0.13 | 168.7 | 9.8 | 0.02 | 2.34 | 1030 | 1050 | 68
22:30 |  |  | 0.00 | 8.1 | 0.22 | 52700 | 29.9 | 0.11 | 141.8 | 11.6 | 0.00 | 0.40 | 1009 | 1015 | 67
23:00 |  |  | 31.27 | 7.2 | 0.21 | 53400 | 28.2 | 0.09 | 37.3 | 12.6 | 0.02 | 4.79 | 969 | 958 | 66
23:30 |  |  | 47.09 | 8.4 | 0.12 | 52700 | 27.4 | 0.19 | 113.9 | 11.1 | 0.03 | 4.18 | 925 | 975 | 65
DTO3 | 2019-10-31
Resultaat
|  |  | CO | CO2 | Dust | Flow | H2O | HCl | NOx | O2 | SO2 | TOC | Temp Incinerator | Temp PCC | Temp Stack
Tijd |  | Opmerking: | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | Nm3/h | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C | °C | °C
0:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
0:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
1:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
1:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
2:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
2:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
3:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
3:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
4:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
4:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
5:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
5:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
6:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
6:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
7:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
7:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
8:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
8:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
9:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
9:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
10:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
10:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
11:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
11:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
12:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
12:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
13:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
13:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
14:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
14:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
15:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
15:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
16:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
16:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
17:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
17:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
18:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
18:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
19:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
19:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
20:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
20:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
21:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
21:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
22:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
22:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
23:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
23:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
Pagina 1

## 01112019
2019-11-18 16:16
Let op: niet gevalideerde data
Van labo : 964/966
Emissie Dagoverzicht DTOx
Half Hour | [15 empty] | DTO1 | Day | 2019-11-01
DTO1 | 2019-11-01 | [17 empty] | CO | CO 10 min | CO2 | Dust | HCl | NOx | SO2 | TOC | Temp Incinerator
|  |  | Resultaat | [15 empty] | mg/Nm3 | % | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C
|  |  | CO | CO2 | Dust | Flow | H2O | HCl | NOx | O2 | SO2 | TOC | Temp Incinerator | Temp PCC | Temp Stack | AVG |  |  | 16.1 | 2.11 | 8.48 | 2.71 | 0.02 | 184 | 0 | 0.13 | 950
Tijd |  | Opmerking: | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | Nm3/h | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C | °C | °C | MAX |  |  | 16 | 2.11 | 8.48 | 2.71 | 0.02 | 184 | 0 | 0.13 | 950
0:00 |  |  | 5.02 | 7.3 | 2.40 | 56000 | 23.4 | 0.00 | 165.9 | 12.7 | 0.00 | 0.15 | 934 | 938 | 64 | MIN |  |  | 16 | 2.11 | 8.48 | 2.71 | 0.02 | 184 | 0 | 0.13 | 950
0:30 |  |  | 4.29 | 8.1 | 2.17 | 56000 | 23.3 | 0.00 | 193.2 | 12.0 | 0.00 | 0.13 | 944 | 939 | 64 | HS NORM |  |  | 50 | 5 |  | 10 | 10 | 200 | 50 | 10
1:00 |  |  | 5.48 | 8.4 | 2.12 | 56000 | 23.6 | 0.00 | 187.4 | 11.5 | 0.00 | 0.13 | 964 | 964 | 64 | Totaal |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1:30 |  |  | 4.54 | 6.9 | 2.86 | 56000 | 22.8 | 0.00 | 176.1 | 13.5 | 0.00 | 0.15 | 902 | 905 | 63 | Geldig |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2:00 |  |  | 3.87 | 7.9 | 2.48 | 56000 | 22.5 | 0.00 | 184.1 | 12.1 | 0.00 | 0.11 | 955 | 928 | 63 | DTO1 | Half Hour | 2019-11-01
2:30 |  |  | 4.83 | 7.3 | 2.77 | 56000 | 22.6 | 0.00 | 188.6 | 12.8 | 0.00 | 0.14 | 939 | 914 | 63 |  |  |  | CO | CO2 | Dust | Flow | H2O | HCl | NOx | O2 | SO2 | TOC | Temp Incinerator | Temp PCC | Temp Stack
3:00 |  |  | 12.11 | 8.0 | 2.46 | 56000 | 23.1 | 0.00 | 192.3 | 12.0 | 0.00 | 0.11 | 942 | 929 | 63 |  |  |  | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | Nm3/h | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C | °C | °C
3:30 |  |  | 162.95 | 5.4 | 2.95 | 56000 | 21.5 | 0.42 | 84.8 | 14.6 | 0.09 | 0.23 | 948 | 939 | 61 | AVG |  |  | 16.1 | 8.48 | 2.71 | 56000 | 23.4 | 0.02 | 184 | 11.4 | 0 | 0.13 | 950 | 997 | 63.3
4:00 |  |  | 6.97 | 7.5 | 2.44 | 56000 | 20.6 | 0.01 | 160.1 | 12.7 | 0.00 | 0.18 | 927 | 935 | 61 | MAX |  |  | 163 | 11 | 4.87 | 56000 | 27 | 0.42 | 208 | 15 | 0.09 | 0.9 | 1032 | 1099 | 67
4:30 |  |  | 3.73 | 7.7 | 2.43 | 56000 | 21.0 | 0.02 | 196.9 | 12.4 | 0.00 | 0.13 | 944 | 931 | 61 | MIN |  |  | 3.23 | 5.43 | 2.1 | 56000 | 21 | 0 | 85 | 8.4 | 0 | 0.05 | 895 | 891 | 61
5:00 |  |  | 4.66 | 7.0 | 3.07 | 56000 | 21.2 | 0.02 | 168.6 | 13.3 | 0.00 | 0.15 | 923 | 891 | 61 | HS NORM |  |  | 100 |  | 30 |  |  | 60 | 400 |  | 200 | 20
5:30 |  |  | 3.23 | 7.9 | 2.71 | 56000 | 21.9 | 0.01 | 180.9 | 12.3 | 0.00 | 0.13 | 954 | 950 | 62 | Totaal |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
6:00 |  |  | 45.05 | 8.4 | 2.39 | 56000 | 22.9 | 0.00 | 199.7 | 11.4 | 0.00 | 0.24 | 962 | 950 | 63 | Geldig |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
6:30 |  |  | 134.53 | 10.1 | 2.10 | 56000 | 24.0 | 0.00 | 172.1 | 9.8 | 0.00 | 0.90 | 991 | 1000 | 64 | DTO2 | Day | 2019-11-01
7:00 |  |  | 57.88 | 7.1 | 2.94 | 56000 | 24.0 | 0.06 | 182.9 | 12.7 | 0.00 | 0.18 | 947 | 941 | 64 |  |  |  | CO | CO 10 min | CO2 | Dust | HCl | NOx | SO2 | TOC | Temp Incinerator
7:30 |  |  | 3.88 | 9.1 | 2.56 | 56000 | 22.9 | 0.00 | 192.8 | 10.5 | 0.00 | 0.12 | 953 | 1031 | 63 |  |  |  | mg/Nm3 | % | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C
8:00 |  |  | 4.28 | 8.5 | 2.59 | 56000 | 23.0 | 0.00 | 191.0 | 11.3 | 0.00 | 0.12 | 949 | 1009 | 63 | AVG |  |  | 21.5 | 5.71 | 8.91 | 0.19 | 0.21 | 160 | 2.1 | 1.49 | 972
8:30 |  |  | 8.39 | 8.3 | 2.53 | 56000 | 23.0 | 0.00 | 197.8 | 11.4 | 0.00 | 0.12 | 979 | 970 | 63 | MAX |  |  | 21 | 5.71 | 8.91 | 0.19 | 0.21 | 160 | 2.1 | 1.49 | 972
9:00 |  |  | 7.38 | 8.6 | 2.45 | 56000 | 22.9 | 0.00 | 174.4 | 11.3 | 0.00 | 0.12 | 988 | 985 | 63 | MIN |  |  | 21 | 5.71 | 8.91 | 0.19 | 0.21 | 160 | 2.1 | 1.49 | 972
9:30 |  |  | 11.60 | 7.3 | 2.93 | 56000 | 22.9 | 0.08 | 203.3 | 12.7 | 0.00 | 0.13 | 977 | 960 | 63 | HS NORM |  |  | 50 | 5 |  | 10 | 10 | 200 | 50 | 10
10:00 |  |  | 8.77 | 6.4 | 3.41 | 56000 | 21.5 | 0.06 | 174.1 | 13.8 | 0.00 | 0.09 | 906 | 948 | 61 | Totaal |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10:30 |  |  | 4.35 | 7.8 | 2.99 | 56000 | 21.1 | 0.01 | 182.5 | 12.3 | 0.00 | 0.08 | 948 | 981 | 61 | Geldig |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11:00 |  |  | 4.77 | 8.3 | 2.91 | 56000 | 22.4 | 0.00 | 191.4 | 11.5 | 0.00 | 0.08 | 945 | 983 | 63 | DTO2 | Half Hour | 2019-11-01
11:30 |  |  | 6.99 | 8.9 | 2.62 | 56000 | 24.0 | 0.00 | 198.9 | 11.0 | 0.00 | 0.12 | 958 | 977 | 65 |  |  |  | CO | CO2 | Dust | Flow | H2O | HCl | NOx | O2 | SO2 | TOC | Temp Incinerator | Temp PCC | Temp Stack
12:00 |  |  | 7.74 | 8.4 | 2.58 | 56000 | 24.3 | 0.00 | 176.5 | 11.5 | 0.00 | 0.10 | 924 | 984 | 64 |  |  |  | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | Nm3/h | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C | °C | °C
12:30 |  |  | 4.69 | 8.4 | 2.34 | 56000 | 23.5 | 0.00 | 188.4 | 11.3 | 0.00 | 0.08 | 911 | 1030 | 63 | AVG |  |  | 21.5 | 8.9 | 0.19 | 51481 | 30.2 | 0.21 | 160 | 10.4 | 2.09 | 1.49 | 972 | 1036 | 67.5
13:00 |  |  | 5.51 | 7.9 | 2.62 | 56000 | 21.4 | 0.00 | 187.2 | 12.1 | 0.00 | 0.06 | 948 | 1009 | 61 | MAX |  |  | 174 | 9.96 | 1.24 | 53937 | 32 | 0.92 | 209 | 12 | 24 | 18 | 1037 | 1082 | 69
13:30 |  |  | 5.05 | 9.1 | 2.50 | 56000 | 22.9 | 0.00 | 189.0 | 10.6 | 0.00 | 0.07 | 946 | 1041 | 63 | MIN |  |  | 0 | 7.67 | 0.06 | 50060 | 28 | 0.01 | 80 | 9.1 | 0 | 0.37 | 911 | 979 | 65
14:00 |  |  | 6.81 | 8.6 | 2.73 | 56000 | 23.8 | 0.00 | 188.8 | 11.3 | 0.00 | 0.08 | 919 | 1017 | 64 | HS NORM |  |  | 100 |  | 30 |  |  | 60 | 400 |  | 200 | 20
14:30 |  |  | 6.02 | 8.6 | 2.73 | 56000 | 23.7 | 0.00 | 189.3 | 11.1 | 0.00 | 0.07 | 929 | 1037 | 64 | Totaal |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
15:00 |  |  | 6.51 | 8.0 | 2.99 | 56000 | 22.3 | 0.00 | 186.3 | 11.9 | 0.00 | 0.06 | 909 | 1016 | 62 | Geldig |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
15:30 |  |  | 6.98 | 8.4 | 2.71 | 56000 | 22.8 | 0.00 | 190.4 | 11.4 | 0.00 | 0.06 | 930 | 1040 | 63 | DTO3 | Day | 2019-11-01
16:00 |  |  | 6.54 | 9.0 | 2.58 | 56000 | 22.3 | 0.00 | 183.2 | 10.8 | 0.00 | 0.05 | 951 | 1045 | 62 |  |  |  | CO | CO 10 min | CO2 | Dust | HCl | NOx | SO2 | TOC | Temp Incinerator
16:30 |  |  | 5.24 | 9.8 | 2.67 | 56000 | 23.6 | 0.01 | 190.3 | 9.8 | 0.00 | 0.07 | 971 | 1052 | 64 |  |  |  | mg/Nm3 | % | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C
17:00 |  |  | 5.82 | 9.1 | 4.21 | 56000 | 24.6 | 0.00 | 186.5 | 10.6 | 0.00 | 0.07 | 967 | 1045 | 65 | AVG
17:30 |  |  | 5.29 | 8.5 | 2.64 | 56000 | 24.3 | 0.00 | 189.1 | 11.3 | 0.00 | 0.07 | 899 | 1034 | 64 | MAX
18:00 |  |  | 6.20 | 8.0 | 2.71 | 56000 | 23.4 | 0.00 | 188.2 | 12.1 | 0.00 | 0.07 | 926 | 994 | 63 | MIN
18:30 |  |  | 6.85 | 8.1 | 2.67 | 56000 | 23.2 | 0.00 | 183.0 | 11.2 | 0.00 | 0.05 | 906 | 1038 | 62 | HS NORM |  |  | 50 | 5 |  | 10 | 10 | 200 | 50 | 10
19:00 |  |  | 5.38 | 8.4 | 2.84 | 56000 | 22.2 | 0.00 | 208.1 | 11.4 | 0.00 | 0.05 | 907 | 1039 | 62 | Totaal |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
19:30 |  |  | 6.73 | 9.0 | 2.63 | 56000 | 23.1 | 0.00 | 188.0 | 10.8 | 0.00 | 0.06 | 895 | 1047 | 63 | Geldig |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20:00 |  |  | 5.38 | 10.5 | 2.49 | 56000 | 24.8 | 0.00 | 187.9 | 9.1 | 0.00 | 0.07 | 975 | 1067 | 65 | DTO3 | Half Hour | 2019-11-01
20:30 |  |  | 5.03 | 10.5 | 2.59 | 56000 | 25.5 | 0.00 | 189.4 | 9.0 | 0.00 | 0.08 | 1015 | 1063 | 65 |  |  |  | CO | CO2 | Dust | Flow | H2O | HCl | NOx | O2 | SO2 | TOC | Temp Incinerator | Temp PCC | Temp Stack
21:00 |  |  | 6.72 | 9.9 | 2.42 | 56000 | 25.4 | 0.01 | 188.8 | 9.9 | 0.00 | 0.08 | 993 | 1044 | 65 |  |  |  | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | Nm3/h | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C | °C | °C
21:30 |  |  | 7.20 | 10.5 | 2.13 | 56000 | 26.3 | 0.03 | 183.9 | 9.2 | 0.00 | 0.10 | 1018 | 1063 | 66 | AVG
22:00 |  |  | 76.99 | 11.3 | 2.37 | 56000 | 26.6 | 0.02 | 188.1 | 8.4 | 0.00 | 0.36 | 1013 | 1078 | 66 | MAX
22:30 |  |  | 36.79 | 10.1 | 2.58 | 56000 | 26.9 | 0.00 | 194.6 | 10.0 | 0.00 | 0.08 | 973 | 1058 | 66 | MIN
23:00 |  |  | 11.77 | 11.1 | 3.04 | 56000 | 27.3 | 0.02 | 175.5 | 8.6 | 0.00 | 0.08 | 1032 | 1099 | 67 | HS NORM |  |  | 100 |  | 30 |  |  | 60 | 400 |  | 200 | 20
23:30 |  |  | 4.01 | 7.9 | 4.87 | 56000 | 24.5 | 0.00 | 167.2 | 12.4 | 0.00 | 0.06 | 948 | 995 | 64 | Totaal |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
DTO2 | 2019-11-01 | [14 empty] | Geldig |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Resultaat
|  |  | CO | CO2 | Dust | Flow | H2O | HCl | NOx | O2 | SO2 | TOC | Temp Incinerator | Temp PCC | Temp Stack
Tijd |  | Opmerking: | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | Nm3/h | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C | °C | °C
0:00 |  |  | 36.14 | 9.1 | 0.14 | 53000 | 28.3 | 0.20 | 170.9 | 10.1 | 0.00 | 1.04 | 964 | 1054 | 66
0:30 |  |  | 58.31 | 7.7 | 0.16 | 53000 | 28.6 | 0.07 | 88.6 | 11.9 | 3.65 | 12.22 | 952 | 997 | 66
1:00 |  |  | 17.50 | 8.1 | 0.17 | 52500 | 28.9 | 0.07 | 114.0 | 11.4 | 0.00 | 1.40 | 974 | 992 | 66
1:30 |  |  | 0.00 | 8.8 | 0.12 | 52600 | 29.8 | 0.05 | 155.8 | 10.6 | 0.00 | 0.41 | 1012 | 1023 | 67
2:00 |  |  | 0.08 | 9.8 | 0.12 | 51500 | 30.5 | 0.08 | 187.2 | 9.4 | 0.00 | 0.40 | 1020 | 1053 | 68
2:30 |  |  | 0.00 | 8.5 | 0.09 | 51000 | 31.0 | 0.03 | 123.2 | 10.9 | 1.74 | 0.39 | 964 | 1026 | 68
3:00 |  |  | 0.00 | 7.8 | 0.09 | 51500 | 30.9 | 0.12 | 79.8 | 11.8 | 4.85 | 0.40 | 937 | 986 | 68
3:30 |  |  | 0.00 | 8.6 | 0.09 | 52500 | 30.3 | 0.12 | 103.5 | 10.9 | 1.95 | 0.37 | 953 | 986 | 67
4:00 |  |  | 5.78 | 8.1 | 0.06 | 53900 | 29.1 | 0.06 | 152.3 | 11.1 | 1.89 | 0.83 | 931 | 1012 | 66
4:30 |  |  | 0.00 | 8.4 | 0.09 | 52900 | 28.2 | 0.27 | 164.7 | 11.1 | 0.69 | 0.51 | 945 | 1024 | 66
5:00 |  |  | 2.17 | 8.7 | 0.09 | 52000 | 28.5 | 0.67 | 157.6 | 10.8 | 19.74 | 0.49 | 979 | 1020 | 66
5:30 |  |  | 0.00 | 8.5 | 0.10 | 51800 | 29.2 | 0.59 | 147.1 | 10.9 | 9.25 | 0.44 | 979 | 1018 | 67
6:00 |  |  | 0.14 | 8.5 | 0.09 | 51300 | 29.6 | 0.84 | 192.3 | 10.4 | 23.77 | 0.46 | 990 | 1035 | 67
6:30 |  |  | 0.33 | 8.0 | 0.15 | 51700 | 29.2 | 0.61 | 180.2 | 10.5 | 0.01 | 0.48 | 985 | 1050 | 68
7:00 |  |  | 0.50 | 8.8 | 0.17 | 51700 | 28.5 | 0.92 | 209.2 | 10.0 | 0.00 | 0.54 | 1019 | 1043 | 68
7:30 |  |  | 78.07 | 9.3 | 0.33 | 50200 | 30.7 | 0.68 | 197.7 | 10.0 | 1.57 | 0.77 | 990 | 1051 | 68
8:00 |  |  | 10.29 | 9.8 | 0.16 | 50500 | 30.4 | 0.56 | 184.8 | 9.6 | 0.00 | 0.50 | 1001 | 1065 | 68
8:30 |  |  | 36.04 | 10.0 | 0.15 | 50500 | 30.1 | 0.69 | 191.3 | 9.2 | 0.00 | 1.20 | 1015 | 1072 | 68
9:00 |  |  | 3.91 | 9.4 | 0.13 | 51100 | 29.8 | 0.57 | 172.5 | 9.7 | 0.00 | 0.48 | 1014 | 1082 | 68
9:30 |  |  | 39.66 | 9.5 | 0.19 | 51900 | 29.6 | 0.38 | 192.1 | 9.7 | 0.00 | 1.41 | 1037 | 1060 | 68
10:00 |  |  | 2.77 | 8.8 | 0.18 | 51900 | 30.5 | 0.11 | 164.4 | 10.8 | 0.00 | 0.53 | 982 | 1048 | 68
10:30 |  |  | 50.16 | 9.0 | 0.18 | 52100 | 30.4 | 0.12 | 142.2 | 10.7 | 0.00 | 0.62 | 1004 | 1039 | 68
11:00 |  |  | 17.97 | 9.0 | 0.18 | 52000 | 30.3 | 0.05 | 171.5 | 10.5 | 0.00 | 0.79 | 1016 | 1035 | 68
11:30 |  |  | 173.74 | 9.7 | 0.61 | 51400 | 31.1 | 0.11 | 186.0 | 9.3 | 0.00 | 2.64 | 1026 | 1069 | 68
12:00 |  |  | 99.46 | 9.3 | 1.24 | 51600 | 31.2 | 0.16 | 156.6 | 10.0 | 16.16 | 0.70 | 996 | 1064 | 68
12:30 |  |  | 15.20 | 8.6 | 0.17 | 51100 | 31.1 | 0.04 | 150.7 | 10.9 | 0.10 | 2.21 | 977 | 1024 | 68
13:00 |  |  | 46.36 | 8.7 | 0.18 | 51000 | 31.5 | 0.04 | 159.6 | 10.6 | 0.18 | 5.74 | 963 | 1028 | 68
13:30 |  |  | 0.01 | 8.7 | 0.19 | 50900 | 31.2 | 0.05 | 129.8 | 10.7 | 0.00 | 0.47 | 977 | 1016 | 68
14:00 |  |  | 0.00 | 8.4 | 0.22 | 51000 | 31.0 | 0.04 | 126.2 | 11.0 | 0.00 | 0.46 | 970 | 1008 | 68
14:30 |  |  | 0.00 | 8.6 | 0.20 | 50800 | 31.2 | 0.06 | 144.6 | 10.8 | 0.00 | 0.45 | 944 | 1012 | 68
15:00 |  |  | 0.00 | 8.4 | 0.20 | 50500 | 31.3 | 0.03 | 127.2 | 11.0 | 0.00 | 0.46 | 911 | 1007 | 68
15:30 |  |  | 0.00 | 9.2 | 0.19 | 50800 | 31.1 | 0.06 | 183.7 | 9.9 | 0.00 | 0.45 | 934 | 1037 | 68
16:00 |  |  | 0.00 | 9.7 | 0.15 | 50800 | 31.3 | 0.06 | 182.7 | 9.4 | 0.00 | 0.46 | 957 | 1060 | 68
16:30 |  |  | 0.00 | 9.3 | 0.16 | 50600 | 31.5 | 0.05 | 182.1 | 10.0 | 0.03 | 0.46 | 986 | 1053 | 68
17:00 |  |  | 0.00 | 8.8 | 0.16 | 50900 | 30.8 | 0.04 | 164.9 | 10.5 | 0.00 | 0.44 | 943 | 1034 | 68
17:30 |  |  | 0.00 | 9.9 | 0.15 | 50100 | 31.6 | 0.13 | 183.5 | 9.4 | 0.00 | 0.46 | 936 | 1056 | 68
18:00 |  |  | 23.76 | 9.4 | 0.13 | 50400 | 31.9 | 0.09 | 166.1 | 9.7 | 0.00 | 0.57 | 940 | 1064 | 68
18:30 |  |  | 0.00 | 9.1 | 0.11 | 51300 | 30.5 | 0.08 | 190.3 | 10.1 | 0.00 | 0.53 | 949 | 1054 | 69
19:00 |  |  | 0.00 | 8.5 | 0.18 | 52700 | 28.5 | 0.44 | 155.5 | 10.6 | 5.46 | 0.57 | 950 | 1055 | 68
19:30 |  |  | 22.89 | 9.2 | 0.16 | 51100 | 30.4 | 0.16 | 186.6 | 10.1 | 1.48 | 1.47 | 950 | 1047 | 68
20:00 |  |  | 0.05 | 9.0 | 0.16 | 50800 | 30.6 | 0.10 | 181.7 | 10.2 | 2.13 | 0.52 | 950 | 1044 | 68
20:30 |  |  | 71.57 | 10.0 | 0.14 | 51100 | 30.9 | 0.13 | 198.2 | 9.1 | 1.56 | 1.04 | 950 | 1068 | 68
21:00 |  |  | 47.73 | 9.4 | 0.11 | 51000 | 30.6 | 0.11 | 186.3 | 9.6 | 0.12 | 3.43 | 950 | 1065 | 67
21:30 |  |  | 45.46 | 8.8 | 0.08 | 51000 | 30.5 | 0.03 | 146.6 | 10.3 | 0.00 | 1.93 | 950 | 1033 | 68
22:00 |  |  | 124.81 | 9.1 | 0.67 | 51000 | 30.5 | 0.27 | 164.1 | 9.7 | 4.22 | 17.87 | 950 | 1048 | 68
22:30 |  |  | 0.02 | 8.8 | 0.12 | 51700 | 30.5 | 0.01 | 159.0 | 10.5 | 0.00 | 0.58 | 950 | 1028 | 67
23:00 |  |  | 0.00 | 7.7 | 0.16 | 53000 | 28.0 | 0.02 | 92.1 | 12.1 | 0.00 | 0.56 | 967 | 979 | 65
23:30 |  |  | 0.00 | 8.9 | 0.15 | 51500 | 30.1 | 0.04 | 124.4 | 10.6 | 0.00 | 0.47 | 1029 | 991 | 68
DTO3 | 2019-11-01
Resultaat
|  |  | CO | CO2 | Dust | Flow | H2O | HCl | NOx | O2 | SO2 | TOC | Temp Incinerator | Temp PCC | Temp Stack
Tijd |  | Opmerking: | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | Nm3/h | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C | °C | °C
0:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
0:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
1:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
1:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
2:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
2:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
3:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
3:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
4:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
4:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
5:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
5:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
6:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
6:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
7:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
7:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
8:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
8:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
9:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
9:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
10:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
10:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
11:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
11:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
12:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
12:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
13:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
13:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
14:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
14:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
15:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
15:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
16:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
16:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
17:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
17:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
18:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
18:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
19:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
19:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
20:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
20:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
21:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
21:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
22:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
22:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
23:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
23:30 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
Pagina 1

## 02112019
2019-11-18 16:18
Let op: niet gevalideerde data
Van labo : 964/966
Emissie Dagoverzicht DTOx
Half Hour | [15 empty] | DTO1 | Day | 2019-11-02
DTO1 | 2019-11-02 | [17 empty] | CO | CO 10 min | CO2 | Dust | HCl | NOx | SO2 | TOC | Temp Incinerator
|  |  | Resultaat | [15 empty] | mg/Nm3 | % | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C
|  |  | CO | CO2 | Dust | Flow | H2O | HCl | NOx | O2 | SO2 | TOC | Temp Incinerator | Temp PCC | Temp Stack | AVG |  |  | 12.2 | 1.41 | 10.1 | 2.42 | 0.09 | 189 | 0 | 0.79 | 1021
Tijd |  | Opmerking: | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | Nm3/h | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C | °C | °C | MAX |  |  | 12 | 1.41 | 10 | 2.42 | 0.09 | 189 | 0 | 0.79 | 1021
0:00 |  |  | 11.34 | 10.4 | 3.11 | 56000 | 25.2 | 0.01 | 181.8 | 9.4 | 0.00 | 0.11 | 989 | 1037 | 65 | MIN |  |  | 12 | 1.41 | 10 | 2.42 | 0.09 | 189 | 0 | 0.79 | 1021
0:30 |  |  | 63.79 | 10.2 | 2.75 | 56000 | 26.3 | 0.00 | 167.4 | 9.7 | 0.00 | 0.23 | 1004 | 1045 | 66 | HS NORM |  |  | 50 | 5 |  | 10 | 10 | 200 | 50 | 10
1:00 |  |  | 3.74 | 10.5 | 2.93 | 56000 | 24.2 | 0.00 | 196.2 | 9.6 | 0.00 | 0.04 | 1012 | 1044 | 64 | Totaal |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1:30 |  |  | 37.25 | 11.1 | 2.76 | 56000 | 26.2 | 0.00 | 191.0 | 8.8 | 0.00 | 0.15 | 1044 | 1084 | 66 | Geldig |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2:00 |  |  | 5.02 | 11.1 | 2.96 | 56000 | 27.0 | 0.01 | 184.1 | 8.7 | 0.00 | 0.08 | 1031 | 1083 | 67 | DTO1 | Half Hour | 2019-11-02
2:30 |  |  | 4.33 | 10.7 | 2.84 | 56000 | 27.3 | 0.02 | 185.1 | 9.4 | 0.00 | 0.08 | 999 | 1058 | 67 |  |  |  | CO | CO2 | Dust | Flow | H2O | HCl | NOx | O2 | SO2 | TOC | Temp Incinerator | Temp PCC | Temp Stack
3:00 |  |  | 5.33 | 10.5 | 2.80 | 56000 | 26.6 | 0.00 | 194.5 | 9.5 | 0.00 | 0.07 | 1003 | 1058 | 66 |  |  |  | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | Nm3/h | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C | °C | °C
3:30 |  |  | 5.12 | 10.6 | 2.55 | 56000 | 26.3 | 0.00 | 186.8 | 9.2 | 0.00 | 0.07 | 1025 | 1076 | 66 | AVG |  |  | 12.2 | 10.1 | 2.42 | 56000 | 24.9 | 0.09 | 189 | 9.92 | 0 | 0.79 | 1021 | 1064 | 64.4
4:00 |  |  | 5.07 | 10.1 | 2.72 | 56000 | 26.0 | 0.00 | 186.3 | 10.0 | 0.00 | 0.07 | 991 | 1052 | 66 | MAX |  |  | 64 | 11 | 4.06 | 56000 | 27 | 1.19 | 220 | 11 | 0 | 3.03 | 1060 | 1108 | 67
4:30 |  |  | 5.64 | 10.3 | 2.70 | 56000 | 25.8 | 0.01 | 192.2 | 9.9 | 0.00 | 0.06 | 995 | 1051 | 65 | MIN |  |  | 3.74 | 9.18 | 1.7 | 56000 | 22 | 0 | 159 | 8.7 | 0 | 0.03 | 923 | 1037 | 61
5:00 |  |  | 6.27 | 10.4 | 2.69 | 56000 | 25.6 | 0.00 | 191.4 | 9.5 | 0.00 | 0.05 | 1019 | 1059 | 65 | HS NORM |  |  | 100 |  | 30 |  |  | 60 | 400 |  | 200 | 20
5:30 |  |  | 6.32 | 10.3 | 2.99 | 56000 | 26.1 | 0.02 | 182.7 | 9.8 | 0.00 | 0.07 | 1022 | 1059 | 66 | Totaal |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
6:00 |  |  | 6.35 | 9.9 | 2.50 | 56000 | 25.1 | 0.00 | 189.4 | 10.4 | 0.00 | 0.03 | 990 | 1050 | 65 | Geldig |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
6:30 |  |  | 5.72 | 9.5 | 2.63 | 56000 | 25.0 | 0.00 | 186.9 | 10.5 | 0.00 | 0.03 | 969 | 1049 | 65 | DTO2 | Day | 2019-11-02
7:00 |  |  | 4.74 | 9.4 | 2.74 | 56000 | 24.3 | 0.00 | 205.8 | 10.6 | 0.00 | 0.03 | 986 | 1045 | 64 |  |  |  | CO | CO 10 min | CO2 | Dust | HCl | NOx | SO2 | TOC | Temp Incinerator
7:30 |  |  | 5.46 | 10.4 | 2.68 | 56000 | 24.2 | 0.00 | 192.0 | 9.7 | 0.00 | 0.04 | 1031 | 1059 | 64 |  |  |  | mg/Nm3 | % | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C
8:00 |  |  | 6.34 | 10.6 | 2.75 | 56000 | 25.0 | 0.00 | 192.5 | 9.4 | 0.00 | 0.03 | 1055 | 1068 | 65 | AVG |  |  |  | 0 |  | 0.14 |  |  |  |  | 989
8:30 |  |  | 5.96 | 9.8 | 2.48 | 56000 | 25.0 | 0.00 | 180.2 | 10.1 | 0.00 | 0.03 | 1037 | 1055 | 65 | MAX |  |  |  | 0 |  | 0.14 |  |  |  |  | 989
9:00 |  |  | 5.25 | 10.0 | 2.25 | 56000 | 23.8 | 0.01 | 191.2 | 10.2 | 0.00 | 0.75 | 1031 | 1057 | 63 | MIN |  |  |  | 0 |  | 0.14 |  |  |  |  | 989
9:30 |  |  | 7.44 | 9.3 | 2.19 | 56000 | 23.7 | 0.00 | 195.0 | 10.9 | 0.00 | 1.27 | 1018 | 1050 | 63 | HS NORM |  |  | 50 | 5 |  | 10 | 10 | 200 | 50 | 10
10:00 |  |  | 7.47 | 10.0 | 2.24 | 56000 | 22.5 | 0.00 | 188.1 | 10.0 | 0.00 | 1.23 | 1043 | 1067 | 62 | Totaal |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10:30 |  |  | 60.27 | 10.7 | 2.41 | 56000 | 25.1 | 0.00 | 189.4 | 9.1 | 0.00 | 3.03 | 1056 | 1081 | 65 | Geldig |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
11:00 |  |  | 7.51 | 10.7 | 4.06 | 56000 | 25.8 | 0.01 | 187.8 | 9.3 | 0.00 | 0.03 | 1060 | 1088 | 65 | DTO2 | Half Hour | 2019-11-02
11:30 |  |  | 7.92 | 10.9 | 2.12 | 56000 | 25.9 | 0.03 | 189.1 | 8.9 | 0.00 | 0.03 | 1046 | 1108 | 66 |  |  |  | CO | CO2 | Dust | Flow | H2O | HCl | NOx | O2 | SO2 | TOC | Temp Incinerator | Temp PCC | Temp Stack
12:00 |  |  | 26.86 | 9.3 | 2.38 | 56000 | 25.1 | 0.04 | 196.5 | 11.0 | 0.00 | 0.37 | 963 | 1066 | 64 |  |  |  | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | Nm3/h | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C | °C | °C
12:30 |  |  | 21.10 | 10.0 | 1.89 | 56000 | 23.9 | 0.05 | 181.1 | 10.3 | 0.00 | 1.50 | 997 | 1073 | 64 | AVG |  |  | 31.3 | 8.63 | 0.14 | 54685 | 26.6 | 0.18 | 194 | 10.2 | 1.15 | 4.82 | 989 | 1073 | 66.1
13:00 |  |  | 8.76 | 10.6 | 1.86 | 56000 | 24.6 | 0.05 | 187.4 | 9.5 | 0.00 | 1.35 | 1014 | 1083 | 64 | MAX |  |  | 156 | 10 | 0.23 | 60231 | 31 | 1.5 | 291 | 12 | 4.97 | 12 | 1065 | 1160 | 68
13:30 |  |  | 25.75 | 9.7 | 1.78 | 56000 | 25.6 | 0.05 | 184.7 | 10.3 | 0.00 | 1.65 | 975 | 1081 | 65 | MIN |  |  | 0 | 7.37 | 0.07 | 50182 | 23 | 0 | 157 | 8.1 | 0 | 0.42 | 913 | 1036 | 61
14:00 |  |  | 9.30 | 9.2 | 1.91 | 56000 | 24.0 | 0.06 | 185.9 | 11.3 | 0.00 | 1.30 | 923 | 1052 | 63 | HS NORM |  |  | 100 |  | 30 |  |  | 60 | 400 |  | 200 | 20
14:30 |  |  | 9.49 | 9.9 | 1.83 | 56000 | 24.3 | 0.04 | 192.4 | 10.3 | 0.00 | 1.30 | 963 | 1055 | 64 | Totaal |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
15:00 |  |  | 19.76 | 10.2 | 1.86 | 56000 | 23.9 | 0.03 | 186.1 | 9.7 | 0.00 | 1.46 | 1043 | 1070 | 64 | Geldig |  |  | 21 | 21 | 48 | 48 | 48 | 21 | 21 | 48 | 21 | 21 | 48 | 48 | 48
15:30 |  |  | 9.35 | 10.1 | 1.92 | 56000 | 24.3 | 0.02 | 189.3 | 9.8 | 0.00 | 1.27 | 1044 | 1074 | 64 | DTO3 | Day | 2019-11-02
16:00 |  |  | 12.87 | 10.2 | 2.00 | 56000 | 24.5 | 0.05 | 190.5 | 9.9 | 0.00 | 1.31 | 1046 | 1072 | 64 |  |  |  | CO | CO 10 min | CO2 | Dust | HCl | NOx | SO2 | TOC | Temp Incinerator
16:30 |  |  | 10.89 | 9.2 | 2.13 | 56000 | 24.2 | 0.08 | 186.5 | 10.9 | 0.00 | 1.28 | 1013 | 1060 | 64 |  |  |  | mg/Nm3 | % | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C
17:00 |  |  | 9.38 | 10.5 | 2.65 | 56000 | 24.0 | 0.22 | 185.0 | 9.5 | 0.00 | 1.24 | 1054 | 1080 | 64 | AVG |  |  | 43 | 7.35 | 8.36 | 0.08 | 1.05 | 141 | 0 | 1.82 | 858
17:30 |  |  | 14.14 | 9.4 | 2.60 | 56000 | 24.9 | 0.08 | 196.2 | 10.6 | 0.00 | 1.37 | 1027 | 1067 | 64 | MAX |  |  | 43 | 7.35 | 8.36 | 0.08 | 1.05 | 141 | 0 | 1.82 | 858
18:00 |  |  | 11.83 | 9.6 | 1.70 | 56000 | 24.2 | 0.09 | 188.9 | 10.7 | 0.00 | 1.26 | 1003 | 1054 | 64 | MIN |  |  | 43 | 7.35 | 8.36 | 0.08 | 1.05 | 141 | 0 | 1.82 | 858
18:30 |  |  | 11.09 | 9.4 | 1.82 | 56000 | 24.2 | 0.09 | 182.1 | 10.3 | 0.00 | 1.20 | 1007 | 1056 | 63 | HS NORM |  |  | 50 | 5 |  | 10 | 10 | 200 | 50 | 10
19:00 |  |  | 11.24 | 9.3 | 2.05 | 56000 | 22.3 | 0.31 | 213.1 | 10.7 | 0.00 | 1.09 | 1036 | 1053 | 61 | Totaal |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
19:30 |  |  | 11.12 | 10.0 | 1.99 | 56000 | 22.4 | 0.37 | 184.2 | 10.0 | 0.00 | 1.13 | 1053 | 1065 | 62 | Geldig |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
20:00 |  |  | 8.22 | 10.1 | 2.09 | 56000 | 24.2 | 0.21 | 177.4 | 9.8 | 0.00 | 1.25 | 1049 | 1072 | 64 | DTO3 | Half Hour | 2019-11-02
20:30 |  |  | 8.15 | 10.6 | 2.21 | 56000 | 25.5 | 0.35 | 190.2 | 9.4 | 0.00 | 1.38 | 1050 | 1067 | 65 |  |  |  | CO | CO2 | Dust | Flow | H2O | HCl | NOx | O2 | SO2 | TOC | Temp Incinerator | Temp PCC | Temp Stack
21:00 |  |  | 8.65 | 10.5 | 2.27 | 56000 | 25.3 | 0.16 | 190.2 | 9.6 | 0.00 | 1.32 | 1046 | 1077 | 65 |  |  |  | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | Nm3/h | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C | °C | °C
21:30 |  |  | 8.26 | 10.4 | 2.22 | 56000 | 25.8 | 0.27 | 183.0 | 9.7 | 0.00 | 1.32 | 1049 | 1076 | 65 | AVG |  |  | 43 | 8.36 | 0.08 | 29317 | 22.8 | 1.05 | 141 | 10.7 | 0 | 1.82 | 858 | 1063 | 57.7
22:00 |  |  | 8.88 | 9.6 | 2.47 | 56000 | 24.7 | 0.11 | 192.4 | 10.3 | 0.00 | 1.19 | 1050 | 1061 | 64 | MAX |  |  | 433 | 10 | 0.24 | 32542 | 28 | 1.76 | 259 | 13 | 0.05 | 7.65 | 948 | 1167 | 61
22:30 |  |  | 9.95 | 9.6 | 2.39 | 56000 | 23.6 | 0.21 | 193.4 | 10.3 | 0.00 | 1.16 | 1048 | 1060 | 63 | MIN |  |  | 1.01 | 6 | 0.05 | 25994 | 17 | 0.53 | 53 | 8.47 | 0 | 0.85 | 657 | 922 | 52
23:00 |  |  | 8.81 | 10.6 | 2.03 | 56000 | 25.4 | 0.25 | 219.5 | 9.4 | 0.00 | 1.37 | 1052 | 1071 | 65 | HS NORM |  |  | 100 |  | 30 |  |  | 60 | 400 |  | 200 | 20
23:30 |  |  | 10.84 | 9.9 | 3.39 | 56000 | 25.8 | 1.19 | 158.7 | 10.2 | 0.00 | 1.34 | 1044 | 1061 | 65 | Totaal |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
DTO2 | 2019-11-02 | [14 empty] | Geldig |  |  | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47
Resultaat
|  |  | CO | CO2 | Dust | Flow | H2O | HCl | NOx | O2 | SO2 | TOC | Temp Incinerator | Temp PCC | Temp Stack
Tijd |  | Opmerking: | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | Nm3/h | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C | °C | °C
0:00 |  |  | 0.09 | 9.2 | 0.13 | 51200 | 30.8 | 0.03 | 192.3 | 10.0 | 0.03 | 0.56 | 994 | 1040 | 68
0:30 |  |  | 0.04 | 8.3 | 0.07 | 52700 | 29.6 | 0.02 | 182.9 | 11.0 | 0.00 | 0.44 | 951 | 1037 | 67
1:00 |  |  | 0.04 | 8.6 | 0.08 | 52100 | 29.3 | 0.03 | 196.8 | 10.6 | 0.00 | 0.42 | 978 | 1036 | 66
1:30 |  |  | 0.00 | 9.5 | 0.11 | 51100 | 30.5 | 0.03 | 176.3 | 9.8 | 0.00 | 0.50 | 1047 | 1049 | 68
2:00 |  |  | 0.10 | 9.0 | 0.14 | 51200 | 30.4 | 0.01 | 174.3 | 10.4 | 0.00 | 0.48 | 1016 | 1044 | 68
2:30 |  |  | 0.25 | 9.7 | 0.19 | 51500 | 29.8 | 0.02 | 181.3 | 9.4 | 0.00 | 0.44 | 1023 | 1054 | 68
3:00 |  |  | KAL | KAL | 0.09 | 54000 | 26.6 | KAL | KAL | 9.8 | KAL | KAL | 1041 | 1052 | 68
3:30 |  |  | KAL | KAL | 0.15 | 54800 | 25.2 | KAL | KAL | 9.9 | KAL | KAL | 1049 | 1052 | 68
4:00 |  |  | KAL | KAL | 0.10 | 54600 | 25.3 | KAL | KAL | 10.0 | KAL | KAL | 1065 | 1057 | 68
4:30 |  |  | KAL | KAL | 0.11 | 54100 | 26.1 | KAL | KAL | 9.8 | KAL | KAL | 1018 | 1050 | 68
5:00 |  |  | KAL | KAL | 0.15 | 55100 | 25.4 | KAL | KAL | 9.8 | KAL | KAL | 1027 | 1101 | 68
5:30 |  |  | KAL | KAL | 0.09 | 56400 | 25.4 | KAL | KAL | 10.1 | KAL | KAL | 970 | 1058 | 66
6:00 |  |  | KAL | KAL | 0.15 | 53900 | 25.4 | KAL | KAL | 9.9 | KAL | KAL | 969 | 1055 | 66
6:30 |  |  | KAL | KAL | 0.11 | 54400 | 25.5 | KAL | KAL | 9.9 | KAL | KAL | 1016 | 1055 | 68
7:00 |  |  | KAL | KAL | 0.21 | 55300 | 25.0 | KAL | KAL | 10.0 | KAL | KAL | 1025 | 1059 | 68
7:30 |  |  | KAL | KAL | 0.17 | 55500 | 25.7 | KAL | KAL | 9.9 | KAL | KAL | 982 | 1096 | 68
8:00 |  |  | KAL | KAL | 0.20 | 55400 | 25.4 | KAL | KAL | 9.6 | KAL | KAL | 971 | 1089 | 65
8:30 |  |  | KAL | KAL | 0.15 | 56200 | 25.6 | KAL | KAL | 10.3 | KAL | KAL | 968 | 1067 | 66
9:00 |  |  | KAL | KAL | 0.14 | 55400 | 25.2 | KAL | KAL | 10.0 | KAL | KAL | 975 | 1058 | 65
9:30 |  |  | KAL | KAL | 0.15 | 53700 | 26.9 | KAL | KAL | 9.9 | KAL | KAL | 997 | 1067 | 66
10:00 |  |  | 61.27 | 9.7 | 0.23 | 51300 | 29.4 | 0.04 | 199.7 | 9.2 | 0.32 | 7.39 | 1036 | 1099 | 66
10:30 |  |  | 88.42 | 10.5 | 0.20 | 50200 | 31.0 | 0.14 | 180.3 | 8.1 | 0.31 | 10.63 | 1016 | 1132 | 68
11:00 |  |  | KAL | KAL | 0.20 | 53100 | 28.2 | KAL | KAL | 9.2 | KAL | KAL | 1009 | 1136 | 68
11:30 |  |  | KAL | KAL | 0.16 | 54000 | 26.6 | KAL | KAL | 8.8 | KAL | KAL | 1018 | 1160 | 68
12:00 |  |  | KAL | KAL | 0.11 | 55100 | 25.9 | KAL | KAL | 9.8 | KAL | KAL | 1028 | 1149 | 67
12:30 |  |  | KAL | KAL | 0.18 | 55200 | 25.0 | KAL | KAL | 10.0 | KAL | KAL | 1015 | 1121 | 67
13:00 |  |  | KAL | KAL | 0.15 | 55800 | 25.0 | KAL | KAL | 10.0 | KAL | KAL | 1002 | 1112 | 67
13:30 |  |  | KAL | KAL | 0.17 | 55400 | 25.0 | KAL | KAL | 10.0 | KAL | KAL | 1025 | 1108 | 67
14:00 |  |  | KAL | KAL | 0.15 | 56100 | 25.0 | KAL | KAL | 10.0 | KAL | KAL | 998 | 1100 | 67
14:30 |  |  | KAL | KAL | 0.15 | 56400 | 25.0 | KAL | KAL | 10.0 | KAL | KAL | 961 | 1057 | 65
15:00 |  |  | KAL | KAL | 0.16 | 56000 | 25.0 | KAL | KAL | 10.0 | KAL | KAL | 949 | 1057 | 65
15:30 |  |  | KAL | KAL | 0.18 | 56000 | 25.0 | KAL | KAL | 10.0 | KAL | KAL | 976 | 1059 | 66
16:00 |  |  | KAL | KAL | 0.18 | 56200 | 25.0 | KAL | KAL | 10.0 | KAL | KAL | 975 | 1050 | 65
16:30 |  |  | KAL | KAL | 0.19 | 55900 | 25.0 | KAL | KAL | 10.0 | KAL | KAL | 969 | 1051 | 65
17:00 |  |  | KAL | KAL | 0.14 | 55200 | 25.8 | KAL | KAL | 10.5 | KAL | KAL | 960 | 1056 | 65
17:30 |  |  | 4.65 | 8.1 | 0.16 | 54500 | 27.5 | 0.24 | 197.8 | 11.2 | 0.00 | 5.48 | 957 | 1051 | 66
18:00 |  |  | 36.86 | 8.3 | 0.10 | 55200 | 27.0 | 0.01 | 189.2 | 11.0 | 0.00 | 6.33 | 978 | 1058 | 65
18:30 |  |  | 56.83 | 8.4 | 0.12 | 55400 | 26.7 | 0.00 | 187.8 | 10.7 | 0.19 | 10.73 | 990 | 1059 | 65
19:00 |  |  | 1.93 | 8.6 | 0.17 | 55100 | 25.9 | 0.23 | 247.6 | 10.7 | 4.25 | 3.40 | 961 | 1070 | 65
19:30 |  |  | 4.14 | 8.4 | 0.14 | 54500 | 27.5 | 0.15 | 193.4 | 10.9 | 4.97 | 2.86 | 964 | 1080 | 65
20:00 |  |  | 43.81 | 7.9 | 0.12 | 54500 | 27.2 | 0.14 | 183.3 | 11.5 | 4.23 | 6.94 | 949 | 1055 | 65
20:30 |  |  | 28.99 | 7.6 | 0.11 | 55800 | 27.0 | 0.06 | 186.4 | 11.9 | 3.51 | 3.13 | 950 | 1058 | 64
21:00 |  |  | 62.00 | 8.6 | 0.14 | 54400 | 26.6 | 0.31 | 191.2 | 10.4 | 3.05 | 12.11 | 964 | 1088 | 64
21:30 |  |  | 60.98 | 8.7 | 0.15 | 52800 | 28.9 | 0.18 | 197.3 | 10.1 | 1.22 | 10.43 | 973 | 1100 | 67
22:00 |  |  | 8.63 | 7.4 | 0.17 | 54300 | 28.9 | 0.11 | 180.2 | 11.7 | 0.88 | 2.42 | 913 | 1071 | 66
22:30 |  |  | 156.30 | 8.5 | 0.14 | 59200 | 24.5 | 0.24 | 291.0 | 11.0 | 0.15 | 12.12 | 950 | 1070 | 61
23:00 |  |  | 39.10 | 7.8 | 0.12 | 60200 | 22.5 | 1.50 | 156.8 | 11.9 | 0.73 | 2.57 | 950 | 1059 | 61
23:30 |  |  | 3.90 | 8.4 | 0.10 | 58700 | 23.9 | 0.38 | 194.1 | 11.0 | 0.35 | 1.91 | 950 | 1075 | 62
DTO3 | 2019-11-02
Resultaat
|  |  | CO | CO2 | Dust | Flow | H2O | HCl | NOx | O2 | SO2 | TOC | Temp Incinerator | Temp PCC | Temp Stack
Tijd |  | Opmerking: | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | Nm3/h | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % vol | mg/Nm3 | mg/Nm3 | °C | °C | °C
0:00 |  |  | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D. | S.D.
0:30 |  |  | 344.62 | 6.4 | 0.13 | 32500 | 17.3 | 0.69 | 83.6 | 13.0 | 0.00 | 4.44 | 657 | 996 | 52
1:00 |  |  | 433.02 | 8.5 | 0.05 | 31400 | 20.7 | 0.82 | 53.2 | 10.4 | 0.00 | 6.56 | 757 | 989 | 55
1:30 |  |  | 133.67 | 10.3 | 0.12 | 27700 | 26.8 | 1.11 | 97.4 | 8.5 | 0.00 | 3.77 | 813 | 1062 | 60
2:00 |  |  | 73.83 | 10.0 | 0.08 | 26600 | 27.7 | 1.15 | 91.0 | 8.9 | 0.00 | 4.30 | 817 | 1078 | 61
2:30 |  |  | 171.75 | 8.0 | 0.07 | 29600 | 24.2 | 1.66 | 90.9 | 10.5 | 0.05 | 7.65 | 820 | 1016 | 60
3:00 |  |  | 21.25 | 8.4 | 0.06 | 31200 | 22.3 | 1.39 | 129.1 | 10.4 | 0.00 | 2.01 | 865 | 1014 | 58
3:30 |  |  | 17.16 | 8.9 | 0.08 | 29700 | 25.4 | 1.27 | 144.5 | 10.0 | 0.00 | 2.20 | 859 | 1051 | 59
4:00 |  |  | 10.61 | 8.9 | 0.10 | 29100 | 27.1 | 1.14 | 163.5 | 9.9 | 0.00 | 2.16 | 859 | 1071 | 60
4:30 |  |  | 12.14 | 9.6 | 0.11 | 28900 | 27.8 | 1.10 | 190.7 | 9.4 | 0.00 | 2.01 | 865 | 1129 | 60
5:00 |  |  | 14.53 | 8.8 | 0.08 | 27500 | 26.6 | 0.93 | 112.2 | 10.3 | 0.00 | 1.83 | 853 | 1079 | 59
5:30 |  |  | 62.85 | 9.1 | 0.09 | 29300 | 23.2 | 1.27 | 144.2 | 9.7 | 0.00 | 1.73 | 900 | 1103 | 58
6:00 |  |  | 3.77 | 8.7 | 0.08 | 29500 | 22.1 | 1.72 | 148.8 | 10.2 | 0.00 | 1.61 | 900 | 1094 | 58
6:30 |  |  | 9.45 | 9.0 | 0.08 | 30500 | 21.5 | 1.61 | 158.1 | 10.0 | 0.00 | 1.55 | 900 | 1092 | 58
7:00 |  |  | 4.78 | 6.4 | 0.24 | 28700 | 20.1 | 1.76 | 258.9 | 13.0 | 0.00 | 1.83 | 742 | 977 | 57
7:30 |  |  | 45.93 | 8.8 | 0.09 | 30500 | 19.1 | 1.36 | 74.1 | 10.3 | 0.00 | 1.35 | 853 | 1069 | 56
8:00 |  |  | 5.74 | 9.4 | 0.05 | 29800 | 21.9 | 1.12 | 170.4 | 9.4 | 0.00 | 1.54 | 889 | 1154 | 58
8:30 |  |  | 1.53 | 8.7 | 0.05 | 29800 | 22.7 | 0.91 | 169.7 | 10.2 | 0.00 | 1.50 | 883 | 1110 | 58
9:00 |  |  | 2.40 | 8.3 | 0.07 | 27700 | 22.1 | 0.97 | 97.1 | 10.9 | 0.00 | 1.32 | 850 | 1035 | 57
9:30 |  |  | 4.53 | 9.1 | 0.07 | 30100 | 21.7 | 0.96 | 179.7 | 9.8 | 0.00 | 1.26 | 897 | 1127 | 57
10:00 |  |  | 52.51 | 9.3 | 0.10 | 29400 | 22.3 | 0.76 | 196.0 | 9.6 | 0.00 | 1.25 | 890 | 1167 | 56
10:30 |  |  | 3.91 | 8.1 | 0.07 | 29600 | 24.6 | 0.56 | 115.2 | 11.1 | 0.00 | 1.20 | 886 | 1059 | 57
11:00 |  |  | 1.01 | 8.4 | 0.11 | 29500 | 26.4 | 0.55 | 145.8 | 10.8 | 0.00 | 1.21 | 893 | 1060 | 59
11:30 |  |  | 2.35 | 8.3 | 0.11 | 29000 | 27.2 | 0.53 | 128.9 | 10.8 | 0.00 | 1.19 | 885 | 1053 | 59
12:00 |  |  | 5.31 | 6.7 | 0.08 | 26000 | 25.5 | 0.56 | 233.7 | 12.7 | 0.00 | 1.59 | 673 | 992 | 58
12:30 |  |  | 27.47 | 8.2 | 0.09 | 28600 | 21.4 | 1.65 | 85.7 | 11.0 | 0.00 | 1.21 | 786 | 1029 | 57
13:00 |  |  | 59.83 | 9.0 | 0.07 | 30100 | 24.0 | 1.57 | 154.8 | 9.9 | 0.00 | 1.21 | 880 | 1115 | 60
13:30 |  |  | 70.97 | 7.9 | 0.07 | 29000 | 24.0 | 1.22 | 92.0 | 11.2 | 0.00 | 1.28 | 864 | 1052 | 58
14:00 |  |  | 16.16 | 8.7 | 0.06 | 29000 | 23.8 | 1.11 | 145.0 | 10.3 | 0.00 | 1.11 | 861 | 1103 | 59
14:30 |  |  | 34.55 | 8.5 | 0.09 | 27700 | 22.9 | 1.13 | 96.0 | 10.6 | 0.00 | 1.19 | 853 | 1042 | 58
15:00 |  |  | 4.86 | 6.0 | 0.08 | 27200 | 23.2 | 1.48 | 125.2 | 13.4 | 0.00 | 1.57 | 739 | 950 | 59
15:30 |  |  | 146.98 | 7.7 | 0.08 | 27300 | 20.4 | 1.71 | 81.8 | 11.4 | 0.00 | 4.90 | 775 | 922 | 57
16:00 |  |  | 26.08 | 9.4 | 0.13 | 28200 | 21.9 | 1.50 | 134.9 | 9.3 | 0.00 | 1.06 | 875 | 1064 | 59
16:30 |  |  | 11.55 | 8.2 | 0.08 | 29400 | 22.4 | 0.96 | 113.0 | 10.9 | 0.00 | 1.05 | 862 | 1050 | 59
17:00 |  |  | 10.74 | 8.1 | 0.07 | 29400 | 22.7 | 0.89 | 119.1 | 11.0 | 0.00 | 1.07 | 857 | 1058 | 59
17:30 |  |  | 8.68 | 7.0 | 0.12 | 28700 | 23.9 | 0.84 | 228.4 | 12.2 | 0.00 | 1.28 | 854 | 1032 | 59
18:00 |  |  | 41.56 | 8.8 | 0.07 | 29800 | 20.8 | 0.95 | 97.7 | 10.4 | 0.00 | 1.11 | 887 | 1100 | 56
18:30 |  |  | 11.26 | 8.6 | 0.08 | 30300 | 21.3 | 0.76 | 95.8 | 10.5 | 0.00 | 1.00 | 870 | 1050 | 58
19:00 |  |  | 3.36 | 8.0 | 0.07 | 30000 | 22.4 | 0.87 | 160.1 | 11.0 | 0.00 | 1.02 | 895 | 1051 | 58
19:30 |  |  | 36.61 | 7.3 | 0.07 | 29400 | 21.4 | 0.76 | 139.5 | 11.8 | 0.00 | 1.05 | 924 | 1039 | 56
20:00 |  |  | 12.43 | 8.7 | 0.08 | 28700 | 20.3 | 0.81 | 121.3 | 10.4 | 0.00 | 0.95 | 930 | 1065 | 57
20:30 |  |  | 2.51 | 8.7 | 0.06 | 30800 | 22.4 | 0.87 | 196.7 | 10.3 | 0.00 | 0.96 | 935 | 1144 | 58
21:00 |  |  | 9.83 | 7.8 | 0.05 | 30900 | 20.2 | 0.67 | 165.5 | 11.4 | 0.00 | 0.92 | 903 | 1070 | 55
21:30 |  |  | 17.44 | 7.5 | 0.06 | 28200 | 21.0 | 0.77 | 178.8 | 11.9 | 0.00 | 1.10 | 834 | 1040 | 56
22:00 |  |  | 11.71 | 8.4 | 0.05 | 31500 | 20.0 | 0.80 | 173.2 | 10.6 | 0.00 | 0.85 | 948 | 1109 | 56
22:30 |  |  | 8.09 | 8.0 | 0.06 | 29200 | 21.8 | 0.74 | 160.1 | 11.1 | 0.00 | 0.94 | 909 | 1077 | 57
23:00 |  |  | 7.92 | 8.1 | 0.06 | 29700 | 22.0 | 0.86 | 149.6 | 11.0 | 0.00 | 0.88 | 932 | 1121 | 57
23:30 |  |  | 3.67 | 8.2 | 0.05 | 30900 | 20.2 | 0.64 | 222.8 | 10.7 | 0.00 | 0.87 | 934 | 1109 | 55
Pagina 1