## Sheet1
| MEDIPOW | MEDIPOW | MEDIPOW | MEDIPOW | MEDIPOW | MEDIPOW | MEDIPOW | MEDIPOW | MEDIPOW | MEDIPOW | MEDIPOW | MEDIPOW | temp oven te laag?
| HCL | CO | SO2 | TOC | Stof | NOx | O2 | H2O | Temperature | Flow_dry | Temp.Oven | TNVK
| Int_Conc | Int_Conc | Int_Conc | Int_Conc | Int_Conc | Int_Conc | Int_Conc | Int_Conc | Int_Conc | Int_Conc | Int_Conc | Int_Conc
| mg/Nm3 droog | mg/Nm3 droog | mg/Nm3 droog | mg/Nm3 droog | mg/Nm3 droog | mg/Nm3 droog | Vol% droog | Vol% | °C | Nm3/h droog | °C | °C
norm 100% | 60 | 100 | 200 | 20 | 30 | 400
norm 97% | 10 | 100 | 50 | 10 | 10 | 200
28.03.19 24:00 W | Out of op+B7:M2972 | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
29.03.19 00:30 W | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
29.03.19 01:00 W | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
29.03.19 01:30 W | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
29.03.19 02:00 W | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
29.03.19 02:30 W | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
29.03.19 03:00 W | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
29.03.19 03:30 W | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
29.03.19 04:00 W | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
29.03.19 04:30 W | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
29.03.19 05:00 W | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
29.03.19 05:30 W | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
29.03.19 06:00 W | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
29.03.19 06:30 W | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
29.03.19 07:00 W | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
29.03.19 07:30 W | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
29.03.19 08:00 W | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
29.03.19 08:30 W | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
29.03.19 09:00 W | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
29.03.19 09:30 W | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
29.03.19 10:00 W | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
29.03.19 10:30 W | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
29.03.19 11:00 W | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
29.03.19 11:30 W | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
29.03.19 12:00 W | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
29.03.19 12:30 W | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
29.03.19 13:00 W | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
29.03.19 13:30 W | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
29.03.19 14:00 W | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
29.03.19 14:30 W | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
29.03.19 15:00 W | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
29.03.19 15:30 W | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
29.03.19 16:00 W | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
29.03.19 16:30 W | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
29.03.19 17:00 W | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
29.03.19 17:30 W | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
29.03.19 18:00 W | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
29.03.19 18:30 W | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
29.03.19 19:00 W | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
29.03.19 19:30 W | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
29.03.19 20:00 W | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
29.03.19 20:30 W | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
29.03.19 21:00 W | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
29.03.19 21:30 W | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
29.03.19 22:00 W | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
29.03.19 22:30 W | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
29.03.19 23:00 W | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
29.03.19 23:30 W | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
29.03.19 24:00 W | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
30.03.19 00:30 W | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
30.03.19 01:00 W | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
30.03.19 01:30 W | 0.27 | 339.03 | 0 | 10.78 | 0.15 | 72.27 | 16.02 | 12.1 | 47.88 | 33550.3 | 875.61 | 831.21
30.03.19 02:00 W | 0.25 | 263.32 | 0 | 6.54 | 0.15 | 77.41 | 15.21 | 14.06 | 48.31 | 32608.2 | 875.61 | 833.18
30.03.19 02:30 W | 0.24 | 372.92 | 0 | 5.06 | 0.15 | 85.24 | 12.65 | 15.39 | 49.18 | 32303.2 | 875.61 | 834.97
30.03.19 03:00 W | 0.35 | 142.37 | 0 | 3.99 | 0.17 | 79.56 | 13.74 | 16.78 | 50.93 | 31730.4 | 875.61 | 836.9
30.03.19 03:30 W | 0.4 | 198.22 | 0 | 3.47 | 0.18 | 83.44 | 13.29 | 16.78 | 50.49 | 31622.7 | 875.61 | 838.51
30.03.19 04:00 W | 0.34 | 147.06 | 0 | 2.71 | 0.17 | 67.47 | 12.26 | 17.7 | 52.05 | 30946.6 | 875.61 | 840.26
30.03.19 04:30 W | 0.42 | 145.92 | 0 | 2.19 | 0.19 | 62.2 | 10.21 | 18.02 | 51.98 | 26567.2 | 875.61 | 841.88
30.03.19 05:00 W | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
30.03.19 05:30 W | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
30.03.19 06:00 W | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
30.03.19 06:30 W | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
30.03.19 07:00 W | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
30.03.19 07:30 W | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
30.03.19 08:00 W | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
30.03.19 08:30 W | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
30.03.19 09:00 W | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
30.03.19 09:30 W | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
30.03.19 10:00 W | 0.49 | 327.67 | 0 | 5.06 | 0.12 | 66.79 | 11.66 | 11.61 | 48.49 | 32146.7 | 875.61 | 842.22
30.03.19 10:30 W | 0.68 | 128.95 | 0 | 4.91 | 0.09 | 134.61 | 8.74 | 15.95 | 52.41 | 31155.3 | 875.61 | 841.28
30.03.19 11:00 W | 0.78 | 109.62 | 0 | 4.96 | 0.14 | 220.5 | 9.54 | 19.39 | 54.8 | 29145 | 875.61 | 840.38
30.03.19 11:30 W | 0.77 | 50.02 | 0 | 4.41 | 0.11 | 67.65 | 11.69 | 17.63 | 53.76 | 28391.2 | 875.61 | 882.63
30.03.19 12:00 W | 0.81 | 4.07 | 0 | 3.39 | 0.08 | 92.65 | 10.33 | 15.48 | 54.29 | 29524.1 | 875.61 | 933.56
30.03.19 12:30 W | 1.05 | 5.6 | 0 | 3.87 | 0.09 | 53.47 | 11.55 | 17.04 | 56.66 | 28639.9 | 875.61 | 890.2
30.03.19 13:00 W | 1.21 | 2.22 | 0 | 4.1 | 0.08 | 87.03 | 9.83 | 19.49 | 58.86 | 28435.6 | 875.61 | 990.1
30.03.19 13:30 W | 1.42 | 2.51 | 0 | 4.11 | 0.07 | 122.54 | 8.94 | 21.18 | 59.78 | 27623.7 | 875.61 | 1059.73
30.03.19 14:00 W | 1.35 | 2.14 | 0 | 3.52 | 0.08 | 89.02 | 9.48 | 20 | 58.78 | 27418.9 | 875.61 | 1033.64
30.03.19 14:30 W | 1.24 | 37.51 | 0 | 2.86 | 0.07 | 80.67 | 10 | 18.16 | 57.89 | 28287.9 | 875.61 | 1013.22
30.03.19 15:00 W | 1.27 | 91.46 | 0 | 2.96 | 0.09 | 70.3 | 11.11 | 18.63 | 58.21 | 28983.9 | 875.61 | 939.29
30.03.19 15:30 W | 1.46 | 3.99 | 0 | 3.31 | 0.08 | 156.35 | 8.13 | 21.14 | 60.11 | 27309.4 | 875.61 | 1083.65
30.03.19 16:00 W | 1.39 | 123.4 | 0 | 3.39 | 0.09 | 50.91 | 12.23 | 20.18 | 58.97 | 28731.2 | 875.61 | 904.46
30.03.19 16:30 W | 1.2 | 12.22 | 0 | 2.84 | 0.07 | 62.28 | 11.14 | 20.43 | 58.89 | 28650.3 | 875.61 | 929.92
30.03.19 17:00 W | 1.25 | 171.89 | 0 | 3.23 | 0.16 | 90.83 | 10.94 | 23.42 | 60.34 | 29011 | 875.61 | 982.28
30.03.19 17:30 W | 1.23 | 43.34 | 0 | 3.01 | 0.22 | 74.94 | 12.24 | 22.56 | 58.34 | 27587 | 875.61 | 900.52
30.03.19 18:00 W | 1.11 | 24.05 | 0 | 2.96 | 0.13 | 55.93 | 12.03 | 22.48 | 58.82 | 28203.6 | 875.61 | 900.77
30.03.19 18:30 W | 0.99 | 16.52 | 0 | 2.74 | 0.1 | 64.75 | 10.88 | 23.36 | 60.03 | 27536 | 875.61 | 946.88
30.03.19 19:00 W | 0.97 | 4.18 | 0 | 2.85 | 0.15 | 62.29 | 11.11 | 24.23 | 60.88 | 27598.3 | 875.61 | 958.3
30.03.19 19:30 W | 0.94 | 127.56 | 0 | 2.91 | 0.19 | 62.4 | 11.33 | 24.54 | 60.79 | 26752.6 | 875.61 | 926.12
30.03.19 20:00 W | 0.99 | 160.04 | 0 | 2.97 | 0.15 | 43.64 | 12.58 | 23.25 | 59.25 | 30130 | 875.61 | 844.04
30.03.19 20:30 W | 0.87 | 440.53 | 0.34 | 5.19 | 0.24 | 154.39 | 14.72 | 21.17 | 57.94 | 29011.6 | 875.61 | 948.86
30.03.19 21:00 W | 0.39 | 141.92 | 0 | 2.48 | 0.13 | 30.31 | 12.1 | 22.13 | 58.73 | 28330.7 | 875.61 | 975.59
30.03.19 21:30 W | 0.38 | 14.24 | 0 | 2.37 | 0.15 | 40 | 11.02 | 23.5 | 59.92 | 27961.2 | 875.61 | 975.59
30.03.19 22:00 W | 0.41 | 80.63 | 0 | 2.83 | 0.23 | 39.18 | 12.43 | 23.94 | 60.04 | 27957.2 | 875.61 | 975.59
30.03.19 22:30 W | 0.53 | 187.64 | 0.01 | 3.29 | 0.22 | 42.19 | 14.04 | 22.97 | 59.02 | 28202.2 | 875.61 | 975.59
30.03.19 23:00 W | 0.15 | 46.28 | 0 | 2.72 | 0.15 | 36.46 | 13.06 | 23.18 | 59.29 | 28272.6 | 875.61 | 975.59
30.03.19 23:30 W | 0.2 | 217.09 | 0 | 2.69 | 0.2 | 47.3 | 12.01 | 24.4 | 60.46 | 27391.1 | 875.61 | 975.59
30.03.19 24:00 W | 0.69 | 1040.26 | 0.52 | 31.66 | 0.29 | 93.07 | 16.61 | 21.85 | 57.58 | 27789.5 | 875.61 | 975.59
31.03.19 00:30 W | 0.86 | 853.27 | 1.17 | 26 | 0.19 | 110.2 | 14.76 | 19.64 | 57.2 | 29521.6 | 875.61 | 975.59
31.03.19 01:00 W | 0.14 | 281.25 | 0 | 7.85 | 0.1 | 61.43 | 11.13 | 22.79 | 59.23 | 28716 | 875.61 | 975.59
31.03.19 01:30 W | 0.09 | 52.92 | 0 | 7.39 | 0.1 | 42.57 | 10.91 | 21.92 | 57.67 | 29205.5 | 875.61 | 975.59
31.03.19 03:00 S | 0.03 | 63.19 | 0 | 8.64 | 0.14 | 43.07 | 13.69 | 21.75 | 57.1 | 29280.8 | 875.61 | 975.59
31.03.19 03:30 S | 0.02 | 20.44 | 0 | 6.34 | 0.11 | 46.55 | 11.76 | 23.18 | 59.47 | 29430.3 | 875.61 | 975.59
31.03.19 04:00 S | 0.05 | 12.72 | 0 | 5.75 | 0.13 | 68.19 | 12.68 | 23.95 | 59.85 | 29188.1 | 875.61 | 975.59
31.03.19 04:30 S | 0.16 | 4.8 | 0 | 3.75 | 0.1 | 64.51 | 9.51 | 23.77 | 59.72 | 29590.8 | 875.61 | 1008.84
31.03.19 05:00 S | 0.15 | 0.94 | 0 | 3.26 | 0.12 | 68.81 | 9.94 | 23.94 | 59.85 | 29271 | 875.61 | 1013.45
31.03.19 05:30 S | 0.11 | 25.85 | 0 | 3.19 | 0.13 | 62.11 | 11.95 | 23.48 | 59.33 | 29091.1 | 875.61 | 929.97
31.03.19 06:00 S | 0.07 | 206.96 | 0 | 2.56 | 0.1 | 53.93 | 11.3 | 22.31 | 58.03 | 29159.8 | 875.61 | 973.28
31.03.19 06:30 S | 0.04 | 93.86 | 0 | 2.84 | 0.14 | 70.14 | 13.5 | 21.24 | 56.83 | 29584.2 | 875.61 | 975.59
31.03.19 07:00 S | 0.1 | 43.08 | 0 | 1.87 | 0.1 | 51.85 | 10.38 | 20.99 | 56.73 | 30218.2 | 875.61 | 975.59
31.03.19 07:30 S | 0.06 | 128.1 | 0 | 2.18 | 0.11 | 63.96 | 12.42 | 21.01 | 56.75 | 30417 | 875.61 | 975.59
31.03.19 08:00 S | 0.05 | 74.68 | 0 | 1.84 | 0.11 | 55.6 | 11.95 | 20.21 | 55.82 | 30321.5 | 875.61 | 975.59
31.03.19 08:30 S | 0.13 | 65.57 | 0 | 1.79 | 0.09 | 84.22 | 9.56 | 21.7 | 58.02 | 30280 | 875.61 | 992.05
31.03.19 09:00 S | 0.15 | 39.38 | 0 | 2.27 | 0.11 | 70.15 | 12.73 | 22.3 | 57.52 | 31462.8 | 875.61 | 927.54
31.03.19 09:30 S | 0.57 | 7.17 | 0 | 1.85 | 0.09 | 76.03 | 11.31 | 21.45 | 58.38 | 30326.6 | 875.61 | 988.34
31.03.19 10:00 S | 0.53 | 2.05 | 0 | 1.8 | 0.15 | 66.13 | 10.85 | 22.47 | 59.05 | 29206.3 | 875.61 | 987.21
31.03.19 10:30 S | 0.5 | 0.56 | 0 | 1.82 | 0.13 | 69.46 | 10.43 | 23.13 | 59.8 | 29254.7 | 875.61 | 1006.4
31.03.19 11:00 S | 0.46 | 0.71 | 0 | 1.83 | 0.12 | 66.88 | 11.15 | 23.09 | 59.58 | 28354.6 | 875.61 | 978.89
31.03.19 11:30 S | 0.51 | 0.62 | 0 | 1.67 | 0.1 | 59.04 | 10.86 | 22.35 | 58.93 | 28296.6 | 875.61 | 983.69
31.03.19 12:00 S | 0.54 | 0.75 | 0 | 1.7 | 0.25 | 61.55 | 10.62 | 22.86 | 59.75 | 28712.6 | 875.61 | 993.35
31.03.19 12:30 S | 0.44 | 2.13 | 0 | 1.71 | 0.12 | 54.74 | 11.34 | 22.92 | 59.5 | 28567.1 | 875.61 | 962.43
31.03.19 13:00 S | 0.54 | 1.84 | 0 | 1.7 | 0.14 | 53.42 | 11.66 | 22.83 | 59.38 | 29029.3 | 875.61 | 955.24
31.03.19 13:30 S | 0.46 | 0.96 | 0 | 1.54 | 0.13 | 60.35 | 11.04 | 22.68 | 59.23 | 28988.6 | 875.61 | 980.26
31.03.19 14:00 S | 0.55 | 1.79 | 0 | 1.63 | 0.11 | 91.33 | 9.68 | 23.82 | 60.42 | 28826.5 | 875.61 | 1046.44
31.03.19 14:30 S | 0.46 | 0.14 | 0 | 1.54 | 0.12 | 106.59 | 9.79 | 23.51 | 59.94 | 28806.4 | 875.61 | 1051.22
31.03.19 15:00 S | 0.47 | 0.17 | 0 | 1.61 | 0.12 | 115.77 | 10.08 | 24.06 | 60.58 | 28597.2 | 875.61 | 1051.27
31.03.19 15:30 S | 0.42 | 0.15 | 0 | 1.55 | 0.12 | 127.43 | 9.43 | 23.88 | 60.39 | 28474.7 | 875.61 | 1077.86
31.03.19 16:00 S | 0.41 | 10.88 | 0 | 1.37 | 0.1 | 65.36 | 11.39 | 21.7 | 58.25 | 28913.3 | 875.61 | 981.62
31.03.19 16:30 S | 0.48 | 154.81 | 0 | 1.51 | 0.1 | 52.1 | 11.84 | 21.5 | 58.83 | 28828.9 | 875.61 | 964.31
31.03.19 17:00 S | 0.43 | 27.91 | 0 | 1.39 | 0.08 | 61.88 | 10.97 | 22.28 | 59.58 | 28290 | 875.61 | 948.01
31.03.19 17:30 S | 0.47 | 65.3 | 0 | 1.46 | 0.08 | 58.79 | 11.42 | 22.48 | 59.41 | 29008 | 875.61 | 935.8
31.03.19 18:00 S | 0.43 | 0.45 | 0 | 1.37 | 0.08 | 106.27 | 9.43 | 22.8 | 59.77 | 28391.5 | 875.61 | 1034.12
31.03.19 18:30 S | 0.43 | 1.77 | 0 | 1.28 | 0.09 | 96.44 | 10.65 | 22.33 | 59.1 | 28901.4 | 875.61 | 1014.2
31.03.19 19:00 S | 0.38 | 45.39 | 0 | 1.28 | 0.08 | 69.05 | 11.22 | 21.71 | 58.81 | 30067.9 | 875.61 | 970.78
31.03.19 19:30 S | 0.35 | 1.1 | 0 | 1.25 | 0.08 | 93.35 | 9.88 | 22.44 | 58.99 | 29044.5 | 875.61 | 1049.56
31.03.19 20:00 S | 0.35 | 47.29 | 0 | 1.53 | 0.1 | 39.94 | 12.71 | 21.73 | 58.13 | 28729.9 | 875.61 | 899.06
31.03.19 20:30 S | 0.33 | 252.13 | 0 | 1.52 | 0.09 | 52.69 | 11.76 | 22.27 | 59.18 | 28795.5 | 875.61 | 975.59
31.03.19 21:00 S | 0.35 | 16.62 | 0 | 1.42 | 0.17 | 74.68 | 10.61 | 23.44 | 60.15 | 30478.3 | 875.61 | 982.65
31.03.19 21:30 S | 0.13 | 7.75 | 0 | 1.47 | 0.11 | 79.71 | 10.81 | 23.53 | 60.95 | 29543.8 | 875.61 | 991.06
31.03.19 22:00 S | 0.08 | 6.63 | 0 | 1.39 | 0.08 | 68.97 | 10.86 | 23.69 | 60.65 | 29171.5 | 875.61 | 986.01
31.03.19 22:30 S | 0.09 | 0.69 | 0 | 1.42 | 0.08 | 67.02 | 11.15 | 23.79 | 60.72 | 29038.8 | 875.61 | 979.42
31.03.19 23:00 S | 0.1 | 1.54 | 0 | 1.41 | 0.08 | 83.4 | 10.54 | 23.99 | 60.79 | 28713.2 | 875.61 | 998.88
31.03.19 23:30 S | 0.07 | 94.94 | 0 | 1.53 | 0.08 | 61.1 | 11.57 | 23.69 | 60.31 | 28567.4 | 875.61 | 965.53
31.03.19 24:00 S | 0.09 | 246.68 | 0 | 1.72 | 0.11 | 29.73 | 12.89 | 22.16 | 58.76 | 28162.7 | 875.61 | 975.59
1.04.19 00:30 S | 0.2 | 44.45 | 0.15 | 1.48 | 0.11 | 76.93 | 12.41 | 21.92 | 58.99 | 28127.6 | 875.61 | 975.59
1.04.19 01:00 S | 0.2 | 170.51 | 0.27 | 1.6 | 0.12 | 50.6 | 12.98 | 19.85 | 57.6 | 28646 | 875.61 | 975.59
1.04.19 01:30 S | 0.08 | 1.41 | 0 | 1.16 | 0.09 | 67.15 | 10.09 | 21.07 | 59.02 | 29582.8 | 875.61 | 1002.47
1.04.19 02:00 S | 0.13 | 0.57 | 0 | 1.32 | 0.11 | 95.06 | 9.72 | 23.56 | 60.34 | 29059.8 | 875.61 | 1049.21
1.04.19 02:30 S | 0.11 | 0.62 | 0 | 1.32 | 0.1 | 64.82 | 10.51 | 23.6 | 60.1 | 29669.2 | 875.61 | 1008.67
1.04.19 03:00 S | 0.09 | 0.45 | 0 | 1.17 | 0.1 | 79.81 | 9.85 | 22.75 | 58.82 | 29431.1 | 875.61 | 1039.48
1.04.19 03:30 S | 0.04 | 29.42 | 0 | 1.43 | 0.12 | 47.72 | 12.55 | 22.3 | 58.48 | 29436.9 | 875.61 | 928.61
1.04.19 04:00 S | 0.02 | 3.08 | 0 | 1.32 | 0.14 | 54.16 | 11.96 | 22.45 | 58.7 | 29693.8 | 875.61 | 975.52
1.04.19 04:30 S | 0.1 | 1.18 | 0 | 1.19 | 0.2 | 100.3 | 8.95 | 23.19 | 59.65 | 29183.3 | 875.61 | 1078.71
1.04.19 05:00 S | 0.04 | 28.12 | 0 | 1.38 | 0.16 | 51.17 | 12.27 | 22.48 | 58.42 | 29270.1 | 875.61 | 954.79
1.04.19 05:30 S | 0.06 | 1.12 | 0 | 1.14 | 0.1 | 72.59 | 9.68 | 22.64 | 59.09 | 29441.1 | 875.61 | 1045.74
1.04.19 06:00 S | 0.04 | 0.75 | 0 | 1.2 | 0.1 | 71.27 | 10.06 | 23.41 | 59.76 | 29533 | 875.61 | 1044.91
1.04.19 06:30 S | 0.12 | 108.37 | 0 | 1.59 | 0.15 | 58.61 | 13.2 | 22.53 | 58.82 | 29407.4 | 875.61 | 926.7
1.04.19 07:00 S | 0.47 | 853.14 | 2.52 | 2.91 | 0.21 | 496.25 | 15.86 | 19.51 | 55.72 | 29450.9 | 875.61 | 933.15
1.04.19 07:30 S | 0 | 117.62 | 0 | 1.05 | 0.12 | 39.2 | 11.4 | 17.74 | 55.66 | 29536.9 | 875.61 | 944.35
1.04.19 08:00 S | 0.03 | 286.53 | 0.01 | 2.48 | 0.11 | 29.93 | 12.99 | 19.78 | 57.08 | 28917.7 | 875.61 | 878.83
1.04.19 08:30 S | 0.02 | 103.74 | 0 | 1.31 | 0.09 | 44.36 | 11.08 | 21.05 | 58.28 | 29347.6 | 875.61 | 923.03
1.04.19 09:00 S | 0.05 | 45.31 | 0 | 1.14 | 0.09 | 59.27 | 11.05 | 21.76 | 57.85 | 32294.1 | 875.61 | 933.01
1.04.19 09:30 S | 0.2 | 283.78 | 0 | 3.45 | 0.11 | 31.83 | 13.3 | 20.59 | 57.02 | 30577.5 | 875.61 | 876.11
1.04.19 10:00 S | 0.1 | 411.77 | 0 | 1.73 | 0.11 | 44.09 | 12.01 | 19.82 | 55.66 | 29929.6 | 875.61 | 894.06
1.04.19 10:30 S | 0.2 | 72.54 | 0 | 1.49 | 0.11 | 50.29 | 12.71 | 21.69 | 57.87 | 30684.7 | 875.61 | 890.73
1.04.19 11:00 S | 0.21 | 346.73 | 0 | 2.2 | 0.11 | 49.35 | 12.88 | 22.1 | 57.43 | 28877.3 | 875.61 | 878.89
1.04.19 11:30 S | 0.19 | 12.13 | 0 | 1.37 | 0.1 | 55.94 | 11.68 | 22.49 | 57.97 | 28952 | 875.61 | 932.24
1.04.19 12:00 S | 0.24 | 38.49 | 0 | 1.43 | 0.1 | 44.49 | 11.56 | 23.07 | 58.76 | 28773.1 | 875.61 | 920.18
1.04.19 12:30 S | 0.19 | 16.19 | 0 | 1.36 | 0.1 | 67.11 | 10.92 | 23.45 | 59.17 | 28649.9 | 875.61 | 965.94
1.04.19 13:00 S | 0.15 | 12.27 | 0 | 1.33 | 0.09 | 65.61 | 10.95 | 23.2 | 58.89 | 29280.2 | 875.61 | 978.06
1.04.19 13:30 S | 0.21 | 9.39 | 0 | 1.37 | 0.09 | 64.77 | 11.03 | 23.5 | 59.25 | 29530.2 | 875.61 | 979.04
1.04.19 14:00 S | 0.17 | 9.89 | 0 | 1.4 | 0.09 | 53.55 | 11.36 | 23.37 | 59.01 | 28841.3 | 875.61 | 956.87
1.04.19 14:30 S | 0.16 | 155.41 | 0 | 1.95 | 0.14 | 94.58 | 13.86 | 22.58 | 58.22 | 29567.6 | 875.61 | 876.59
1.04.19 15:00 S | 0.08 | 14.69 | 0 | 1.52 | 0.11 | 96.47 | 12.88 | 21.79 | 57.39 | 29774.9 | 875.61 | 884.72
1.04.19 15:30 S | 0.13 | 14.96 | 0 | 1.39 | 0.09 | 56.85 | 12.1 | 22.29 | 58.18 | 29356.3 | 875.61 | 886.9
1.04.19 16:00 S | 0.11 | 12.84 | 0 | 1.37 | 0.1 | 58.43 | 12.11 | 22.08 | 58.01 | 28871.8 | 875.61 | 925.74
1.04.19 16:30 S | 0.09 | 6.61 | 0 | 1.08 | 0.1 | 69.1 | 10.55 | 21.52 | 58.01 | 29397.7 | 875.61 | 976.9
1.04.19 17:00 S | 0.12 | 6.25 | 0 | 1.01 | 0.08 | 61.82 | 10.17 | 21.22 | 57.85 | 30417.6 | 875.61 | 1017.03
1.04.19 17:30 S | 0.17 | 130.91 | 0 | 1.35 | 0.11 | 32.35 | 12.67 | 21.79 | 58.65 | 31047.3 | 875.61 | 906.35
1.04.19 18:00 S | 0.14 | 30.43 | 0 | 1.31 | 0.11 | 70.77 | 13.07 | 20.82 | 57.49 | 30379.3 | 875.61 | 875.61
1.04.19 18:30 S | 0.08 | 4.66 | 0 | 1.12 | 0.09 | 53.38 | 12.23 | 20.12 | 56.53 | 29530.3 | 875.61 | 875.61
1.04.19 19:00 S | 0.06 | 91.91 | 0 | 1.65 | 0.23 | 74.59 | 15.46 | 17.94 | 54.65 | 31544.1 | 875.61 | 875.61
1.04.19 19:30 S | 0 | 54.57 | 0 | 1.24 | 0.11 | 69.3 | 13.91 | 17.99 | 54.8 | 32165 | 875.61 | 907.04
1.04.19 20:00 S | 0.03 | 57.84 | 0 | 0.89 | 0.09 | 60.7 | 11.43 | 18.74 | 54.87 | 32618.5 | 875.61 | 999.76
1.04.19 20:30 S | 0.03 | 14.29 | 0 | 0.95 | 0.09 | 60.12 | 11.35 | 20.07 | 56.69 | 32283.3 | 875.61 | 999.76
1.04.19 21:00 S | 0.15 | 48.2 | 0 | 1.02 | 0.08 | 71.26 | 9.85 | 21.62 | 58 | 32120.8 | 875.61 | 980.71
1.04.19 21:30 S | 0.15 | 2.09 | 0 | 1.04 | 0.09 | 68.67 | 11.09 | 20.82 | 57.4 | 30015.6 | 875.61 | 983.24
1.04.19 22:00 S | 0.2 | 1.77 | 0 | 1.09 | 0.08 | 99.57 | 10.8 | 21.99 | 58.84 | 29801 | 875.61 | 1006.77
1.04.19 22:30 S | 0.25 | 0.77 | 0 | 1.34 | 0.09 | 151.16 | 8.89 | 25.11 | 61.91 | 28323.9 | 875.61 | 1090.8
1.04.19 23:00 S | 0.25 | 137.02 | 0 | 1.79 | 0.09 | 72.6 | 10.66 | 24.84 | 61.15 | 27954.6 | 875.61 | 1035.1
1.04.19 23:30 S | 0.12 | 58.69 | 0 | 1.19 | 0.09 | 85.75 | 10.57 | 23.07 | 59.6 | 29833.9 | 875.61 | 989.94
1.04.19 24:00 S | 0.18 | 1.85 | 0 | 1.12 | 0.09 | 99.23 | 9.45 | 23.49 | 60.27 | 29784.7 | 875.61 | 1003.74
2.04.19 00:30 S | 0.21 | 97.4 | 0 | 1.29 | 0.08 | 33.57 | 11.27 | 23.33 | 59.85 | 30014.4 | 875.61 | 974.67
2.04.19 01:00 S | 0.15 | 151.46 | 0 | 4.82 | 0.08 | 36.17 | 10.95 | 23.15 | 59.84 | 30358.8 | 875.61 | 975.59
2.04.19 01:30 S | 0.21 | 20.49 | 0 | 1.12 | 0.12 | 57.81 | 9.96 | 23.11 | 59.91 | 30500.8 | 875.61 | 967.18
2.04.19 02:00 S | 0.26 | 11.36 | 0 | 1.14 | 0.11 | 58.63 | 10.34 | 23.34 | 60.25 | 30374.1 | 875.61 | 975.59
2.04.19 02:30 S | 0.21 | 10.76 | 0 | 1.14 | 0.1 | 89.67 | 10.74 | 23.4 | 60.5 | 29954.8 | 875.61 | 977.82
2.04.19 03:00 S | 0.19 | 5.75 | 0 | 1.39 | 0.16 | 66.64 | 13.7 | 21.03 | 57.25 | 29971.9 | 875.61 | 975.59
2.04.19 03:30 S | 0.08 | 25.33 | 0 | 0.88 | 0.1 | 71.67 | 10.77 | 20.34 | 57.01 | 30334.9 | 875.61 | 993.79
2.04.19 04:00 S | 0.14 | 2.39 | 0 | 0.89 | 0.09 | 79.9 | 9.61 | 21.38 | 57.77 | 29529.9 | 875.61 | 1054.94
2.04.19 04:30 S | 0.17 | 0.68 | 0 | 1.04 | 0.09 | 134.28 | 11.61 | 21.48 | 57.93 | 30910.6 | 875.61 | 968.02
2.04.19 05:00 S | 0.18 | 88.05 | 0 | 0.98 | 0.09 | 120.68 | 10.9 | 21.87 | 58.42 | 30039.9 | 875.61 | 963.55
2.04.19 05:30 S | 0.25 | 14.63 | 0 | 0.99 | 0.1 | 149.03 | 10.2 | 22.38 | 58.65 | 29586.9 | 875.61 | 1015.86
2.04.19 06:00 S | 0.18 | 63.02 | 0 | 1 | 0.09 | 102.07 | 9.92 | 22.6 | 59.07 | 29462.3 | 875.61 | 991.91
2.04.19 06:30 S | 0.13 | 57.8 | 0 | 1.15 | 0.09 | 93.7 | 11.04 | 23.6 | 60.01 | 29065.1 | 875.61 | 984.03
2.04.19 07:00 S | 0.17 | 4.81 | 0 | 1.08 | 0.09 | 90.22 | 10.59 | 23.6 | 60.06 | 28660.7 | 875.61 | 976.49
2.04.19 07:30 S | 0.17 | 18.41 | 0 | 1.07 | 0.12 | 76.47 | 10.78 | 23.59 | 59.97 | 28730 | 875.61 | 996.28
2.04.19 08:00 S | 0.11 | 2.98 | 0 | 1.21 | 0.12 | 59.03 | 12.47 | 22.66 | 58.67 | 28521.4 | 875.61 | 963.95
2.04.19 08:30 S | 0.15 | 0.06 | 0 | 0.98 | 0.12 | 81.64 | 10.16 | 22.73 | 59.39 | 28804.6 | 875.61 | 975.83
2.04.19 09:00 S | 0.17 | 0.5 | 0 | 1.03 | 0.09 | 108.73 | 9.29 | 24.07 | 60.83 | 31320.4 | 875.61 | 1021.94
2.04.19 09:30 S | 0.49 | 0.99 | 0 | 1.22 | 0.11 | 82.91 | 11.6 | 23.2 | 60.4 | 29429.6 | 875.61 | 973.91
2.04.19 10:00 S | 0.58 | 4.25 | 0 | 1.15 | 0.13 | 120.39 | 9.7 | 24.88 | 61.56 | 28999.1 | 875.61 | 1055.6
2.04.19 10:30 S | 0.6 | 115.28 | 0 | 1.4 | 0.15 | 83.17 | 12.92 | 23.12 | 59.01 | 30262.7 | 875.61 | 1017.63
2.04.19 11:00 S | 0.58 | 281.48 | 0 | 1.48 | 0.16 | 39.85 | 12.91 | 21.94 | 58 | 29330.8 | 875.61 | 917.42
2.04.19 11:30 S | 0.41 | 29.27 | 0 | 1.11 | 0.13 | 69.88 | 10.63 | 23.54 | 59.58 | 27949.2 | 875.61 | 975.02
2.04.19 12:00 S | 0.5 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0.18 | 88.09 | 10.18 | 24.78 | 60.8 | 27459.1 | 875.61 | 997.22
2.04.19 12:30 S | 0.56 | 1.7 | 0 | 1.24 | 0.18 | 124.89 | 9.22 | 25.28 | 61.58 | 27372.6 | 875.61 | 1066.24
2.04.19 13:00 S | 0.46 | 6.8 | 0 | 1.25 | 0.21 | 110.08 | 10.61 | 25.08 | 61.51 | 27543.5 | 875.61 | 1034.63
2.04.19 13:30 S | 0.49 | 1.18 | 0 | 1.11 | 0.15 | 135.23 | 9.24 | 24.7 | 61.25 | 28123.2 | 875.61 | 1074.79
2.04.19 14:00 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
2.04.19 14:30 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
2.04.19 15:00 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
2.04.19 15:30 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
2.04.19 16:00 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
2.04.19 16:30 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
2.04.19 17:00 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
2.04.19 17:30 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
2.04.19 18:00 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
2.04.19 18:30 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
2.04.19 19:00 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
2.04.19 19:30 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
2.04.19 20:00 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
2.04.19 20:30 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
2.04.19 21:00 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
2.04.19 21:30 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
2.04.19 22:00 S | 0.1 | 38.57 | 0 | 1.06 | 0.23 | 119.42 | 9.07 | 22.19 | 58.36 | 30210.6 | 875.61 | 1032.37
2.04.19 22:30 S | 0.18 | 30.97 | 0 | 1.28 | 0.38 | 106.03 | 10 | 24.45 | 60.71 | 29673.4 | 875.61 | 999.48
2.04.19 23:00 S | 0.17 | 11.26 | 0 | 1.32 | 0.36 | 103.84 | 9.66 | 24.76 | 61.03 | 27964.7 | 875.61 | 978.63
2.04.19 23:30 S | 0.17 | 72.18 | 0 | 1.34 | 0.29 | 93.71 | 9.85 | 25.44 | 62 | 29118.3 | 875.61 | 991.14
2.04.19 24:00 S | 0.29 | 81.93 | 0 | 1.67 | 0.5 | 120.51 | 13.74 | 22.92 | 59.33 | 28960.2 | 875.61 | 899.57
3.04.19 00:30 S | 0.18 | 26.15 | 0 | 1.09 | 0.18 | 107.53 | 9.09 | 23.58 | 60.45 | 28461.7 | 875.61 | 1005.77
3.04.19 01:00 S | 0.24 | 14.25 | 0 | 1.34 | 0.22 | 113.97 | 8.99 | 25.95 | 62.11 | 27411.3 | 906.65 | 1021.63
3.04.19 01:30 S | 0.35 | 56.05 | 0 | 1.41 | 0.29 | 167.36 | 7.79 | 27 | 62.98 | 26966.2 | 945.19 | 1124.98
3.04.19 02:00 S | 0.18 | 29.83 | 0 | 1.19 | 0.2 | 143.73 | 10.1 | 25.38 | 61.82 | 29249.8 | 934.45 | 1053.43
3.04.19 02:30 S | 0.24 | 5.29 | 0 | 1.01 | 0.26 | 101.84 | 9.93 | 23.78 | 59.77 | 28487.7 | 935.19 | 1097.22
3.04.19 03:00 S | 0.19 | 4.38 | 0 | 1.03 | 0.27 | 104.7 | 10.46 | 23.21 | 59.63 | 27913.8 | 895.75 | 990.1
3.04.19 03:30 S | 0.17 | 3.37 | 0 | 1.16 | 0.26 | 94.54 | 10.07 | 25.63 | 61.81 | 27122.8 | 928.47 | 998.95
3.04.19 04:00 S | 0.23 | 1.18 | 0 | 1.16 | 0.31 | 103.66 | 10.25 | 25.75 | 61.82 | 27484.5 | 920.02 | 983.06
3.04.19 04:30 S | 0.17 | 2.41 | 0 | 1.15 | 0.25 | 103.08 | 10.08 | 25.48 | 61.55 | 28323.1 | 951.79 | 1004.8
3.04.19 05:00 S | 0.26 | 1.32 | 0 | 1.13 | 0.21 | 107.71 | 10.24 | 25.76 | 61.84 | 28520.1 | 952.82 | 1012.84
3.04.19 05:30 S | 0.3 | 58.67 | 0 | 1.16 | 0.24 | 134.76 | 7.91 | 26.6 | 62.42 | 27066.6 | 953.3 | 1118.07
3.04.19 06:00 S | 0.14 | 4.55 | 0 | 1.07 | 0.24 | 88.3 | 10.76 | 25.25 | 60.94 | 28829.5 | 960.74 | 1013.75
3.04.19 06:30 S | 0.19 | 7.88 | 0 | 1.01 | 0.21 | 101.64 | 10.22 | 24.81 | 60.82 | 29009.3 | 964 | 1011.56
3.04.19 07:00 S | 0.12 | 3.29 | 0 | 1.13 | 0.34 | 102.46 | 11 | 24.52 | 60.5 | 28658.3 | 902.61 | 963.89
3.04.19 07:30 S | 0.17 | 3.55 | 0 | 1.11 | 0.22 | 120.44 | 9.93 | 25.39 | 61.59 | 27767.4 | 906.1 | 1011
3.04.19 08:00 S | 0.19 | 10.01 | 0 | 1.07 | 0.18 | 146.92 | 10.08 | 25.69 | 61.21 | 27349.6 | 922.45 | 1016.38
3.04.19 08:30 S | 0.18 | 111.07 | 0 | 1.13 | 0.24 | 154.84 | 10.67 | 24.64 | 60.99 | 30302.1 | 959.35 | 1039.5
3.04.19 09:00 S | 0.21 | 68.82 | 0 | 1.24 | 0.2 | 149.44 | 10.47 | 23.86 | 60.52 | 32230.4 | 971.64 | 1045.03
3.04.19 09:30 S | 0.36 | 1.32 | 0 | 0.83 | 0.25 | 142.01 | 9.93 | 21.88 | 59.24 | 31069.3 | 966.78 | 1090.99
3.04.19 10:00 S | 0.29 | 3.66 | 0 | 0.77 | 0.19 | 106.15 | 10.79 | 21.5 | 58.47 | 29861.2 | 925.85 | 1022.56
3.04.19 10:30 S | 0.3 | 16.87 | 0 | 0.84 | 0.16 | 116.28 | 10.42 | 23.1 | 59.94 | 30539.3 | 957.73 | 1021.53
3.04.19 11:00 S | 0.2 | 3.36 | 0 | 0.96 | 0.33 | 131.47 | 12.3 | 22.13 | 58.69 | 29640.7 | 755.73 | 973.39 | dikke problemen
3.04.19 11:30 S | 0.25 | 58.84 | 0 | 1.01 | 0.22 | 127.92 | 11.14 | 21.86 | 58.56 | 29033.5 | 795.84 | 989.33 | dikke problemen
3.04.19 12:00 S | 0.22 | 194.83 | 0 | 1.18 | 0.18 | 130.84 | 10.88 | 22.42 | 59.54 | 30609.7 | 821.48 | 1004.38 | dikke problemen
3.04.19 12:30 S | 0.21 | 6.48 | 0 | 0.89 | 0.59 | 137.4 | 12.16 | 21.11 | 58.62 | 31726.6 | 812.79 | 975.59 | dikke problemen
3.04.19 13:00 S | 0.26 | 3.27 | 0 | 0.82 | 0.89 | 131.15 | 10.86 | 22.63 | 59.37 | 30065.9 | 823.22 | 989.66 | dikke problemen
3.04.19 13:30 S | 0.21 | 160.91 | 0 | 1.06 | 1.15 | 129.12 | 11.19 | 22.73 | 59.49 | 31416.3 | 813.79 | 1000.11 | dikke problemen
3.04.19 14:00 S | Main/Flt | Main/Flt | Main/Flt | Main/Flt | Main/Flt | Main/Flt | Main/Flt | Main/Flt | 59.24 | 30214.6 | 817.04 | 1037.1 | dikke problemen
3.04.19 14:30 S | 0.29 | 0.1 | 0 | 0.82 | 0.19 | 122.08 | 10.4 | 22.96 | 59.73 | 28701.2 | 805.29 | 1024.26 | dikke problemen
3.04.19 15:00 S | 0.14 | 0.34 | 0 | 0.91 | 0.17 | 138.79 | 12.14 | 21.9 | 58.5 | 29275.2 | 736.46 | 981.14 | dikke problemen
3.04.19 15:30 S | 0.23 | 0.72 | 0 | 0.7 | 0.08 | 131.81 | 10.24 | 21.51 | 58.72 | 30562.2 | 898.96 | 1017.87
3.04.19 16:00 S | 0.21 | 59.26 | 0 | 0.79 | 0.1 | 131.8 | 11.35 | 22.02 | 58.99 | 31381.9 | 973.27 | 1007.62
3.04.19 16:30 S | 0.27 | 21.08 | 0 | 0.78 | 0.09 | 127.59 | 11.3 | 22.41 | 59.63 | 31604.6 | 966.16 | 983.33
3.04.19 17:00 S | 0.18 | 106.3 | 0 | 0.82 | 0.09 | 153.04 | 11.06 | 22.87 | 60.4 | 31349.3 | 980.44 | 1012.62
3.04.19 17:30 S | 0.21 | 52.93 | 0 | 0.81 | 0.1 | 121.32 | 11.5 | 22.26 | 59.27 | 30219.9 | 916.31 | 999.45
3.04.19 18:00 S | 0.1 | 0.66 | 0 | 0.85 | 0.1 | 143.29 | 12.57 | 20.79 | 57.51 | 29462.1 | 706.23 | 946.74 | dikke problemen
3.04.19 18:30 S | 0.16 | 9.12 | 0 | 0.69 | 0.09 | 122.39 | 11.13 | 20.66 | 57.75 | 30469 | 906.49 | 988.94
3.04.19 19:00 S | 0.23 | 20.26 | 0 | 0.75 | 0.08 | 155.2 | 10.23 | 22.41 | 59.68 | 31156.6 | 964.66 | 1053.45
3.04.19 19:30 S | 0.16 | 11.9 | 0 | 0.75 | 0.16 | 113.25 | 10.64 | 22.06 | 59.17 | 30837.6 | 965.33 | 1039.14
3.04.19 20:00 S | 0.17 | 25.24 | 0 | 0.84 | 0.11 | 103.46 | 10.73 | 21.99 | 58.32 | 30266.8 | 978.15 | 1016.43
3.04.19 20:30 S | 0.18 | 5.41 | 0 | 0.95 | 0.1 | 151.66 | 10.26 | 23.59 | 60.54 | 30246.5 | 978.15 | 1049.38
3.04.19 21:00 S | 0.21 | 16.78 | 0 | 0.77 | 0.11 | 89.43 | 11.05 | 21.93 | 58.39 | 31581.8 | 978.15 | 1007.12
3.04.19 21:30 S | 0.13 | 29.39 | 0 | 0.85 | 0.1 | 116.13 | 11.1 | 21.16 | 58.79 | 31379.6 | 978.15 | 1032.67
3.04.19 22:00 S | 0.04 | 16.97 | 0 | 1.5 | 0.24 | 148.8 | 14.57 | 20.52 | 57.24 | 29198.7 | 978.15 | 999.76
3.04.19 22:30 S | 0.05 | 143.88 | 0 | 1.79 | 0.17 | 91.02 | 11.81 | 19.54 | 56.86 | 29787.2 | 978.15 | 961
3.04.19 23:00 S | 0.07 | 3.9 | 0 | 0.8 | 0.12 | 127.19 | 9.79 | 22.91 | 60.32 | 30531.7 | 978.15 | 1029.93
3.04.19 23:30 S | 0.06 | 9.6 | 0 | 0.88 | 0.21 | 79.07 | 12.4 | 21.2 | 57.7 | 30294.3 | 978.15 | 932.19
3.04.19 24:00 S | 0.05 | 18.46 | 0 | 0.75 | 0.12 | 100.82 | 11.37 | 21.17 | 57.91 | 30894.3 | 978.15 | 984.36
4.04.19 00:30 S | 0.08 | 19.46 | 0 | 0.71 | 0.11 | 82.75 | 11.32 | 20.25 | 56.93 | 30566.1 | 978.15 | 949.68
4.04.19 01:00 S | 0.09 | 9.97 | 0 | 0.79 | 0.1 | 142.85 | 10.28 | 22.24 | 59.1 | 30612.3 | 978.15 | 1036.52
4.04.19 01:30 S | 0.1 | 26.91 | 0 | 0.73 | 0.1 | 87.62 | 11.14 | 21.34 | 57.57 | 30451.7 | 978.15 | 1011.84
4.04.19 02:00 S | 0.11 | 6.81 | 0 | 0.71 | 0.1 | 104.16 | 10.59 | 21.52 | 58.17 | 29882.1 | 978.15 | 993.97
4.04.19 02:30 S | 0.05 | 11 | 0 | 0.78 | 0.09 | 98.85 | 11.01 | 22.97 | 59.68 | 29518.4 | 978.15 | 991.48
4.04.19 03:00 S | 0.08 | 17.48 | 0 | 0.81 | 0.09 | 107.43 | 10.86 | 23.18 | 60.03 | 29918.8 | 978.15 | 990.15
4.04.19 03:30 S | 0.07 | 8.92 | 0 | 0.76 | 0.1 | 140.91 | 10.26 | 22.77 | 59.77 | 30318.6 | 978.15 | 1028.78
4.04.19 04:00 S | 0.12 | 5.36 | 0 | 0.81 | 0.12 | 164.84 | 10.21 | 23.44 | 60.34 | 30497 | 978.15 | 1046.28
4.04.19 04:30 S | 0.06 | 41.33 | 0 | 1 | 0.27 | 77.35 | 12.89 | 21.47 | 57.75 | 29731.3 | 978.15 | 983.18
4.04.19 05:00 S | 0.04 | 21.89 | 0 | 0.65 | 0.14 | 83.17 | 11.21 | 19.72 | 56.61 | 30813.5 | 978.15 | 983.52
4.04.19 05:30 S | 0.07 | 5.69 | 0 | 0.73 | 0.11 | 107.39 | 10.7 | 22.07 | 58.91 | 30704.9 | 978.15 | 1001.04
4.04.19 06:00 S | 0.1 | 10.88 | 0 | 0.86 | 0.19 | 124.97 | 11.99 | 22.19 | 58.84 | 30288.3 | 978.15 | 992.53
4.04.19 06:30 S | 0.12 | 31.35 | 0 | 0.76 | 0.16 | 128.3 | 10.68 | 22.42 | 59.21 | 30815.7 | 978.15 | 1018.91
4.04.19 07:00 S | 0.17 | 21.09 | 0 | 0.74 | 0.14 | 124.02 | 10.91 | 22 | 58.9 | 31392.1 | 978.15 | 1015.48
4.04.19 07:30 S | 0.07 | 4.43 | 0 | 0.75 | 0.16 | 108.02 | 10.88 | 22.53 | 59.38 | 30511 | 978.15 | 995.68
4.04.19 08:00 S | 0.12 | 8.22 | 0 | 0.76 | 0.14 | 108.11 | 10.79 | 22.76 | 59.24 | 30350 | 978.15 | 996.64
4.04.19 08:30 S | 0.05 | 0.63 | 0 | 0.76 | 0.13 | 119.25 | 10.73 | 22.96 | 59.89 | 30696.6 | 978.15 | 1011.9
4.04.19 09:00 S | 0.06 | 1.78 | 0 | 1.2 | 0.26 | 220.89 | 13.92 | 22.18 | 58.5 | 31146.4 | 978.15 | 961.55
4.04.19 09:30 S | 0.15 | 26.42 | 0 | 0.7 | 0.14 | 91.05 | 9.79 | 20.73 | 58.62 | 30773.3 | 978.15 | 1018.82
4.04.19 10:00 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
4.04.19 10:30 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
4.04.19 11:00 S | 0.01 | 128.79 | 0 | 0.56 | 0.16 | 92.86 | 10.74 | 15.57 | 53.26 | 32106.4 | 978.15 | 869.75
4.04.19 11:30 S | 0.02 | 32.9 | 0 | 0.61 | 0.15 | 82.67 | 11.03 | 18.12 | 55.31 | 31531.9 | 978.15 | 869.75
4.04.19 12:00 S | 0.01 | 1.79 | 0 | 0.89 | 0.18 | 99.58 | 13.26 | 18.72 | 54.67 | 29992.2 | 978.15 | 906.62
4.04.19 12:30 S | 0.01 | 39.62 | 0 | 0.66 | 0.16 | 98.95 | 11.8 | 18.49 | 55.56 | 31613.8 | 978.15 | 996
4.04.19 13:00 S | 0.02 | 3.17 | 0 | 0.72 | 0.17 | 99.92 | 11.87 | 19.83 | 56.28 | 29805.8 | 978.15 | 916.08
4.04.19 13:30 S | 0.01 | 8.26 | 0 | 0.73 | 0.16 | 124.29 | 11.53 | 21.13 | 57.94 | 30191.1 | 978.15 | 942.98
4.04.19 14:00 S | 0.02 | 2.89 | 0 | 0.87 | 0.14 | 141.2 | 12.38 | 21.82 | 58.57 | 30113.2 | 978.15 | 948.86
4.04.19 14:30 S | 0.05 | 6.26 | 0 | 0.72 | 0.1 | 180.17 | 10.91 | 21.99 | 58.95 | 29574.1 | 978.15 | 996.15
4.04.19 15:00 S | 0.05 | 34.01 | 0 | 0.71 | 0.13 | 133.35 | 10.49 | 22.4 | 59.28 | 30652.1 | 978.15 | 1033.2
4.04.19 15:30 S | 0.06 | 3.82 | 0 | 0.71 | 0.15 | 134.52 | 11.21 | 22.07 | 58.9 | 30396.3 | 978.15 | 990.58
4.04.19 16:00 S | 0.04 | 2.23 | 0 | 0.72 | 0.2 | 115.12 | 11.06 | 22.16 | 58.81 | 28175.8 | 978.15 | 967.05
4.04.19 16:30 S | 0.04 | 33.08 | 0 | 0.67 | 0.72 | 132.02 | 10.23 | 21.74 | 58.82 | 30427 | 978.15 | 1044.07
4.04.19 17:00 S | 0.05 | 2.24 | 0 | 0.73 | 0.14 | 129.05 | 12.08 | 20.66 | 57.56 | 30507 | 978.15 | 966.78
4.04.19 17:30 S | 0.04 | 28.25 | 0 | 0.67 | 0.11 | 116.39 | 10.31 | 21.83 | 58.73 | 30170.8 | 978.15 | 1009.41
4.04.19 18:00 S | 0.04 | 59.79 | 0 | 0.82 | 0.12 | 116.25 | 11.43 | 22.02 | 58.53 | 29434 | 978.15 | 956.26
4.04.19 18:30 S | 0.01 | 4.66 | 0 | 0.72 | 0.14 | 99.64 | 11.35 | 22.18 | 58.93 | 30027.3 | 978.15 | 951.06
4.04.19 19:00 S | 0.08 | 3.89 | 0 | 0.69 | 0.13 | 133.62 | 11.05 | 22.17 | 58.92 | 30138.3 | 978.15 | 973.45
4.04.19 19:30 S | 0.04 | 15.97 | 0 | 0.66 | 0.13 | 121.59 | 10.66 | 21.82 | 58.67 | 31079.7 | 978.15 | 1037.6
4.04.19 20:00 S | 0.01 | 2.15 | 0 | 0.73 | 0.17 | 109.9 | 11.88 | 21.31 | 57.68 | 30640 | 978.15 | 970.86
4.04.19 20:30 S | 0.04 | 42.51 | 0 | 0.78 | 0.13 | 120.5 | 10.85 | 21.13 | 58.04 | 30998.6 | 978.15 | 1010.97
4.04.19 21:00 S | 0.04 | 23.8 | 0 | 0.69 | 0.14 | 124.31 | 11.15 | 21.44 | 59.1 | 33152.4 | 978.15 | 1032.07
4.04.19 21:30 S | 0.01 | 21.9 | 0 | 0.82 | 0.2 | 105.6 | 12.24 | 21.29 | 58.9 | 30794.7 | 978.15 | 990.21
4.04.19 22:00 S | 0 | 1.33 | 0 | 0.78 | 0.14 | 153.88 | 12.73 | 20.42 | 57.52 | 30185.4 | 978.15 | 941.53
4.04.19 22:30 S | 0.01 | 38.53 | 0 | 0.68 | 0.19 | 120.28 | 10.54 | 22.12 | 59.39 | 30495.6 | 978.15 | 993.02
4.04.19 23:00 S | 0.02 | 16.25 | 0 | 0.73 | 0.12 | 158.25 | 9.87 | 23.28 | 60.19 | 30087.3 | 978.15 | 1087.32
4.04.19 23:30 S | 0 | 1.83 | 0 | 0.95 | 0.13 | 149.35 | 13.03 | 19.58 | 57.03 | 29371.9 | 978.15 | 960.9
4.04.19 24:00 S | 0 | 9.94 | 0 | 0.56 | 0.14 | 144.67 | 10.98 | 16.1 | 54.15 | 32089 | 978.15 | 1025.26
5.04.19 00:30 S | 0 | 7 | 0 | 0.61 | 0.11 | 150.75 | 10.32 | 19.74 | 57.89 | 32151.7 | 978.15 | 1046.79
5.04.19 01:00 S | 0.01 | 41.16 | 0 | 0.72 | 0.21 | 151.89 | 10.34 | 22.15 | 59.01 | 30371.9 | 978.15 | 1072.75
5.04.19 01:30 S | 0.01 | 2.32 | 0 | 0.73 | 0.32 | 118.9 | 10.76 | 21.94 | 58.43 | 30751.4 | 978.15 | 1015.21
5.04.19 02:00 S | 0 | 0.94 | 0 | 0.91 | 0.22 | 141.41 | 12.2 | 22.06 | 58.56 | 30199.5 | 978.15 | 946.51
5.04.19 02:30 S | 0.01 | 2.37 | 0 | 0.79 | 0.16 | 130.74 | 10.29 | 22.53 | 58.81 | 29654.8 | 978.15 | 1004.41
5.04.19 03:00 S | 0 | 0.72 | 0 | 0.8 | 0.13 | 153.02 | 9.88 | 22.97 | 59.61 | 30048.6 | 978.15 | 1047.11
5.04.19 03:30 S | 0 | 8.03 | 0 | 0.82 | 0.16 | 119.7 | 10.81 | 23.06 | 59.51 | 29512.7 | 978.15 | 1011.29
5.04.19 04:00 S | 0.01 | 1.05 | 0 | 0.82 | 0.16 | 134.62 | 10.65 | 23.26 | 59.86 | 30194.9 | 978.15 | 1010.69
5.04.19 04:30 S | 0.01 | 2.01 | 0 | 0.84 | 0.13 | 183.58 | 10.23 | 23.9 | 60.74 | 30486.8 | 978.15 | 1053.05
5.04.19 05:00 S | 0.02 | 4.2 | 0 | 0.83 | 0.13 | 171.36 | 10.69 | 23.77 | 60.9 | 30686.1 | 978.15 | 1022.77
5.04.19 05:30 S | 0.01 | 14.63 | 0 | 0.8 | 0.19 | 154.27 | 10.48 | 23.32 | 60.19 | 30346.5 | 978.15 | 1048.18
5.04.19 06:00 S | 0.02 | 2.66 | 0 | 0.8 | 0.19 | 141.22 | 10.84 | 22.94 | 59.67 | 28772.4 | 978.15 | 1023.07
5.04.19 06:30 S | 0.01 | 36.08 | 0 | 0.86 | 0.12 | 120.55 | 10.8 | 23.89 | 60.69 | 30114.3 | 978.15 | 1017.99
5.04.19 07:00 S | 0 | 7.07 | 0 | 0.93 | 0.15 | 119.01 | 10.49 | 23.87 | 60.66 | 29568.3 | 978.15 | 1029.72
5.04.19 07:30 S | 0.01 | 2.59 | 0 | 0.87 | 0.16 | 117.3 | 10.67 | 23.77 | 60.09 | 28521.9 | 978.15 | 1009.37
5.04.19 08:00 S | 0.01 | 15.62 | 0 | 0.83 | 0.15 | 114.88 | 10.6 | 23.69 | 59.76 | 28988.9 | 978.15 | 1014.76
5.04.19 08:30 S | 0 | 15.18 | 0 | 0.89 | 0.27 | 129.11 | 11.98 | 23.15 | 59.62 | 28839.2 | 978.15 | 990.87
5.04.19 09:00 S | 0 | 32.56 | 0 | 0.81 | 0.15 | 93.48 | 10.38 | 23.51 | 59.81 | 29714.6 | 978.15 | 998.19
5.04.19 09:30 S | 0.23 | 11.9 | 0 | 0.8 | 0.14 | 103.18 | 10.69 | 22.95 | 60.26 | 29329.9 | 978.15 | 1010.33
5.04.19 10:00 S | 0.2 | 7.22 | 0 | 0.75 | 0.16 | 130.86 | 10.54 | 23.14 | 60.2 | 29306.2 | 978.15 | 1027.62
5.04.19 10:30 S | 0.19 | 15.49 | 0 | 0.85 | 0.24 | 122.81 | 12.62 | 21.87 | 58.51 | 28727.3 | 978.15 | 961.24
5.04.19 11:00 S | 0.28 | 23.74 | 0 | 0.66 | 0.16 | 109.39 | 10.14 | 22.2 | 59.09 | 28903.6 | 978.15 | 1014.58
5.04.19 11:30 S | 0.21 | 13.72 | 0 | 0.71 | 0.12 | 98.39 | 10.96 | 23.33 | 60.46 | 28452.2 | 978.15 | 984.73
5.04.19 12:00 S | 0.28 | 5.34 | 0 | 0.69 | 0.14 | 100.86 | 9.97 | 21.84 | 60.94 | 29818.9 | 978.15 | 1017.97
5.04.19 12:30 S | 0.25 | 5.1 | 0 | 0.6 | 0.13 | 110.41 | 10.24 | 19.36 | 59.1 | 30164.6 | 978.15 | 1013.43
5.04.19 13:00 S | 0.19 | 36.4 | 0 | 0.62 | 0.13 | 148.76 | 10.46 | 19.69 | 59.25 | 31884.9 | 978.15 | 1036.5
5.04.19 13:30 S | 0.2 | 6.28 | 0 | 0.71 | 0.15 | 153.71 | 11.36 | 21.03 | 59.05 | 29239.7 | 978.15 | 973.85
5.04.19 14:00 S | 0.13 | 52.03 | 0 | 0.9 | 0.11 | 151.51 | 11.02 | 23.19 | 60.04 | 27890.8 | 978.15 | 978.1
5.04.19 14:30 S | 0.24 | 2.08 | 0 | 0.68 | 0.13 | 160.68 | 9.07 | 22.41 | 60.13 | 29072.3 | 978.15 | 1092.96
5.04.19 15:00 S | 0.21 | 10.22 | 0 | 0.76 | 0.15 | 113.96 | 12.22 | 21.66 | 58.77 | 29509.5 | 978.15 | 988.12
5.04.19 15:30 S | 0.19 | 1.37 | 0 | 0.64 | 0.11 | 145.79 | 9.77 | 22.94 | 60.24 | 29747.7 | 978.15 | 1094.49
5.04.19 16:00 S | 0.17 | 16.87 | 0 | 0.67 | 0.18 | 131.19 | 11.49 | 22.34 | 59.31 | 29285.2 | 978.15 | 1000.42
5.04.19 16:30 S | 0.17 | 9.75 | 0 | 0.79 | 0.15 | 153.9 | 12.28 | 22.88 | 59.93 | 29257.1 | 978.15 | 950.49
5.04.19 17:00 S | 0.2 | 13.14 | 0 | 0.66 | 0.11 | 158.21 | 9.93 | 24.1 | 61.15 | 29876.8 | 978.15 | 1087.17
5.04.19 17:30 S | 0.2 | 9.01 | 0 | 0.65 | 0.22 | 148.76 | 11.19 | 22.76 | 59.74 | 28610.7 | 978.15 | 1075.62
5.04.19 18:00 S | 0.24 | 2.92 | 0.09 | 1 | 0.31 | 211.58 | 15.12 | 19.22 | 56.64 | 30556 | 978.15 | 904.03
5.04.19 18:30 S | 0.24 | 2.27 | 0 | 0.53 | 0.08 | 110 | 10.36 | 20.94 | 58.2 | 30328.9 | 978.15 | 1035.61
5.04.19 19:00 S | 0.24 | 7.01 | 0 | 0.6 | 0.1 | 119.89 | 10.03 | 23 | 59.42 | 28192.4 | 978.15 | 1064.55
5.04.19 19:30 S | 0.16 | 4.64 | 0 | 0.61 | 0.11 | 119.36 | 10.58 | 21.98 | 58.62 | 28190.3 | 978.15 | 1041.14
5.04.19 20:00 S | 0.23 | 4.21 | 0 | 0.63 | 0.09 | 95.22 | 10.78 | 21.92 | 58.52 | 27991.5 | 978.15 | 1015.14
5.04.19 20:30 S | 0.23 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.07 | 122.56 | 10.45 | 21.7 | 59.07 | 28746.4 | 978.15 | 1013.33
5.04.19 21:00 S | 0.36 | 2.83 | 0 | 0.65 | 0.09 | 154.4 | 8.94 | 23.66 | 60.16 | 31719.1 | 978.15 | 1078.75
5.04.19 21:30 S | 0.07 | 1.46 | 0 | 0.64 | 0.09 | 122.51 | 11.24 | 21.85 | 59.49 | 31871.2 | 978.15 | 1009.44
5.04.19 22:00 S | 0.04 | 35.08 | 0 | 0.74 | 0.11 | 134.81 | 12.31 | 22.15 | 59.29 | 31031.7 | 978.15 | 955.27
5.04.19 22:30 S | 0.07 | 1.29 | 0 | 0.57 | 0.11 | 172.39 | 9.95 | 21.73 | 57.99 | 29527.5 | 978.15 | 1057.56
5.04.19 23:00 S | 0.06 | 13.84 | 0 | 0.6 | 0.15 | 122.75 | 11.11 | 21.6 | 57.6 | 29867.4 | 978.15 | 1018.98
5.04.19 23:30 S | 0.07 | 30.18 | 0 | 0.64 | 0.41 | 120.74 | 10.79 | 22.88 | 58.87 | 29173.4 | 978.15 | 1022.25
5.04.19 24:00 S | 0.07 | 1.88 | 0 | 0.66 | 0.16 | 130.09 | 10.54 | 23.75 | 59.76 | 29151.7 | 978.15 | 1031.67
6.04.19 00:30 S | 0.15 | 0.25 | 0 | 0.92 | 0.19 | 176.68 | 13.73 | 22.16 | 58.55 | 30689.2 | 978.15 | 920.12
6.04.19 01:00 S | 0.11 | 0.26 | 0 | 0.6 | 0.11 | 125.43 | 10.26 | 23 | 59.62 | 29942.6 | 978.15 | 1030.46
6.04.19 01:30 S | 0.08 | 4.83 | 0 | 0.63 | 0.11 | 109.28 | 10.41 | 23.66 | 60.05 | 29301.9 | 978.15 | 1038.11
6.04.19 02:00 S | 0.03 | 4.65 | 0 | 0.62 | 0.16 | 123.01 | 11.17 | 22.79 | 59.26 | 29863.6 | 978.15 | 1007.98
6.04.19 02:30 S | 0.07 | 0.17 | 0 | 0.63 | 0.15 | 162.46 | 10.16 | 23.92 | 60.58 | 28794.2 | 978.15 | 1047.44
6.04.19 03:00 S | 0.09 | 0.46 | 0 | 0.64 | 0.13 | 123.27 | 10.91 | 24.32 | 60.72 | 29061.4 | 978.15 | 1009.39
6.04.19 03:30 S | 0.05 | 0.24 | 0 | 0.67 | 0.12 | 140.32 | 11.87 | 22.95 | 59.44 | 29411.2 | 978.15 | 975.71
6.04.19 04:00 S | 0.12 | 71.62 | 0 | 0.75 | 0.16 | 91.08 | 12.32 | 23.19 | 59.44 | 28645.3 | 978.15 | 951.03
6.04.19 04:30 S | 0.14 | 672.17 | 0.08 | 3.3 | 0.86 | 56.17 | 16.07 | 20.85 | 56.96 | 28635.7 | 978.15 | 825.53
6.04.19 05:00 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
6.04.19 05:30 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
6.04.19 06:00 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
6.04.19 06:30 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
6.04.19 07:00 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
6.04.19 07:30 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
6.04.19 08:00 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
6.04.19 08:30 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
6.04.19 09:00 S | 0 | 79.04 | 0 | 0.65 | 0.09 | 124.78 | 11.1 | 19.09 | 54.77 | 34142.1 | 978.15 | 909.36
6.04.19 09:30 S | 0.07 | 12.69 | 0 | 0.67 | 0.1 | 75.9 | 11.77 | 19.19 | 55.25 | 31680.2 | 978.15 | 927.53
6.04.19 10:00 S | 0.06 | 39.48 | 0 | 0.59 | 0.19 | 89.61 | 10.5 | 20.54 | 56.48 | 31255.9 | 978.15 | 1002.51
6.04.19 10:30 S | 0.09 | 32.55 | 0 | 0.61 | 0.12 | 108.79 | 10.6 | 21.69 | 57.66 | 30434.1 | 978.15 | 1012.78
6.04.19 11:00 S | 0.16 | 62.51 | 0 | 0.83 | 0.25 | 128.92 | 12.71 | 22.11 | 57.93 | 29833.5 | 978.15 | 984.11
6.04.19 11:30 S | 0.08 | 192.25 | 0 | 1.04 | 0.49 | 112.44 | 14.14 | 20.28 | 55.96 | 29848.7 | 978.15 | 979.61
6.04.19 12:00 S | 0.05 | 37.89 | 0 | 0.71 | 0.2 | 81.09 | 13.15 | 20.12 | 56.18 | 30204.9 | 978.15 | 979.61
6.04.19 12:30 S | 0.02 | 1.02 | 0 | 0.5 | 0.19 | 135.45 | 11.93 | 18.49 | 54.7 | 30992 | 978.15 | 979.61
6.04.19 13:00 S | 0.06 | 1.36 | 0 | 0.43 | 0.13 | 149.96 | 10.09 | 20.1 | 56.7 | 31446.2 | 978.15 | 1016.31
6.04.19 13:30 S | 0.05 | 9.23 | 0 | 0.57 | 0.15 | 148.19 | 11.51 | 22.48 | 58.91 | 30627.2 | 978.15 | 994.48
6.04.19 14:00 S | 0.14 | 0.43 | 0 | 0.54 | 0.26 | 153.68 | 11.46 | 22.39 | 58.53 | 30013.8 | 978.15 | 979.61
6.04.19 14:30 S | 0.16 | 0.75 | 0 | 0.54 | 0.19 | 143.57 | 11.29 | 23.04 | 59.27 | 30343.8 | 978.15 | 979.61
6.04.19 15:00 S | 0.06 | 0.28 | 0 | 0.58 | 0.27 | 150.38 | 11.8 | 23.02 | 59.23 | 30014.1 | 978.15 | 979.61
6.04.19 15:30 S | 0.17 | 0.03 | 0 | 0.53 | 0.34 | 155.12 | 10.52 | 23.68 | 60.07 | 29983 | 978.15 | 979.61
6.04.19 16:00 S | 0.25 | 25.96 | 0 | 0.57 | 0.57 | 131.61 | 11.19 | 23.83 | 60.21 | 29515.5 | 978.15 | 979.61
6.04.19 16:30 S | 0.35 | 2.87 | 0 | 0.85 | 1.04 | 187.1 | 14.36 | 21.75 | 57.86 | 29853.7 | 978.15 | 979.61
6.04.19 17:00 S | 0.18 | 0.44 | 0 | 0.48 | 0.35 | 151.42 | 10.66 | 22.4 | 59.08 | 30241.7 | 978.15 | 979.61
6.04.19 17:30 S | 0.24 | 0.23 | 0 | 0.52 | 0.36 | 148.81 | 10.64 | 23.94 | 60.61 | 29793.4 | 978.15 | 979.61
6.04.19 18:00 S | 0.23 | 63 | 0 | 0.6 | 0.38 | 115.12 | 11.79 | 23.34 | 59.68 | 29568.7 | 978.15 | 979.61
6.04.19 18:30 S | 0.19 | 67.36 | 0 | 0.53 | 0.07 | 98.18 | 11.36 | 22.35 | 58.76 | 29974 | 978.15 | 979.61
6.04.19 19:00 S | 0.08 | 20.03 | 0 | 0.7 | 0.09 | 112.79 | 13.09 | 20.43 | 57.88 | 29539.8 | 978.15 | 979.61
6.04.19 19:30 S | 0.12 | 0.91 | 0 | 0.55 | 0.07 | 167.3 | 11.41 | 20.83 | 57.75 | 30863.7 | 978.15 | 979.61
6.04.19 20:00 S | 0.09 | 1.15 | 0 | 0.53 | 0.08 | 175.44 | 10.44 | 22.79 | 59.05 | 30019.7 | 978.15 | 1030.94
6.04.19 20:30 S | 0.22 | 0.25 | 0 | 0.52 | 0.14 | 163.78 | 8.86 | 24.18 | 60.23 | 28619.6 | 978.15 | 1157.85
6.04.19 21:00 S | 0.13 | 0.78 | 0 | 0.61 | 0.1 | 62.12 | 12.16 | 22.67 | 58.35 | 31355.3 | 978.15 | 1025.77
6.04.19 21:30 S | 0.05 | 7.63 | 0 | 0.58 | 0.08 | 71.93 | 11.96 | 20.26 | 57.34 | 31142.5 | 978.15 | 1005.94
6.04.19 22:00 S | 0.02 | 1.54 | 0 | 0.46 | 0.07 | 64.29 | 11.06 | 19.69 | 58 | 31629.7 | 978.15 | 1038.71
6.04.19 22:30 S | 0 | 2.72 | 0 | 0.49 | 0.07 | 67.37 | 11.51 | 18.56 | 58.1 | 32271.8 | 978.15 | 1022.67
6.04.19 23:00 S | 0.02 | 1.1 | 0 | 0.45 | 0.07 | 96.09 | 10.91 | 18.74 | 58.13 | 32845.9 | 978.15 | 1064.32
6.04.19 23:30 S | 0 | 0.05 | 0 | 0.45 | 0.07 | 90.26 | 10.59 | 18.5 | 57.55 | 32022.1 | 978.15 | 1076.81
6.04.19 24:00 S | 0.03 | 1.7 | 0 | 0.42 | 0.08 | 79.29 | 11.05 | 17.17 | 56.26 | 32443 | 978.15 | 1052.86
7.04.19 00:30 S | 0.02 | 0 | 0 | 0.46 | 0.11 | 79.74 | 11.18 | 18.06 | 56.62 | 31613.6 | 978.15 | 1076.84
7.04.19 01:00 S | 0.02 | 0.3 | 0.01 | 0.51 | 0.09 | 50.79 | 12.37 | 17.75 | 55.17 | 31774.7 | 978.15 | 997.18
7.04.19 01:30 S | 0.02 | 0.63 | 0 | 0.51 | 0.25 | 117.89 | 10.44 | 21 | 56.9 | 29630.8 | 978.15 | 1071.17
7.04.19 02:00 S | 0.02 | 0.94 | 0 | 0.64 | 0.13 | 164.66 | 11.25 | 23.32 | 58.97 | 29769.7 | 978.15 | 1003.23
7.04.19 02:30 S | 0.09 | 0.29 | 0 | 1.04 | 0.25 | 224.7 | 14.45 | 22.74 | 58.3 | 30219.7 | 978.15 | 919.98
7.04.19 03:00 S | 0.07 | 1.12 | 0 | 0.54 | 0.11 | 146.76 | 10.57 | 21.88 | 57.67 | 30147.8 | 978.15 | 1021.08
7.04.19 03:30 S | 0.09 | 0.3 | 0 | 0.64 | 0.11 | 204.86 | 10.95 | 23.89 | 59.8 | 28873.2 | 978.15 | 1037.78
7.04.19 04:00 S | 0.13 | 3.21 | 0 | 0.58 | 0.09 | 104.25 | 9.02 | 24.63 | 60.33 | 28310 | 978.15 | 1135.95
7.04.19 04:30 S | 0.1 | 1.56 | 0 | 0.79 | 0.11 | 45.44 | 13.67 | 22.31 | 57.95 | 30194.8 | 978.15 | 939.9
7.04.19 05:00 S | 0.05 | 19.4 | 0 | 0.61 | 0.09 | 58.82 | 12.49 | 21.01 | 56.84 | 30721.3 | 978.15 | 962.95
7.04.19 05:30 S | 0.02 | 35.89 | 0 | 0.54 | 0.08 | 73.82 | 11.39 | 21.61 | 57.5 | 30350.8 | 978.15 | 1015.83
7.04.19 06:00 S | 0.04 | 36.97 | 0.06 | 0.76 | 0.11 | 76.31 | 13.46 | 21.54 | 57.24 | 30538.7 | 978.15 | 917.71
7.04.19 06:30 S | 0.03 | 68.89 | 0.09 | 1.03 | 0.15 | 76.23 | 15.41 | 19.3 | 54.75 | 31309.9 | 978.15 | 861.93
7.04.19 07:00 S | 0 | 117.25 | 0.07 | 2.14 | 0.17 | 93.12 | 16.66 | 18.05 | 53.24 | 31035.5 | 978.15 | 780.83
7.04.19 07:30 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
7.04.19 08:00 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
7.04.19 08:30 S | 0.01 | 58.6 | 0 | 0.43 | 0.13 | 60.71 | 10.26 | 17.39 | 52.25 | 31893.4 | 978.15 | 956.24
7.04.19 09:00 S | 0.04 | 154.15 | 0.02 | 0.81 | 0.29 | 82.93 | 12.85 | 21.04 | 56 | 31203.5 | 978.15 | 942.49
7.04.19 09:30 S | 0.1 | 113.04 | 0 | 0.64 | 0.09 | 60.88 | 11.72 | 20.29 | 56.38 | 31383.2 | 978.15 | 952.28
7.04.19 10:00 S | 0.12 | 5.05 | 0 | 0.61 | 0.09 | 90.5 | 11.66 | 22.8 | 59.11 | 30536.5 | 978.15 | 976.49
7.04.19 10:30 S | 0.22 | 29.26 | 0 | 0.57 | 0.08 | 115.77 | 10.4 | 24.56 | 61.1 | 30044.4 | 978.15 | 1032.4
7.04.19 11:00 S | 0.16 | 20.79 | 0 | 0.53 | 0.15 | 97.9 | 10.77 | 24.01 | 60.13 | 29940.9 | 978.15 | 1052.48
7.04.19 11:30 S | 0.2 | 37.61 | 0 | 0.51 | 0.18 | 73.09 | 11.28 | 22.32 | 57.95 | 30114.8 | 978.15 | 1021.88
7.04.19 12:00 S | 0.12 | 150.08 | 0 | 0.62 | 0.08 | 81.37 | 11.43 | 23.2 | 59.24 | 29931.9 | 978.15 | 971.95
7.04.19 12:30 S | 0.19 | 8.14 | 0 | 0.58 | 0.14 | 94.87 | 11.69 | 23.66 | 59.52 | 29632.3 | 978.15 | 1002.94
7.04.19 13:00 S | 0.17 | 7.25 | 0 | 0.57 | 0.13 | 69.37 | 11.86 | 23.22 | 59.14 | 29832.7 | 978.15 | 946.94
7.04.19 13:30 S | 0.18 | 0.73 | 0 | 0.53 | 0.1 | 110.56 | 10.64 | 24.55 | 60.84 | 29834.8 | 978.15 | 1015.8
7.04.19 14:00 S | 0.24 | 10.9 | 0 | 0.52 | 0.11 | 85.25 | 10.89 | 24.42 | 60.23 | 29159.7 | 978.15 | 1054.52
7.04.19 14:30 S | 0.23 | 82.44 | 0 | 0.56 | 0.11 | 87.55 | 11.08 | 23.92 | 60.1 | 29171.9 | 978.15 | 1006.41
7.04.19 15:00 S | 0.18 | 70.97 | 0 | 0.62 | 0.1 | 81.65 | 11.77 | 24.17 | 60.51 | 29675.9 | 978.15 | 964.67
7.04.19 15:30 S | 0.29 | 48.42 | 0 | 0.57 | 0.09 | 91.45 | 10.9 | 25.14 | 61.59 | 29007.7 | 978.15 | 1001.42
7.04.19 16:00 S | 0.26 | 33.22 | 0 | 0.57 | 0.11 | 100.49 | 11.11 | 25.25 | 61.66 | 29373.2 | 978.15 | 1006.82
7.04.19 16:30 S | 0.28 | 69.97 | 0 | 0.53 | 0.23 | 86.47 | 10.96 | 24.14 | 60.86 | 29446.1 | 978.15 | 999.96
7.04.19 17:00 S | 0.17 | 49.85 | 0 | 0.52 | 0.22 | 91.2 | 11.19 | 23.54 | 60.47 | 29829.9 | 978.15 | 1011.87
7.04.19 17:30 S | 0.23 | 27.23 | 0 | 0.61 | 0.23 | 83.25 | 11.91 | 24.37 | 61.34 | 29156.3 | 978.15 | 959.73
7.04.19 18:00 S | 0.2 | 5.47 | 0 | 0.52 | 0.16 | 127.31 | 10.18 | 24.68 | 61.75 | 30172.2 | 978.15 | 1025.96
7.04.19 18:30 S | 0.19 | 15.1 | 0 | 0.57 | 0.19 | 108.38 | 11.64 | 23.97 | 61.23 | 30492.8 | 978.15 | 984.73
7.04.19 19:00 S | 0.12 | 56.14 | 0 | 0.65 | 0.27 | 83.51 | 12.91 | 21.96 | 58.97 | 30098.7 | 978.15 | 930.09
7.04.19 19:30 S | 0.11 | 86.61 | 0.14 | 0.92 | 0.34 | 85.5 | 14.96 | 20.71 | 57.24 | 30036 | 978.15 | 965.6
7.04.19 20:00 S | 0.02 | 277.44 | 0.24 | 1.09 | 0.22 | 78.57 | 14.95 | 18.25 | 54.61 | 31992.3 | 978.15 | 877.92
7.04.19 20:30 S | 0.07 | 115.42 | 0 | 0.5 | 0.13 | 92.05 | 11.42 | 20.47 | 57.27 | 31075.9 | 978.15 | 983.98
7.04.19 21:00 S | 0.11 | 23.11 | 0 | 0.5 | 0.09 | 79.94 | 11.59 | 21.57 | 57.97 | 32108.1 | 978.15 | 968.88
7.04.19 21:30 S | 0.01 | 7.25 | 0 | 0.53 | 0.12 | 90.9 | 11.39 | 21.11 | 58.14 | 30765.6 | 978.15 | 983.47
7.04.19 22:00 S | 0.04 | 5.3 | 0 | 0.52 | 0.24 | 139.38 | 10.33 | 23.48 | 60.78 | 30737.8 | 978.15 | 1043.31
7.04.19 22:30 S | 0.04 | 25.38 | 0 | 0.63 | 0.15 | 93.84 | 10.91 | 22.42 | 59.06 | 30267 | 978.15 | 1030.65
7.04.19 23:00 S | 0.04 | 69.5 | 0 | 0.58 | 0.1 | 63.29 | 11.26 | 23.56 | 60.52 | 29025.7 | 978.15 | 981.09
7.04.19 23:30 S | 0.04 | 2.03 | 0 | 0.64 | 0.14 | 74.7 | 11.35 | 23.65 | 60.04 | 28620.8 | 978.15 | 973.5
7.04.19 24:00 S | 0.03 | 2.11 | 0 | 0.54 | 0.16 | 89.96 | 10.79 | 22.25 | 58.93 | 29771.5 | 978.15 | 991.65
8.04.19 00:30 S | 0.03 | 0.06 | 0 | 0.6 | 0.17 | 94.43 | 11.4 | 23.72 | 60.15 | 29263.3 | 978.15 | 980.47
8.04.19 01:00 S | 0.01 | 7.15 | 0 | 0.56 | 0.23 | 110.55 | 10.23 | 24.08 | 60.7 | 29594.3 | 978.15 | 1027.44
8.04.19 01:30 S | 0.02 | 21.49 | 0 | 0.55 | 0.23 | 84.96 | 10.93 | 23.88 | 60.39 | 29709.3 | 978.15 | 995.91
8.04.19 02:00 S | 0.04 | 15.7 | 0 | 0.65 | 0.22 | 67.05 | 11.85 | 24.03 | 60.51 | 29336.8 | 978.15 | 980.13
8.04.19 02:30 S | 0.03 | 21.09 | 0 | 0.65 | 0.21 | 100.82 | 10.79 | 24.25 | 61.03 | 29952.7 | 978.15 | 1003.97
8.04.19 03:00 S | 0.03 | 0.75 | 0 | 0.6 | 0.21 | 91.94 | 10.56 | 24.23 | 60.99 | 29709.4 | 978.15 | 997.4
8.04.19 03:30 S | 0.07 | 3.32 | 0 | 0.55 | 0.22 | 106.95 | 10.2 | 24.86 | 61.54 | 29591.6 | 978.15 | 1053.64
8.04.19 04:00 S | 0.08 | 36.38 | 0 | 0.61 | 0.27 | 120.32 | 9.72 | 24.54 | 61.15 | 28552.3 | 978.15 | 1075.1
8.04.19 04:30 S | 0.04 | 190.48 | 0.01 | 1.06 | 0.3 | 42.03 | 13.32 | 23.12 | 59.47 | 29607.3 | 978.15 | 912.82
8.04.19 05:00 S | 0.02 | 250.45 | 0.01 | 0.83 | 0.23 | 51.55 | 12.48 | 21.63 | 57.85 | 30093.2 | 978.15 | 979.61
8.04.19 05:30 S | 0 | 2.42 | 0 | 0.51 | 0.23 | 88.36 | 11.2 | 22.13 | 58.92 | 30779.1 | 978.15 | 989.05
8.04.19 06:00 S | 0.02 | 1.76 | 0 | 0.54 | 0.16 | 103.47 | 10.73 | 24.09 | 60.86 | 29958.7 | 978.15 | 1008.46
8.04.19 06:30 S | 0.02 | 5.55 | 0 | 0.57 | 0.31 | 119.67 | 10.29 | 24.93 | 61.64 | 29701.6 | 978.15 | 1058.58
8.04.19 07:00 S | 0.02 | 6.38 | 0 | 0.54 | 0.18 | 89.17 | 10.85 | 23.23 | 59.8 | 29091.2 | 978.15 | 1014.27
8.04.19 07:30 S | 0.06 | 0.05 | 0 | 0.6 | 0.23 | 105.55 | 10.06 | 25.11 | 61.92 | 28674.5 | 978.15 | 1034.19
8.04.19 08:00 S | 0.03 | 0.18 | 0 | 0.6 | 0.26 | 110.56 | 9.86 | 25.16 | 61.28 | 28497.5 | 978.15 | 1042.14
8.04.19 08:30 S | 0.05 | 0.02 | 0 | 0.56 | 0.21 | 113.62 | 9.34 | 24.77 | 61.13 | 28245.6 | 978.15 | 1124.71
8.04.19 09:00 S | 0.02 | 0 | 0 | 0.55 | 0.2 | 120.12 | 10.05 | 24.25 | 60.81 | 30799.3 | 978.15 | 1084.89
8.04.19 09:30 S | 0.26 | 0 | 0 | 0.6 | 0.22 | 114.57 | 10.22 | 24.34 | 61.57 | 29134.6 | 978.15 | 1067.68
8.04.19 10:00 S | 0.23 | 0.01 | 0 | 0.59 | 0.33 | 143.09 | 9.36 | 25.71 | 62.57 | 28230 | 978.15 | 1101.87
8.04.19 10:30 S | 0.25 | 0.65 | 0 | 0.6 | 0.31 | 153.67 | 9.55 | 25.19 | 61.77 | 28899.4 | 978.15 | 1110.74
8.04.19 11:00 S | 0.15 | 41.74 | 0 | 0.64 | 0.4 | 77.28 | 12.06 | 23.46 | 60.03 | 28535.8 | 978.15 | 974.85
8.04.19 11:30 S | 0.2 | 19.97 | 0 | 0.56 | 0.24 | 72.68 | 11.75 | 22.13 | 59.13 | 29772.9 | 978.15 | 958.12
8.04.19 12:00 S | 0.16 | 2.05 | 0 | 0.55 | 0.4 | 51.38 | 11.66 | 22.99 | 59.74 | 29412.5 | 978.15 | 945.94
8.04.19 12:30 S | 0.15 | 0.01 | 0 | 0.57 | 0.28 | 63.04 | 11.47 | 23.91 | 60.54 | 29000.1 | 978.15 | 981.3
8.04.19 13:00 S | 0.23 | 0.84 | 0 | 0.54 | 0.22 | 78.1 | 10.6 | 24.63 | 61.17 | 29266.9 | 978.15 | 1000.82
8.04.19 13:30 S | 0.23 | 6.32 | 0 | 0.54 | 0.22 | 79.06 | 10.96 | 24.64 | 61.3 | 29815.1 | 978.15 | 1004.17
8.04.19 14:00 S | 0.23 | 32.65 | 0 | 0.59 | 0.28 | 78.81 | 11.21 | 24.69 | 61.25 | 29796.5 | 978.15 | 1027.01
8.04.19 14:30 S | 0.17 | 107.62 | 0 | 0.77 | 0.3 | 90.64 | 13.45 | 22.38 | 58.81 | 29682 | 978.15 | 944.17
8.04.19 15:00 S | 0.25 | 59.74 | 0 | 0.53 | 0.16 | 85.22 | 11.19 | 22.65 | 59.32 | 30277.9 | 978.15 | 1013.39
8.04.19 15:30 S | 0.37 | 63.15 | 0.04 | 0.77 | 0.54 | 63.1 | 13.74 | 22.55 | 59.22 | 30249.4 | 978.15 | 969.95
8.04.19 16:00 S | 0.9 | 974.38 | 0.47 | 3.91 | 1.49 | 80.72 | 16.06 | 20.32 | 56.88 | 30533.5 | 978.15 | 949.58
8.04.19 16:30 S | 0.54 | 320.58 | 0 | 1.05 | 0.36 | 56.79 | 11.96 | 21.25 | 58.07 | 30549 | 978.15 | 949.58
8.04.19 17:00 S | 0.15 | 246.03 | 0.04 | 1.15 | 1 | 64.89 | 13.66 | 22.78 | 59.23 | 29783.1 | 978.15 | 949.58
8.04.19 17:30 S | 0.13 | 477.06 | 0 | 1.55 | 1.44 | 65.01 | 15.18 | 18.52 | 54.81 | 30232.1 | 978.15 | 949.58
8.04.19 18:00 S | 0.12 | 244.43 | 0 | 1.56 | 0.4 | 63.21 | 15.51 | 17.7 | 54.38 | 30826.5 | 978.15 | 998.08
8.04.19 18:30 S | 0.07 | 262.79 | 0 | 0.81 | 0.23 | 62.04 | 12.63 | 18.51 | 54.8 | 30371.6 | 978.15 | 999.76
8.04.19 19:00 S | 0.13 | 6.11 | 0 | 0.56 | 0.64 | 81.77 | 10.62 | 21.38 | 58.15 | 30528.8 | 978.15 | 982.71
8.04.19 19:30 S | 0.09 | 0.55 | 0 | 0.65 | 0.84 | 132.17 | 10.05 | 23.42 | 59.67 | 30193.6 | 978.15 | 1039.18
8.04.19 20:00 S | 0.04 | 0.5 | 0 | 0.52 | 0.86 | 80.14 | 11.41 | 16.37 | 51.35 | 31772.8 | 978.15 | 979.92
8.04.19 20:30 S | 0.1 | 6.77 | 0 | 0.41 | 0.48 | 111.11 | 10.29 | 16.51 | 52.39 | 31545.8 | 978.15 | 1057.91
8.04.19 21:00 S | 0.03 | 12.66 | 0 | 0.53 | 0.37 | 81.79 | 11.43 | 18.8 | 53.09 | 32638.6 | 978.15 | 1001.54
8.04.19 21:30 S | 0.01 | 11.02 | 0 | 0.59 | 0.54 | 86.03 | 11.36 | 18.08 | 54.54 | 31619.9 | 978.15 | 999.43
8.04.19 22:00 S | 0.01 | 18.04 | 0 | 0.65 | 0.29 | 93.63 | 10.85 | 22.75 | 59.39 | 30405.1 | 978.15 | 991.6
8.04.19 22:30 S | 0.09 | 0.99 | 0 | 0.63 | 0.2 | 163.96 | 10.03 | 24.22 | 60.74 | 29601.3 | 978.15 | 1082.12
8.04.19 23:00 S | 0.12 | 24.14 | 0 | 0.57 | 0.31 | 113.36 | 10.27 | 22.52 | 59.26 | 30387.8 | 978.15 | 1065.42
8.04.19 23:30 S | 0.08 | 10.14 | 0 | 0.61 | 0.33 | 92.65 | 10.3 | 23.69 | 60.88 | 30213.8 | 978.15 | 1040.75
8.04.19 24:00 S | 0.09 | 132.59 | 0 | 0.71 | 0.47 | 62.02 | 10.4 | 24.94 | 62.04 | 29529.1 | 978.15 | 1026.34
9.04.19 00:30 S | 0.08 | 199.05 | 0 | 0.89 | 0.37 | 95.22 | 10.52 | 24.83 | 62.05 | 29860.9 | 978.15 | 1009.9
9.04.19 01:00 S | 0.05 | 40.43 | 0 | 0.65 | 0.28 | 92.3 | 10.46 | 24.76 | 62.35 | 30307.7 | 978.15 | 1024.16
9.04.19 01:30 S | 0.09 | 86.54 | 0.01 | 0.68 | 0.18 | 86.65 | 10.41 | 24.98 | 62.41 | 29858.9 | 978.15 | 1026.87
9.04.19 02:00 S | 0.14 | 101.53 | 0 | 0.64 | 0.32 | 51.06 | 10.64 | 24.78 | 62.12 | 29508.7 | 978.15 | 998.4
9.04.19 02:30 S | 0.06 | 51.79 | 0 | 0.64 | 0.3 | 125.88 | 9.95 | 25.09 | 62.52 | 29899.5 | 978.15 | 1066.61
9.04.19 03:00 S | 0.05 | 72.77 | 0 | 0.61 | 0.43 | 97.15 | 10.76 | 23.3 | 60.56 | 30325.8 | 978.15 | 1024.21
9.04.19 03:30 S | 0.08 | 9.3 | 0 | 0.64 | 0.25 | 118.71 | 10.33 | 24.62 | 62.33 | 30326.2 | 978.15 | 1054.32
9.04.19 04:00 S | 0.1 | 10.28 | 0 | 0.6 | 0.47 | 94.19 | 10.55 | 23.73 | 61.25 | 30318.1 | 978.15 | 1027.45
9.04.19 04:30 S | 0.11 | 0.59 | 0 | 0.65 | 0.92 | 100.02 | 10.36 | 25.08 | 62.62 | 29575.8 | 978.15 | 1016.97
9.04.19 05:00 S | 0.1 | 1.43 | 0 | 0.75 | 0.47 | 154.97 | 10.32 | 27.15 | 64.73 | 29230.8 | 978.15 | 1029.85
9.04.19 05:30 S | 0.1 | 4.41 | 0 | 0.68 | 0.65 | 105.67 | 10.87 | 25.18 | 62.76 | 29349.9 | 978.15 | 981.73
9.04.19 06:00 S | 0.06 | 0 | 0 | 0.69 | 0.53 | 142.45 | 9.97 | 25.89 | 63.59 | 29717.2 | 978.15 | 1041.19
9.04.19 06:30 S | 0.13 | 4.53 | 0 | 0.66 | 0.35 | 126.72 | 10.32 | 24.51 | 61.81 | 29610.2 | 978.15 | 1061.46
9.04.19 07:00 S | 0.08 | 19.31 | 0 | 0.63 | 0.31 | 92.56 | 10.33 | 24.08 | 61.94 | 30221.5 | 978.15 | 1029.49
9.04.19 07:30 S | 0.1 | 17.87 | 0 | 0.7 | 0.33 | 133.45 | 10.62 | 25.24 | 63.03 | 30053 | 978.15 | 1049.76
9.04.19 08:00 S | 0.05 | 60.48 | 0.07 | 1.01 | 0.28 | 91.45 | 14.12 | 22.04 | 58.95 | 30786.6 | 978.15 | 914.36
9.04.19 08:30 S | 0.02 | 185.45 | 0 | 0.57 | 0.35 | 95.26 | 11.24 | 19.71 | 56.87 | 31543.5 | 978.15 | 987.78
9.04.19 09:00 S | 0.03 | 170.25 | 0 | 0.78 | 0.45 | 102.93 | 12.99 | 20.56 | 57.27 | 32378.7 | 978.15 | 950.62
9.04.19 09:30 S | Main/Flt | Main/Flt | Main/Flt | Main/Flt | 0.37 | Main/Flt | Main/Flt | Main/Flt | 57.78 | 32913.5 | 978.15 | 1012.01
9.04.19 10:00 S | 0.09 | 61.99 | 0 | 0.58 | 0.21 | 91.88 | 11.58 | 21.12 | 58.54 | 31002.9 | 978.15 | 986.26
9.04.19 10:30 S | 0.03 | 32.18 | 0 | 0.61 | 0.16 | 72.83 | 12.32 | 21.52 | 58.26 | 30540.9 | 978.15 | 924.85
9.04.19 11:00 S | 0.04 | 58.98 | 0 | 0.65 | 0.25 | 78.68 | 12.87 | 21.12 | 57.67 | 30528.3 | 978.15 | 979.61
9.04.19 11:30 S | 0.11 | 9.64 | 0 | 0.47 | 0.17 | 131.38 | 10.58 | 21.56 | 58.26 | 30926.1 | 978.15 | 1027.28
9.04.19 12:00 S | 0.14 | 113.42 | 0.01 | 0.71 | 0.41 | 64.12 | 13.15 | 21.1 | 57.34 | 30174.7 | 978.15 | 928.26
9.04.19 12:30 S | 0.15 | 245.13 | 0 | 2.44 | 0.56 | 95.99 | 10.19 | 21.58 | 58.56 | 30761.1 | 978.15 | 980.15
9.04.19 13:00 S | 0.1 | 27.66 | 0 | 0.67 | 0.16 | 81.79 | 12.55 | 22.27 | 58.7 | 30078.6 | 978.15 | 949.02
9.04.19 13:30 S | 0.13 | 11.32 | 0 | 0.57 | 0.18 | 103.15 | 11.89 | 21.71 | 58.34 | 30654.2 | 978.15 | 994.37
9.04.19 14:00 S | 0.16 | 7.23 | 0.02 | 0.61 | 0.18 | 112.08 | 12.82 | 20.27 | 56.6 | 30543.2 | 978.15 | 957.5
9.04.19 14:30 S | 0.12 | 16.42 | 0 | 0.96 | 0.23 | 80.43 | 15.49 | 19.28 | 55.18 | 30368.1 | 978.15 | 825.32
9.04.19 15:00 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
9.04.19 15:30 S | 0.05 | 58.03 | 0 | 0.54 | 0.34 | 66.55 | 13.32 | 16.73 | 52.58 | 30799.4 | 978.15 | 974.49
9.04.19 16:00 S | 0.05 | 203.91 | 0 | 0.44 | 0.24 | 102.1 | 10.17 | 18.49 | 54.35 | 29613.7 | 978.15 | 990.32
9.04.19 16:30 S | 0.15 | 107.33 | 0 | 0.56 | 0.13 | 121.56 | 9.84 | 21.55 | 57.52 | 27762 | 978.15 | 1073.36
9.04.19 17:00 S | 0.13 | 53.06 | 0 | 0.54 | 0.3 | 87.34 | 9.93 | 23.12 | 59.4 | 27527.7 | 978.15 | 1038.53
9.04.19 17:30 S | 0.06 | 40.56 | 0 | 0.68 | 0.15 | 118.18 | 12.88 | 21.1 | 58.03 | 30116.6 | 978.15 | 942.07
9.04.19 18:00 S | 0.12 | 11.87 | 0 | 0.47 | 0.16 | 146.39 | 10.3 | 21.58 | 58.92 | 31398.7 | 978.15 | 1034.06
9.04.19 18:30 S | 0.11 | 55.59 | 0 | 0.63 | 0.35 | 81.87 | 11.83 | 23.73 | 60.78 | 29980.8 | 978.15 | 969.04
9.04.19 19:00 S | 0.14 | 65.77 | 0 | 1.03 | 0.49 | 91.02 | 11.56 | 21.88 | 58.57 | 30790.7 | 978.15 | 973.03
9.04.19 19:30 S | 0.16 | 47.69 | 0 | 0.57 | 0.31 | 113.06 | 10.23 | 24.32 | 61.59 | 30377.1 | 978.15 | 1046.57
9.04.19 20:00 S | 0.11 | 99.12 | 0 | 0.6 | 0.29 | 107.31 | 11.67 | 23.19 | 59.49 | 29724.8 | 978.15 | 1011.39
9.04.19 20:30 S | 0.15 | 27.51 | 0 | 0.5 | 0.21 | 159.56 | 10.9 | 22.29 | 59.09 | 30263.4 | 978.15 | 1059.39
9.04.19 21:00 S | 0.14 | 30.62 | 0 | 0.51 | 0.32 | 125.04 | 10.88 | 22.94 | 59.57 | 32520.9 | 978.15 | 1052.54
9.04.19 21:30 S | 0.3 | 16.77 | 0 | 0.55 | 0.18 | 161.9 | 10.67 | 22.74 | 60.64 | 31596.4 | 978.15 | 1069.31
9.04.19 22:00 S | 0.16 | 137.34 | 0.01 | 0.67 | 0.42 | 113.59 | 12.46 | 22.52 | 59.58 | 30107.1 | 978.15 | 1020.56
9.04.19 22:30 S | 0.15 | 37.61 | 0 | 0.5 | 0.22 | 148.33 | 10.98 | 21.92 | 59.1 | 31096.1 | 978.15 | 1030.77
9.04.19 23:00 S | 0.24 | 9.56 | 0 | 0.54 | 0.21 | 166.23 | 10.3 | 23.76 | 61.04 | 30404.5 | 978.15 | 1083.23
9.04.19 23:30 S | 0.22 | 38.16 | 0 | 0.58 | 0.29 | 90.21 | 12.22 | 21.87 | 58.79 | 31084.4 | 978.15 | 973.73
9.04.19 24:00 S | 0.16 | 1.18 | 0 | 0.49 | 0.45 | 83.11 | 10.77 | 22.59 | 59.74 | 30529.4 | 978.15 | 1007.9
10.04.19 00:30 S | 0.16 | 4.87 | 0 | 0.53 | 0.28 | 111.19 | 11.1 | 23.17 | 60.59 | 31064.4 | 978.15 | 1009.41
10.04.19 01:00 S | 0.16 | 4.98 | 0 | 0.54 | 0.34 | 95.18 | 11.12 | 23.01 | 60.49 | 31095.6 | 978.15 | 1004.39
10.04.19 01:30 S | 0.2 | 31.21 | 0 | 0.57 | 0.29 | 133.39 | 11.26 | 22.98 | 60.55 | 30941.9 | 978.15 | 1031.37
10.04.19 02:00 S | 0.16 | 25.95 | 0 | 0.53 | 0.23 | 132.61 | 11.07 | 22.41 | 59.67 | 30549.1 | 978.15 | 1034.29
10.04.19 02:30 S | 0.22 | 4.05 | 0 | 0.51 | 0.26 | 155.05 | 10.73 | 22.43 | 59.6 | 30732.5 | 978.15 | 1062.78
10.04.19 03:00 S | 0.13 | 19.8 | 0 | 0.63 | 0.38 | 110.25 | 12.15 | 22.76 | 59.86 | 30667.9 | 978.15 | 975.67
10.04.19 03:30 S | 0.15 | 13.55 | 0.02 | 0.76 | 0.2 | 79.58 | 14.28 | 20.02 | 56.43 | 30831.4 | 978.15 | 877.71
10.04.19 04:00 S | 0.04 | 11.07 | 0 | 0.4 | 0.16 | 129.94 | 11.11 | 18.03 | 54.82 | 32255.5 | 978.15 | 1011.04
10.04.19 04:30 S | 0.1 | 127.7 | 0.1 | 1.31 | 0.86 | 68.44 | 15.8 | 18.81 | 54.85 | 30693.1 | 978.15 | 809.97
10.04.19 05:00 S | 0.07 | 258.82 | 0 | 0.56 | 0.42 | 123.36 | 11.6 | 18.7 | 54.84 | 31441.8 | 978.15 | 962.88
10.04.19 05:30 S | 0.21 | 21.21 | 0 | 0.47 | 0.33 | 101.87 | 10.59 | 20.93 | 57.49 | 31604.9 | 978.15 | 1012.57
10.04.19 06:00 S | 0.08 | 60.47 | 0 | 0.66 | 0.81 | 37.41 | 12.55 | 21.93 | 58.6 | 30901 | 978.15 | 915.65
10.04.19 06:30 S | 0.12 | 101.75 | 0 | 0.69 | 0.54 | 75.82 | 11.05 | 21.78 | 58.55 | 31265.5 | 978.15 | 988
10.04.19 07:00 S | 0.16 | 141.63 | 0 | 0.57 | 0.66 | 80.77 | 11.26 | 22.07 | 58.94 | 30600.4 | 978.15 | 993.32
10.04.19 07:30 S | 0.17 | 107.44 | 0 | 0.62 | 0.58 | 84.11 | 10.79 | 23.43 | 60.77 | 30810.7 | 978.15 | 1011.39
10.04.19 08:00 S | 0.2 | 224.6 | 0 | 6.28 | 0.86 | 19.09 | 11.8 | 22.77 | 59.53 | 29917.1 | 978.15 | 941.53
10.04.19 08:30 S | 0.14 | 326.3 | 0 | 10.83 | 1.01 | 85.55 | 10.52 | 23.15 | 60.2 | 30285.4 | 978.15 | 990.17
10.04.19 09:00 S | 0.22 | 73.14 | 0 | 0.82 | 0.96 | 92.97 | 11.43 | 22.96 | 60.45 | 32987.4 | 978.15 | 995.42
10.04.19 09:30 S | 0.18 | 125.85 | 0 | 0.81 | 0.68 | 98.46 | 10.19 | 22.93 | 60.92 | 31095.9 | 978.15 | 1051.64
10.04.19 10:00 S | 0.13 | 16.39 | 0 | 0.6 | 0.38 | 150.77 | 11.01 | 21.45 | 58.53 | 31169.9 | 978.15 | 1047.14
10.04.19 10:30 S | 0.08 | 44.01 | 0 | 0.61 | 0.3 | 118.09 | 11.49 | 21.35 | 58.16 | 31140.8 | 978.15 | 979.36
10.04.19 11:00 S | 0.13 | 2.21 | 0 | 0.74 | 0.15 | 128.65 | 11.84 | 22.93 | 58.4 | 19114.2 | 978.15 | 951.33
10.04.19 11:30 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
10.04.19 12:00 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
10.04.19 12:30 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
10.04.19 13:00 S | 0.06 | 92.82 | 0.03 | 0.72 | 0.27 | 132.67 | 12.96 | 16.95 | 51.9 | 31815.9 | 978.15 | 941.53
10.04.19 13:30 S | 0.09 | 76.67 | 0 | 0.52 | 0.17 | 79.67 | 10.82 | 20.62 | 56.03 | 31104.7 | 978.15 | 956.27
10.04.19 14:00 S | 0.1 | 83.58 | 0 | 0.61 | 0.14 | 141.27 | 10 | 23.74 | 59.68 | 30125.6 | 978.15 | 1028.55
10.04.19 14:30 S | 0.06 | 42.89 | 0 | 0.58 | 0.15 | 132.22 | 10.41 | 23.74 | 59.89 | 30566.3 | 978.15 | 991.86
10.04.19 15:00 S | 0.09 | 19.16 | 0 | 0.68 | 0.25 | 170.3 | 12.53 | 22.69 | 58.95 | 30813.4 | 978.15 | 989.23
10.04.19 15:30 S | 0.11 | 1.51 | 0 | 0.48 | 0.14 | 137.41 | 11.06 | 21.64 | 58.18 | 30985.7 | 978.15 | 946.08
10.04.19 16:00 S | 0.18 | 76.31 | 0 | 0.51 | 0.17 | 151.05 | 11.01 | 22.67 | 59.44 | 31059.1 | 978.15 | 997.27
10.04.19 16:30 S | 0.09 | 13.04 | 0 | 0.49 | 0.18 | 150.04 | 11.1 | 22.17 | 58.98 | 31043.7 | 978.15 | 964.06
10.04.19 17:00 S | 0.11 | 37.13 | 0 | 0.45 | 0.25 | 179.68 | 10.67 | 21.78 | 58.57 | 31070 | 978.15 | 1023.8
10.04.19 17:30 S | 0.26 | 184.24 | 0.03 | 1.22 | 0.23 | 67.12 | 14.54 | 21.01 | 56.53 | 13621.7 | 978.15 | 755.99
10.04.19 18:00 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
10.04.19 18:30 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
10.04.19 19:00 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
10.04.19 19:30 S | 0.04 | 175.6 | 0 | 0.45 | 0.2 | 128.76 | 9.94 | 16.26 | 52.48 | 32399 | 978.15 | 986.93
10.04.19 20:00 S | 0.12 | 137.65 | 0.09 | 0.8 | 0.26 | 133.62 | 12.07 | 20.9 | 55.92 | 29329.3 | 978.15 | 896.71
10.04.19 20:30 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
10.04.19 21:00 S | Main/Flt | Main/Flt | Main/Flt | Main/Flt | 0.17 | Main/Flt | Main/Flt | Main/Flt | 50.08 | 34292.2 | 978.15 | 928.87
10.04.19 21:30 S | 0 | 3.11 | 0 | 0.53 | 0.13 | 120.47 | 9.01 | 19.36 | 55.75 | 30453 | 978.15 | 1025.59
10.04.19 22:00 S | 0.01 | 18.88 | 0 | 0.66 | 0.13 | 154.62 | 8.39 | 24.17 | 60.09 | 28296.4 | 978.15 | 1081.51
10.04.19 22:30 S | 0.01 | 17.82 | 0 | 0.63 | 0.13 | 136.23 | 8.75 | 24.65 | 60.45 | 28000.5 | 978.15 | 1078.76
10.04.19 23:00 S | 0 | 16.74 | 0 | 0.59 | 0.12 | 109.75 | 10.76 | 23.97 | 59.75 | 29485 | 978.15 | 1023.75
10.04.19 23:30 S | 0.02 | 22.78 | 0 | 0.54 | 0.12 | 110.68 | 10.05 | 23.18 | 59.37 | 30449.6 | 978.15 | 1037.68
10.04.19 24:00 S | 0.01 | 88.58 | 0 | 0.58 | 0.14 | 98.72 | 11.58 | 22.48 | 58.91 | 31596.3 | 978.15 | 949.94
11.04.19 00:30 S | 0 | 11.29 | 0 | 0.53 | 0.11 | 115.38 | 10.68 | 22.18 | 59.75 | 31885.4 | 978.15 | 986.18
11.04.19 01:00 S | 0 | 65.25 | 0 | 0.56 | 0.15 | 78.04 | 11.5 | 22.09 | 59.21 | 30926.9 | 978.15 | 952.59
11.04.19 01:30 S | 0.01 | 13.32 | 0 | 0.58 | 0.12 | 100.53 | 9.92 | 24.39 | 61.11 | 29080.1 | 978.15 | 1008.06
11.04.19 02:00 S | 0.01 | 2.78 | 0 | 0.6 | 0.11 | 120.63 | 9.49 | 24.98 | 61.52 | 28777 | 978.15 | 1038.07
11.04.19 02:30 S | 0.01 | 3.13 | 0 | 0.64 | 0.11 | 126.18 | 9.43 | 25.15 | 61.7 | 28082 | 978.15 | 1041.22
11.04.19 03:00 S | 0.01 | 26.1 | 0 | 0.73 | 0.08 | 119.1 | 9.93 | 24.2 | 62.24 | 29212.3 | 978.15 | 1015.82
11.04.19 03:30 S | 0.01 | 41.87 | 0 | 0.64 | 0.1 | 119.74 | 10.3 | 22.92 | 59.71 | 29682.2 | 978.15 | 1037.7
11.04.19 04:00 S | 0.02 | 9.64 | 0 | 0.57 | 0.12 | 103.01 | 10.17 | 22.54 | 59.6 | 30054.5 | 978.15 | 1013.24
11.04.19 04:30 S | 0 | 2.27 | 0 | 0.61 | 0.13 | 102.3 | 10.71 | 23.99 | 60.53 | 29635.8 | 978.15 | 985.13
11.04.19 05:00 S | 0 | 0.93 | 0 | 0.66 | 0.16 | 129.29 | 11.45 | 24.21 | 60.84 | 30152 | 978.15 | 966.53
11.04.19 05:30 S | 0.01 | 7.3 | 0 | 0.61 | 0.15 | 108.04 | 11.16 | 23.67 | 60.29 | 29915.9 | 978.15 | 974.65
11.04.19 06:00 S | 0 | 3.47 | 0 | 0.62 | 0.1 | 116.84 | 9.68 | 24.86 | 61.55 | 28957.3 | 978.15 | 1030.11
11.04.19 06:30 S | 0.02 | 10.61 | 0 | 0.67 | 0.1 | 107.04 | 9.86 | 25.37 | 61.74 | 28529.1 | 978.15 | 1021.62
11.04.19 07:00 S | 0.01 | 4.55 | 0 | 0.68 | 0.12 | 120.45 | 9.46 | 25.6 | 62.09 | 28442.6 | 978.15 | 1046.57
11.04.19 07:30 S | 0.03 | 72.67 | 0 | 0.72 | 0.1 | 124.16 | 9.49 | 25.91 | 62.42 | 28308.8 | 978.15 | 1043.96
11.04.19 08:00 S | 0 | 163.1 | 0 | 0.96 | 0.14 | 40.31 | 11.79 | 23.85 | 59.71 | 29112.1 | 978.15 | 939.14
11.04.19 08:30 S | 0 | 2.83 | 0 | 0.61 | 0.09 | 90.98 | 9.68 | 24.52 | 61 | 28700.4 | 978.15 | 1027.04
11.04.19 09:00 S | 0 | 1.01 | 0 | 0.65 | 0.1 | 122.37 | 9.32 | 25.54 | 62.03 | 30227.3 | 978.15 | 1078.03
11.04.19 09:30 S | 0.13 | 3.48 | 0 | 0.66 | 0.1 | 77.72 | 10.35 | 25 | 62.19 | 28998.9 | 978.15 | 1028.55
11.04.19 10:00 S | 0.08 | 9.62 | 0 | 0.59 | 0.1 | 100.52 | 10.47 | 24.63 | 61.2 | 28896.1 | 978.15 | 1032.36
11.04.19 10:30 S | 0.02 | 14.55 | 0 | 0.59 | 0.09 | 90.63 | 10.11 | 24.52 | 61.35 | 28830.5 | 978.15 | 1016.93
11.04.19 11:00 S | 0.09 | 6.35 | 0 | 0.6 | 0.09 | 83.52 | 10.2 | 25.29 | 61.93 | 28810.3 | 978.15 | 1008.08
11.04.19 11:30 S | 0.04 | 31.58 | 0 | 0.6 | 0.09 | 63.97 | 10.74 | 25.13 | 61.75 | 28553.6 | 978.15 | 974.35
11.04.19 12:00 S | 0.09 | 3.4 | 0 | 0.63 | 0.08 | 117.75 | 9.45 | 26.24 | 62.9 | 28083.6 | 978.15 | 1055.08
11.04.19 12:30 S | 0.1 | 13.99 | 0 | 0.63 | 0.09 | 109.43 | 9.91 | 25.96 | 62.44 | 28069.4 | 978.15 | 1046.97
11.04.19 13:00 S | 0.09 | 18.05 | 0 | 0.64 | 0.08 | 78.63 | 10.19 | 25.86 | 62.53 | 28226.3 | 978.15 | 998.74
11.04.19 13:30 S | 0.03 | 112.49 | 0 | 1.22 | 0.09 | 93.6 | 9.77 | 25.38 | 62.11 | 28077.3 | 978.15 | 1039.27
11.04.19 14:00 S | 0.12 | 67.77 | 0 | 0.63 | 0.09 | 116.82 | 9.48 | 25.91 | 62.58 | 28155.2 | 978.15 | 1080.48
11.04.19 14:30 S | 0.1 | 116.89 | 0 | 0.51 | 0.17 | 82.31 | 11.17 | 23.42 | 59.86 | 28916.2 | 978.15 | 1032.31
11.04.19 15:00 S | 0.04 | 10.81 | 0 | 0.46 | 0.12 | 88.9 | 9.88 | 23.25 | 60.05 | 28952.1 | 978.15 | 1030.98
11.04.19 15:30 S | 0.02 | 19.78 | 0 | 0.5 | 0.08 | 64.1 | 10.54 | 24.39 | 61.08 | 28737.8 | 978.15 | 1007.95
11.04.19 16:00 S | 0.05 | 0.8 | 0 | 0.56 | 0.08 | 85.54 | 10.35 | 25.8 | 62.54 | 28340.2 | 978.15 | 1009.08
11.04.19 16:30 S | 0.08 | 1.37 | 0 | 0.58 | 0.07 | 109.87 | 9.6 | 26.55 | 63.07 | 28060.5 | 978.15 | 1055.47
11.04.19 17:00 S | 0.03 | 70.74 | 0 | 0.54 | 0.09 | 111.48 | 10.1 | 25.22 | 61.71 | 28603.2 | 978.15 | 1038.67
11.04.19 17:30 S | 0.04 | 103.47 | 0.01 | 0.53 | 0.08 | 87.09 | 10.82 | 24.92 | 61.67 | 28443.3 | 978.15 | 1004.41
11.04.19 18:00 S | 0.08 | 130.61 | 0.02 | 0.57 | 0.07 | 57.9 | 11.62 | 24.07 | 60.76 | 29408.3 | 978.15 | 956.69
11.04.19 18:30 S | 0.05 | 36.87 | 0 | 0.53 | 0.07 | 92.52 | 10.04 | 25.36 | 62.21 | 28688.6 | 978.15 | 1030.49
11.04.19 19:00 S | 0.06 | 6.72 | 0 | 0.54 | 0.07 | 90.57 | 10.23 | 25.61 | 62.36 | 28831.8 | 978.15 | 1026.26
11.04.19 19:30 S | 0.08 | 131.46 | 0 | 0.57 | 0.09 | 73.67 | 10.96 | 25.52 | 62.17 | 28385.3 | 978.15 | 969.74
11.04.19 20:00 S | 0.17 | 468.79 | 0.15 | 1.56 | 0.26 | 71.19 | 15.38 | 23.16 | 59.21 | 29451.8 | 978.15 | 798.83
11.04.19 20:30 S | 0.05 | 182.18 | 0 | 0.58 | 0.1 | 81.52 | 11.96 | 20.15 | 56.67 | 31482.6 | 978.15 | 950.4
11.04.19 21:00 S | 0.05 | 20.34 | 0 | 0.45 | 0.07 | 95.64 | 10.08 | 22.41 | 59.97 | 33224.7 | 978.15 | 1021.34
11.04.19 21:30 S | 0.12 | 29.87 | 0 | 0.54 | 0.07 | 131.14 | 10.45 | 23.68 | 61.53 | 31561.7 | 978.15 | 1026.21
11.04.19 22:00 S | 0.07 | 12.32 | 0 | 0.54 | 0.07 | 217.2 | 10.66 | 23.95 | 61.54 | 30606.3 | 978.15 | 1039
11.04.19 22:30 S | 0.09 | 14.01 | 0 | 0.61 | 0.07 | 147.57 | 12.53 | 22.97 | 59.96 | 30533.5 | 978.15 | 939.27
11.04.19 23:00 S | 0.1 | 24.4 | 0 | 0.54 | 0.07 | 182.7 | 10.21 | 23.19 | 60.24 | 30938.5 | 978.15 | 1044.38
11.04.19 23:30 S | 0.08 | 34.06 | 0 | 0.53 | 0.11 | 155.51 | 10.85 | 22.87 | 59.79 | 30849.2 | 978.15 | 1025.81
11.04.19 24:00 S | 0.11 | 5.9 | 0.01 | 0.71 | 0.14 | 218.08 | 13.08 | 22.88 | 59.58 | 30443.9 | 978.15 | 901.64
12.04.19 00:30 S | 0.1 | 5.8 | 0 | 0.54 | 0.08 | 128.9 | 10.99 | 23.68 | 60.65 | 30396.7 | 978.15 | 949.89
12.04.19 01:00 S | 0.03 | 55.46 | 0 | 0.6 | 0.1 | 163.3 | 11.53 | 24.02 | 60.81 | 30611.8 | 978.15 | 982.8
12.04.19 01:30 S | 0.07 | 141.41 | 0 | 0.62 | 0.15 | 108.91 | 12.39 | 22.61 | 59.15 | 30674.9 | 978.15 | 976.67
12.04.19 02:00 S | 0.06 | 19.54 | 0 | 0.47 | 0.09 | 203.3 | 10.26 | 23.14 | 59.98 | 30704.7 | 978.15 | 1024.58
12.04.19 02:30 S | 0.03 | 18.25 | 0 | 0.54 | 0.08 | 191.64 | 10.47 | 24.36 | 61.34 | 30411.2 | 978.15 | 1019.92
12.04.19 03:00 S | 0.05 | 10.39 | 0 | 0.52 | 0.09 | 174.6 | 10.52 | 23.97 | 60.87 | 30108.2 | 978.15 | 1009.73
12.04.19 03:30 S | 0.01 | 4.34 | 0 | 0.59 | 0.09 | 204.82 | 12.04 | 23.77 | 60.67 | 30536.6 | 978.15 | 949.05
12.04.19 04:00 S | 0.07 | 11.74 | 0 | 0.46 | 0.08 | 171.63 | 10.72 | 22.24 | 60.77 | 31286.4 | 978.15 | 990.01
12.04.19 04:30 S | 0.04 | 43.77 | 0 | 0.53 | 0.15 | 152.57 | 12.08 | 19.84 | 58.35 | 32070.7 | 978.15 | 1007.3
12.04.19 05:00 S | 0.04 | 13.37 | 0 | 0.47 | 0.1 | 153.02 | 11.68 | 20.54 | 58.11 | 31608.6 | 978.15 | 979.15
12.04.19 05:30 S | 0.02 | 29.63 | 0 | 0.5 | 0.1 | 173.83 | 11.25 | 23.27 | 60.1 | 30679.5 | 978.15 | 997.4
12.04.19 06:00 S | 0.03 | 101.24 | 0 | 0.55 | 0.12 | 143.67 | 11.79 | 22.83 | 59.33 | 30811.5 | 978.15 | 966.09
12.04.19 06:30 S | 0.01 | 153.66 | 0 | 0.68 | 0.15 | 104.57 | 13.12 | 21.54 | 57.87 | 31069.9 | 978.15 | 916.09
12.04.19 07:00 S | 0.04 | 182.54 | 0 | 0.88 | 0.17 | 76.84 | 14.01 | 21.4 | 57.51 | 31040.6 | 978.15 | 886.94
12.04.19 07:30 S | 0.04 | 34.97 | 0 | 0.43 | 0.1 | 168.68 | 9.71 | 22.55 | 58.93 | 30558.5 | 978.15 | 1061.77
12.04.19 08:00 S | 0.04 | 6.23 | 0 | 0.46 | 0.11 | 136.04 | 11.05 | 23.31 | 58.87 | 29468.8 | 978.15 | 1029.43
12.04.19 08:30 S | 0.06 | 2.02 | 0 | 0.49 | 0.09 | 186.63 | 10.76 | 24 | 60.33 | 29173.4 | 978.15 | 1011.66
12.04.19 09:00 S | 0.13 | 4.63 | 0 | 0.49 | 0.09 | 191.31 | 9.65 | 24.87 | 61.25 | 30607.5 | 978.15 | 1070.87
12.04.19 09:30 S | 0.2 | 0.85 | 0 | 0.5 | 0.08 | 184.08 | 10.14 | 24.03 | 60.86 | 29141.4 | 978.15 | 1056.95
12.04.19 10:00 S | 0.25 | 1.02 | 0 | 0.45 | 0.14 | 199.02 | 8.94 | 24.84 | 61.47 | 28267.6 | 978.15 | 1106.8
12.04.19 10:30 S | 0.2 | 1.44 | 0 | 0.49 | 0.09 | 189.94 | 9.36 | 26.06 | 62.49 | 27823.2 | 978.15 | 1104.47
12.04.19 11:00 S | 0.17 | 0.81 | 0 | 0.58 | 0.1 | 202.56 | 12.09 | 25.26 | 61.84 | 29316 | 978.15 | 990.47
12.04.19 11:30 S | 0.34 | 3.27 | 0 | 0.45 | 0.08 | 185.15 | 9.19 | 25.72 | 62.19 | 27923.4 | 978.15 | 1096.63
12.04.19 12:00 S | 0.25 | 2.29 | 0 | 0.41 | 0.08 | 161.56 | 10.23 | 24.96 | 61.26 | 28636.5 | 978.15 | 1063.53
12.04.19 12:30 S | 0.19 | 5.02 | 0 | 0.37 | 0.08 | 143.99 | 10.45 | 23.04 | 59.5 | 28961.3 | 978.15 | 1029.28
12.04.19 13:00 S | 0.21 | 2.22 | 0 | 0.37 | 0.08 | 147.43 | 10.82 | 23.03 | 59.72 | 29021 | 978.15 | 1007.63
12.04.19 13:30 S | 0.25 | 6.96 | 0 | 0.41 | 0.08 | 148.16 | 11.21 | 23.99 | 60.48 | 28727.5 | 978.15 | 981.12
12.04.19 14:00 S | 0.16 | 7.24 | 0 | 0.44 | 0.12 | 156.2 | 11.98 | 23.93 | 60.45 | 29606.8 | 978.15 | 957.32
12.04.19 14:30 S | 0.21 | 9.66 | 0 | 0.37 | 0.08 | 149.62 | 11.32 | 23.15 | 59.42 | 29339.8 | 978.15 | 977.98
12.04.19 15:00 S | 0.19 | 5.38 | 0 | 0.36 | 0.08 | 120.04 | 10.23 | 23.81 | 59.98 | 28960.6 | 978.15 | 1044.91
12.04.19 15:30 S | 0.1 | 4.12 | 0 | 0.37 | 0.07 | 144.87 | 10.79 | 24.08 | 60.43 | 28836.4 | 978.15 | 1022.4
12.04.19 16:00 S | 0.11 | 3.85 | 0 | 0.49 | 0.09 | 168.81 | 12.71 | 23.6 | 59.75 | 28920.4 | 978.15 | 962.68
12.04.19 16:30 S | 0.16 | 0.96 | 0 | 0.38 | 0.08 | 143.55 | 10.87 | 23.88 | 60.24 | 28952.5 | 978.15 | 1001.72
12.04.19 17:00 S | 0.21 | 1.86 | 0 | 0.38 | 0.08 | 146.89 | 10.01 | 24.77 | 60.99 | 28286.6 | 978.15 | 1030.83
12.04.19 17:30 S | 0.2 | 1.62 | 0 | 0.4 | 0.08 | 152.34 | 10.83 | 24.63 | 60.9 | 28933.5 | 978.15 | 1015.16
12.04.19 18:00 S | 0.27 | 0.94 | 0 | 0.34 | 0.08 | 172.66 | 9.9 | 24.85 | 61.28 | 28710.5 | 978.15 | 1052.98
12.04.19 18:30 S | 0.22 | 0.67 | 0 | 0.32 | 0.07 | 166.65 | 10.28 | 24.92 | 60.99 | 28554.9 | 978.15 | 1045.84
12.04.19 19:00 S | 0.32 | 1.12 | 0 | 0.33 | 0.08 | 157.53 | 11.5 | 22.43 | 58.52 | 29901.9 | 978.15 | 998.95
12.04.19 19:30 S | 0.2 | 7.72 | 0 | 0.37 | 0.08 | 132.44 | 11.63 | 23.92 | 60.13 | 28799.7 | 978.15 | 977.7
12.04.19 20:00 S | 0.26 | 11.81 | 0 | 0.34 | 0.08 | 115.52 | 10.97 | 24.3 | 59.96 | 28591.2 | 978.15 | 977.87
12.04.19 20:30 S | 0.19 | 4.52 | 0 | 0.35 | 0.08 | 130.01 | 10.8 | 24.87 | 61.1 | 28408.3 | 978.15 | 993.19
12.04.19 21:00 S | 0.26 | 2.02 | 0 | 0.34 | 0.08 | 136.46 | 10.46 | 25.23 | 61.62 | 30242.8 | 978.15 | 1018.15
12.04.19 21:30 S | 0.12 | 0.75 | 0 | 0.36 | 0.09 | 165.29 | 8.69 | 25.5 | 62.39 | 28200.3 | 978.15 | 1098.94
12.04.19 22:00 S | 0.05 | 1.98 | 0 | 0.38 | 0.09 | 147.37 | 11.44 | 25.01 | 61.61 | 28270.5 | 978.15 | 1007.92
12.04.19 22:30 S | 0.05 | 6.09 | 0 | 0.39 | 0.08 | 115.7 | 11.71 | 24.93 | 61.49 | 28352 | 978.15 | 975.59
12.04.19 23:00 S | 0.1 | 5.79 | 0 | 0.41 | 0.09 | 134.39 | 11.51 | 24.98 | 61.42 | 28945.1 | 978.15 | 979.52
12.04.19 23:30 S | 0.1 | 34.02 | 0 | 0.5 | 0.1 | 140.22 | 12.84 | 24.1 | 60.46 | 28984.9 | 978.15 | 975.59
12.04.19 24:00 S | 0.06 | 6.96 | 0 | 0.37 | 0.09 | 137.2 | 10.57 | 25 | 61.38 | 28364.4 | 978.15 | 1006.47
13.04.19 00:30 S | 0.21 | 10.23 | 0 | 0.33 | 0.09 | 140.65 | 8.12 | 25.73 | 61.81 | 27654.7 | 978.15 | 1159.55
13.04.19 01:00 S | 0.03 | 4.72 | 0 | 0.39 | 0.09 | 131.72 | 11.63 | 24.42 | 60.45 | 28372.8 | 978.15 | 1013.17
13.04.19 01:30 S | 0.05 | 8.93 | 0 | 0.34 | 0.08 | 137.11 | 10.34 | 24.4 | 60.63 | 28408.9 | 978.15 | 1048.45
13.04.19 02:00 S | 0.08 | 1.52 | 0 | 0.36 | 0.1 | 166.39 | 9.81 | 25.99 | 62.21 | 27848.2 | 978.15 | 1091.75
13.04.19 02:30 S | 0.09 | 0.7 | 0 | 0.37 | 0.08 | 154.04 | 9.59 | 26.52 | 62.75 | 27761.8 | 978.15 | 1065.49
13.04.19 03:00 S | 0.11 | 6.88 | 0 | 0.49 | 0.1 | 139.99 | 12.68 | 24.6 | 60.41 | 28596.5 | 978.15 | 975.16
13.04.19 03:30 S | 0.1 | 1.25 | 0 | 0.45 | 0.1 | 127.24 | 11.81 | 25.78 | 62.53 | 28963.5 | 978.15 | 975.59
13.04.19 04:00 S | 0.12 | 1.91 | 0 | 0.4 | 0.09 | 135.18 | 10.92 | 26.29 | 62.65 | 28716.7 | 978.15 | 980.91
13.04.19 04:30 S | 0.45 | 287.71 | 1.23 | 1.89 | 0.22 | 290.51 | 16.71 | 23.77 | 59.75 | 29604.1 | 978.15 | 957.82
13.04.19 05:00 S | 0.16 | 143.05 | 0.02 | 0.71 | 0.13 | 72.46 | 13.27 | 22.84 | 58.81 | 29438.4 | 978.15 | 975.59
13.04.19 05:30 S | 0.04 | 13.75 | 0 | 0.36 | 0.08 | 117.08 | 10.46 | 23.95 | 60.06 | 28826.8 | 978.15 | 978.32
13.04.19 06:00 S | 0.04 | 16.8 | 0 | 0.45 | 0.09 | 118.53 | 12.79 | 22.71 | 58.3 | 29024.5 | 978.15 | 975.59
13.04.19 06:30 S | 0.07 | 40.68 | 0 | 0.67 | 0.11 | 124.47 | 13.91 | 25.05 | 61.61 | 28634 | 978.15 | 975.59
13.04.19 07:00 S | 0.09 | 15.34 | 0 | 0.42 | 0.07 | 118.48 | 10.15 | 26.1 | 62.39 | 28108.7 | 978.15 | 986.3
13.04.19 07:30 S | 0.05 | 4.32 | 0 | 0.56 | 0.08 | 168.22 | 12.6 | 25.01 | 61.15 | 29313.7 | 978.15 | 975.55
13.04.19 08:00 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
13.04.19 08:30 S | 0.05 | 20.57 | 0 | 0.31 | 0.09 | 106.87 | 10.1 | 20.79 | 56.68 | 30534.9 | 978.15 | 978.85
13.04.19 09:00 S | 0.03 | 9.72 | 0 | 0.34 | 0.1 | 106.47 | 10.49 | 24.28 | 60.54 | 30502.2 | 978.15 | 1001.35
13.04.19 09:30 S | 0.26 | 2.43 | 0 | 0.38 | 0.09 | 160.65 | 8.57 | 25.65 | 62.12 | 28551.9 | 978.15 | 1102.64
13.04.19 10:00 S | 0.16 | 1.05 | 0 | 0.37 | 0.09 | 148.55 | 8.9 | 26.28 | 62.56 | 27755 | 978.15 | 1083.03
13.04.19 10:30 S | 0.09 | 6.55 | 0 | 0.52 | 0.1 | 160.4 | 12.26 | 25.62 | 61.84 | 28778.6 | 978.15 | 988.48
13.04.19 11:00 S | 0.23 | 448.3 | 0.03 | 2.21 | 0.1 | 126.61 | 12.3 | 22.36 | 58.61 | 31080.2 | 978.15 | 989.38
13.04.19 11:30 S | 0.11 | 264.11 | 0 | 0.69 | 0.08 | 101.52 | 11.56 | 23.18 | 59.93 | 30802.3 | 978.15 | 963.79
13.04.19 12:00 S | 0.06 | 165.18 | 0 | 0.6 | 0.16 | 68.18 | 11.76 | 23.16 | 59.73 | 31040.4 | 978.15 | 976.39
13.04.19 12:30 S | 0.03 | 36.94 | 0 | 0.43 | 0.1 | 77.38 | 11.93 | 21.67 | 59.46 | 31757.5 | 978.15 | 967.72
13.04.19 13:00 S | 0.03 | 14.48 | 0 | 0.46 | 0.1 | 124.18 | 13.08 | 20.13 | 58.86 | 32088.4 | 978.15 | 902.73
13.04.19 13:30 S | 0.05 | 91.2 | 0.01 | 0.66 | 0.19 | 66.9 | 14.87 | 17.09 | 55.6 | 32328.7 | 978.15 | 912.37
13.04.19 14:00 S | 0 | 110.56 | 0 | 0.38 | 0.14 | 64.16 | 12.46 | 16.05 | 54.91 | 32665.3 | 978.15 | 975.59
13.04.19 14:30 S | 0.02 | 7.55 | 0 | 0.36 | 0.22 | 61.6 | 11.98 | 20.15 | 57.91 | 31590 | 978.15 | 975.59
13.04.19 15:00 S | 0.07 | 0.31 | 0 | 0.3 | 0.31 | 65.56 | 10.79 | 21.98 | 58.58 | 31275 | 978.15 | 1009.08
13.04.19 15:30 S | 0.05 | 35.26 | 0 | 0.32 | 0.3 | 72.39 | 10.43 | 22.35 | 58.92 | 31438.9 | 978.15 | 1049.01
13.04.19 16:00 S | 0.05 | 392.9 | 0 | 0.72 | 0.23 | 68.75 | 13.31 | 22.41 | 58.81 | 30551 | 978.15 | 896.42
13.04.19 16:30 S | 0.04 | 60.92 | 0 | 0.37 | 0.1 | 140.04 | 11.06 | 22.2 | 58.64 | 31002 | 978.15 | 990.91
13.04.19 17:00 S | 0.05 | 7.88 | 0 | 0.37 | 0.09 | 150.11 | 10.54 | 24.66 | 61.38 | 30081.5 | 978.15 | 1018.53
13.04.19 17:30 S | 0.11 | 18.83 | 0 | 0.38 | 0.08 | 148.88 | 10.73 | 25.09 | 61.91 | 29965.4 | 978.15 | 1017.98
13.04.19 18:00 S | 0.05 | 54.38 | 0 | 0.38 | 0.09 | 155.68 | 10.67 | 24.85 | 61.85 | 30628.7 | 978.15 | 1021.78
13.04.19 18:30 S | 0.05 | 85.57 | 0 | 0.38 | 0.1 | 123.53 | 11.28 | 23.65 | 60.5 | 30607 | 978.15 | 993.6
13.04.19 19:00 S | 0.05 | 109.6 | 0 | 0.41 | 0.1 | 123.52 | 11.76 | 23.17 | 60.17 | 30764.2 | 978.15 | 964.42
13.04.19 19:30 S | 0.08 | 5.81 | 0 | 0.39 | 0.08 | 182.94 | 11.3 | 23.89 | 60.96 | 30304.8 | 978.15 | 977.93
13.04.19 20:00 S | 0.15 | 1.09 | 0 | 0.36 | 0.08 | 183.11 | 9.09 | 25.09 | 61.36 | 28579.4 | 978.15 | 1073.93
13.04.19 20:30 S | 0.13 | 0.58 | 0 | 0.41 | 0.08 | 169.11 | 9.32 | 26.6 | 63.02 | 27612 | 978.15 | 1076.44
13.04.19 21:00 S | 0.09 | 0.64 | 0 | 0.42 | 0.08 | 158.81 | 10.05 | 26.23 | 62.28 | 30091.8 | 978.15 | 1052.71
13.04.19 21:30 S | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.41 | 0.09 | 171.2 | 9.61 | 25.22 | 62.37 | 28847.6 | 978.15 | 1064.42
13.04.19 22:00 S | 0.08 | 0.76 | 0 | 0.37 | 0.07 | 174.88 | 10.32 | 24.33 | 61.24 | 28620.2 | 978.15 | 1034.02
13.04.19 22:30 S | 0.02 | 1.28 | 0 | 0.39 | 0.08 | 195.27 | 11.09 | 25.02 | 61.86 | 28756.7 | 978.15 | 1009.31
13.04.19 23:00 S | 0.08 | 5.18 | 0 | 0.33 | 0.1 | 160.15 | 8.71 | 24.4 | 60.95 | 28254.6 | 978.15 | 1110.27
13.04.19 23:30 S | 0.07 | 1.63 | 0 | 0.37 | 0.1 | 134.11 | 10.58 | 24.46 | 60.62 | 28464.4 | 978.15 | 1035.93
13.04.19 24:00 S | 0.06 | 1.47 | 0 | 0.38 | 0.08 | 174.74 | 10.58 | 24.74 | 61.1 | 28615.3 | 978.15 | 1022.51
14.04.19 00:30 S | 0.05 | 1.17 | 0 | 0.39 | 0.09 | 180.51 | 10.52 | 25.03 | 61.38 | 28469.9 | 978.15 | 1025.11
14.04.19 01:00 S | 0.11 | 0.83 | 0 | 0.38 | 0.09 | 164.53 | 9.25 | 25.8 | 62.1 | 28004.4 | 978.15 | 1071.79
14.04.19 01:30 S | 0.09 | 0.86 | 0 | 0.39 | 0.09 | 170.11 | 9.06 | 26.38 | 62.56 | 27765 | 978.15 | 1085.58
14.04.19 02:00 S | 0.05 | 0.83 | 0 | 0.39 | 0.09 | 159.38 | 10.35 | 26.06 | 62.26 | 28204.4 | 978.15 | 1033.19
14.04.19 02:30 S | 0.06 | 1.14 | 0 | 0.38 | 0.09 | 162.18 | 10.21 | 25.82 | 62.02 | 28225.4 | 978.15 | 1031.18
14.04.19 03:00 S | 0.12 | 0.66 | 0 | 0.39 | 0.09 | 173.2 | 10.22 | 25.76 | 61.97 | 28251.7 | 978.15 | 1029.21
14.04.19 03:30 S | 0.12 | 1.73 | 0 | 0.38 | 0.09 | 176.61 | 9.48 | 26.1 | 62.29 | 28001.8 | 978.15 | 1073.21
14.04.19 04:00 S | 0.07 | 5.56 | 0 | 0.41 | 0.1 | 141.68 | 10.71 | 25.73 | 61.79 | 28140.7 | 978.15 | 1035.67
14.04.19 04:30 S | 0.03 | 6.36 | 0 | 0.45 | 0.1 | 189.51 | 11.63 | 25.09 | 61.26 | 28477.5 | 978.15 | 986.01
14.04.19 05:00 S | 0.08 | 19.36 | 0 | 0.43 | 0.1 | 163.85 | 10.81 | 25.25 | 61.4 | 28782.7 | 978.15 | 1007.57
14.04.19 05:30 S | 0.04 | 1.8 | 0 | 0.42 | 0.11 | 202.97 | 11.5 | 25.05 | 61.18 | 28499.4 | 978.15 | 984.63
14.04.19 06:00 S | 0.06 | 7.95 | 0 | 0.39 | 0.1 | 166.38 | 10.66 | 25.25 | 61.35 | 28361.2 | 978.15 | 1010.66
14.04.19 06:30 S | 0.08 | 1.54 | 0 | 0.36 | 0.11 | 174.48 | 8.87 | 25.4 | 61.48 | 28169.1 | 978.15 | 1083.15
14.04.19 07:00 S | 0.05 | 67.39 | 0 | 0.66 | 0.1 | 143.76 | 10.13 | 25.34 | 61.34 | 28284.7 | 978.15 | 1018.58
14.04.19 07:30 S | 0.08 | 24.72 | 0 | 0.39 | 0.1 | 175.18 | 10.11 | 26.36 | 62.66 | 29052.2 | 978.15 | 1032.42
14.04.19 08:00 S | 0.05 | 11.51 | 0 | 0.4 | 0.11 | 146.05 | 11.33 | 25.61 | 61.74 | 29958.6 | 978.15 | 974.9
14.04.19 08:30 S | 0.01 | 2.92 | 0 | 0.49 | 0.14 | 183.22 | 12.93 | 24.08 | 60.78 | 30415.6 | 978.15 | 975.59
14.04.19 09:00 S | Main/Flt | Main/Flt | Main/Flt | Main/Flt | 0.12 | Main/Flt | Main/Flt | Main/Flt | 58.65 | 32271 | 978.15 | 966.89
14.04.19 09:30 S | 0 | 79.66 | 0 | 0.32 | 0.13 | 76.2 | 10.61 | 21.02 | 57.79 | 31385.4 | 978.15 | 973.94
14.04.19 10:00 S | 0 | 22.02 | 0 | 0.3 | 0.09 | 127.82 | 9.82 | 23.9 | 60.83 | 30510.9 | 978.15 | 1024.1
14.04.19 10:30 S | 0 | 12.69 | 0 | 0.37 | 0.1 | 130.01 | 11.73 | 24.32 | 61.36 | 30612.7 | 978.15 | 931.37
14.04.19 11:00 S | 0 | 9.61 | 0 | 0.3 | 0.09 | 119.52 | 10.45 | 25.38 | 62.48 | 29737.5 | 978.15 | 986.02
14.04.19 11:30 S | 0 | 43.22 | 0 | 0.31 | 0.09 | 127.98 | 10.45 | 25.79 | 63.08 | 29910.5 | 978.15 | 1012.66
14.04.19 12:00 S | 0 | 16.76 | 0 | 0.29 | 0.09 | 131.2 | 10.2 | 25.8 | 63.38 | 30067.9 | 978.15 | 1021.24
14.04.19 12:30 S | 0 | 55.96 | 0 | 0.33 | 0.13 | 98.25 | 11.75 | 23.96 | 61.73 | 30696.1 | 978.15 | 993.35
14.04.19 13:00 S | 0 | 10.31 | 0 | 0.29 | 0.1 | 51.76 | 12.2 | 21.89 | 58.74 | 29962.4 | 978.15 | 936.89
14.04.19 13:30 S | 0 | 16.1 | 0 | 0.26 | 0.09 | 108.12 | 10.9 | 22.44 | 59.44 | 30083.2 | 978.15 | 973.75
14.04.19 14:00 S | 0 | 36.07 | 0 | 0.47 | 0.21 | 64.54 | 14.46 | 19.88 | 55.46 | 30633.1 | 978.15 | 975.59
14.04.19 14:30 S | 0 | 49.85 | 0 | 0.26 | 0.12 | 93.17 | 10.96 | 20.62 | 57.32 | 30831.6 | 978.15 | 975.43
14.04.19 15:00 S | 0 | 1.61 | 0 | 0.3 | 0.08 | 105.95 | 10.44 | 24.68 | 61.68 | 29815.9 | 978.15 | 976.83
14.04.19 15:30 S | 0 | 8.3 | 0 | 0.31 | 0.08 | 109.54 | 10.31 | 25.72 | 62.58 | 29613.1 | 978.15 | 1005.88
14.04.19 16:00 S | 0 | 8.44 | 0 | 0.31 | 0.07 | 107.67 | 10.44 | 25.49 | 62.58 | 29702.7 | 978.15 | 988
14.04.19 16:30 S | 0 | 15.43 | 0 | 0.31 | 0.08 | 79.57 | 11.11 | 25.41 | 62.52 | 29637.9 | 978.15 | 961.63
14.04.19 17:00 S | 0 | 17.08 | 0 | 0.3 | 0.09 | 91.63 | 10.88 | 25.2 | 62.24 | 29518.9 | 978.15 | 969.34
14.04.19 17:30 S | 0 | 9.55 | 0 | 0.29 | 0.11 | 86.98 | 11.14 | 24.06 | 61.05 | 30159.8 | 978.15 | 1000.6
14.04.19 18:00 S | 0 | 24.37 | 0 | 0.44 | 0.11 | 127.15 | 13.39 | 22.76 | 59.94 | 30738.7 | 978.15 | 985.95
14.04.19 18:30 S | 0 | 84.12 | 0 | 0.5 | 0.08 | 107.38 | 13.63 | 21.54 | 59.83 | 31561.7 | 978.15 | 975.59
14.04.19 19:00 S | 0 | 105.74 | 0 | 0.4 | 0.08 | 89.92 | 12.11 | 21.95 | 60.55 | 31280.2 | 978.15 | 959.42
14.04.19 19:30 S | 0 | 2.26 | 0 | 0.33 | 0.06 | 116.49 | 9.6 | 23.22 | 61.37 | 29830.3 | 978.15 | 1018.47
14.04.19 20:00 S | 0.01 | 116.49 | 0 | 0.38 | 0.08 | 125.41 | 9.61 | 24.48 | 61.57 | 29192.3 | 978.15 | 1067.5
14.04.19 20:30 S | 0 | 8.14 | 0 | 0.35 | 0.07 | 97.9 | 10.02 | 22.72 | 59.87 | 29296.5 | 978.15 | 1018.97
14.04.19 21:00 S | 0 | 3.59 | 0 | 0.36 | 0.07 | 107.94 | 9.74 | 22.84 | 60.12 | 30675.1 | 978.15 | 1063.45
14.04.19 21:30 S | 0.05 | 8.73 | 0 | 0.37 | 0.09 | 86.86 | 11.09 | 23.45 | 60.83 | 28460.3 | 978.15 | 1019.74
14.04.19 22:00 S | 0.05 | 1.59 | 0 | 0.36 | 0.08 | 112.15 | 9.93 | 25.13 | 62.25 | 28428.3 | 978.15 | 1041.65
14.04.19 22:30 S | 0.14 | 71.81 | 0 | 0.38 | 0.09 | 118.94 | 8.57 | 25.55 | 62.11 | 26700.6 | 978.15 | 1142.03
14.04.19 23:00 S | 0.07 | 69.84 | 0 | 0.34 | 0.09 | 90.83 | 10.02 | 23.6 | 61 | 28492.7 | 978.15 | 1084.68
14.04.19 23:30 S | 0.08 | 47.52 | 0 | 0.29 | 0.1 | 86.87 | 9.16 | 22.89 | 59.62 | 28148.1 | 978.15 | 1165.45
14.04.19 24:00 S | 0.07 | 56.44 | 0 | 0.39 | 0.1 | 92.11 | 12.17 | 21.01 | 58.84 | 28598.1 | 978.15 | 1012.29
15.04.19 00:30 S | 0.09 | 27.19 | 0 | 0.35 | 0.09 | 102.34 | 11.64 | 20.65 | 58.03 | 30467.8 | 978.15 | 1001.42
15.04.19 01:00 S | 0.01 | 13.13 | 0 | 0.35 | 0.08 | 105.02 | 10.98 | 22.73 | 59.22 | 29961.9 | 978.15 | 1032.31
15.04.19 01:30 S | 0.05 | 6.54 | 0 | 0.39 | 0.09 | 94.91 | 11.64 | 23.05 | 59.37 | 30661.3 | 978.15 | 1038.72
15.04.19 02:00 S | 0.02 | 10.84 | 0 | 0.4 | 0.09 | 114.71 | 11.91 | 21.54 | 57.51 | 30381 | 978.15 | 973.79
15.04.19 02:30 S | 0.08 | 70.9 | 0 | 0.36 | 0.09 | 85.37 | 9.88 | 23.51 | 59.61 | 29372.7 | 978.15 | 1094.59
15.04.19 03:00 S | 0.02 | 8.81 | 0 | 0.36 | 0.08 | 57.27 | 11.1 | 22.9 | 59.01 | 29997.7 | 978.15 | 1013.65
15.04.19 03:30 S | 0.05 | 4.85 | 0 | 0.38 | 0.07 | 104.43 | 10.78 | 23.24 | 59.26 | 29810.7 | 978.15 | 1000.6
15.04.19 04:00 S | 0.03 | 1.89 | 0 | 0.35 | 0.08 | 110.95 | 10.67 | 20.95 | 59.04 | 31087.9 | 978.15 | 997.36
15.04.19 04:30 S | 0.05 | 1.58 | 0 | 0.32 | 0.08 | 104.05 | 10 | 20.39 | 59.52 | 31153.4 | 978.15 | 1038.92
15.04.19 05:00 S | 0.05 | 0.43 | 0 | 0.35 | 0.1 | 104.69 | 9.88 | 23.58 | 61.4 | 29742.8 | 978.15 | 1044.86
15.04.19 05:30 S | 0.05 | 0.3 | 0 | 0.34 | 0.11 | 118.01 | 9.43 | 24.89 | 61.83 | 29174.9 | 978.15 | 1080.18
15.04.19 06:00 S | 0.06 | 2.96 | 0 | 0.36 | 0.11 | 94.16 | 10.11 | 25.51 | 62.26 | 28851.3 | 978.15 | 1054.88
15.04.19 06:30 S | 0.09 | 69.24 | 0 | 0.37 | 0.19 | 89.24 | 10.69 | 24.84 | 61.34 | 29668.7 | 978.15 | 1038.39
15.04.19 07:00 S | 0.07 | 0.66 | 0 | 0.35 | 0.09 | 112.15 | 9.59 | 25.28 | 62.08 | 29211.9 | 978.15 | 1076.64
15.04.19 07:30 S | 0.09 | 4.33 | 0 | 0.38 | 0.09 | 70.51 | 10.52 | 25.78 | 62.39 | 29308 | 978.15 | 1007.47
15.04.19 08:00 S | 0.06 | 0.33 | 0 | 0.35 | 0.11 | 88.13 | 10.22 | 25.53 | 61.9 | 29215.5 | 978.15 | 1023.36
15.04.19 08:30 S | 0.05 | 0.01 | 0 | 0.36 | 0.09 | 93.81 | 9.65 | 26.03 | 62.57 | 28070.9 | 978.15 | 1043.64
15.04.19 09:00 S | 0.04 | 0.21 | 0 | 0.37 | 0.1 | 90.29 | 10.22 | 26.28 | 63.23 | 30387.5 | 978.15 | 1073.05
15.04.19 09:30 S | 0.33 | 21.22 | 0 | 0.41 | 0.15 | 73.16 | 11.47 | 25.23 | 62.51 | 28552.1 | 978.15 | 988.93
15.04.19 10:00 S | 0.32 | 0.94 | 0 | 0.31 | 0.14 | 86.75 | 11.43 | 23.22 | 59.9 | 29368.3 | 978.15 | 975.68
15.04.19 10:30 S | 0.28 | 0.53 | 0 | 0.3 | 0.13 | 80.58 | 10.94 | 24.67 | 61.64 | 27840 | 978.15 | 965.98
15.04.19 11:00 S | 0.29 | 1.23 | 0 | 0.35 | 0.09 | 81.91 | 10.35 | 27.01 | 63.3 | 26816.9 | 978.15 | 1008.98
15.04.19 11:30 S | 0.3 | 0.05 | 0 | 0.34 | 0.09 | 125.58 | 9.27 | 28.07 | 64.29 | 27072 | 978.15 | 1061.41
15.04.19 12:00 S | 0.38 | 0.54 | 0 | 0.32 | 0.09 | 73.54 | 10.49 | 27.06 | 63.43 | 27873.1 | 978.15 | 995.72
15.04.19 12:30 S | 0.39 | 61.53 | 0 | 0.3 | 0.09 | 111.01 | 9.43 | 27.22 | 63.65 | 27752.4 | 978.15 | 1085.99
15.04.19 13:00 S | 0.4 | 7.94 | 0 | 0.35 | 0.1 | 73.19 | 11.64 | 26.08 | 62.54 | 27785.7 | 978.15 | 991.05
15.04.19 13:30 S | 0.41 | 2.37 | 0 | 0.31 | 0.08 | 83.31 | 10.24 | 26.62 | 63.1 | 27534.3 | 978.15 | 984.61
15.04.19 14:00 S | 0.46 | 27.3 | 0 | 0.36 | 0.09 | 47.19 | 11.59 | 26.69 | 63.07 | 27429.7 | 978.15 | 968.85
15.04.19 14:30 S | 0.39 | 12.7 | 0 | 0.31 | 0.08 | 89.32 | 9.95 | 26.93 | 63.42 | 27629.6 | 978.15 | 1001.71
15.04.19 15:00 S | 0.39 | 0.33 | 0 | 0.3 | 0.08 | 110.67 | 9.67 | 27.63 | 64 | 27598.7 | 978.15 | 1042.15
15.04.19 15:30 S | 0.29 | 1.22 | 0 | 0.31 | 0.09 | 102.92 | 9.89 | 28.3 | 64.53 | 27417.2 | 978.15 | 1033.13
15.04.19 16:00 S | 0.43 | 16.53 | 0 | 0.29 | 0.08 | 91.11 | 9.82 | 27.4 | 63.75 | 27597.3 | 978.15 | 1034.23
15.04.19 16:30 S | 0.36 | 34.83 | 0 | 0.26 | 0.09 | 130.02 | 9.27 | 26.94 | 63.4 | 28200.5 | 978.15 | 1081.49
15.04.19 17:00 S | 0.41 | 17.04 | 0 | 0.27 | 0.07 | 85.14 | 10.74 | 26.32 | 62.97 | 28538.3 | 978.15 | 1041.55
15.04.19 17:30 S | 0.44 | 1.12 | 0 | 0.28 | 0.08 | 123.14 | 9.63 | 27.24 | 63.76 | 27696.1 | 978.15 | 1070.17
15.04.19 18:00 S | 0.38 | 0.39 | 0 | 0.29 | 0.07 | 109.31 | 9.69 | 27.62 | 63.92 | 27292.5 | 978.15 | 1044.84
15.04.19 18:30 S | 0.51 | 64.81 | 0 | 0.39 | 0.09 | 100.26 | 9.89 | 25.76 | 62.17 | 28275.3 | 978.15 | 1052.8
15.04.19 19:00 S | 0.5 | 3.88 | 0 | 0.26 | 0.08 | 91.19 | 10.33 | 25.71 | 62.09 | 27907.1 | 978.15 | 1025.2
15.04.19 19:30 S | 0.43 | 66.15 | 0 | 0.26 | 0.08 | 108.76 | 10.75 | 24.1 | 60.58 | 28234.5 | 978.15 | 1032.81
15.04.19 20:00 S | 0.37 | 4.61 | 0 | 0.25 | 0.09 | 69.62 | 11.12 | 23.53 | 59.79 | 28564.7 | 978.15 | 977.69
15.04.19 20:30 S | 0.37 | 41.32 | 0 | 0.32 | 0.67 | 63.2 | 11.41 | 25.01 | 61.54 | 28630.2 | 978.15 | 987.49
15.04.19 21:00 S | 0.46 | 5.24 | 0 | 0.29 | 0.07 | 92.24 | 10.33 | 26.2 | 62.91 | 30317.6 | 978.15 | 1014.58
15.04.19 21:30 S | 0.04 | 16.14 | 0 | 0.33 | 0.07 | 127.73 | 9 | 26.67 | 63.6 | 28109 | 978.15 | 1088.78
15.04.19 22:00 S | 0.03 | 71.17 | 0 | 0.29 | 0.08 | 119.56 | 9.1 | 27.13 | 63.47 | 26457.9 | 978.15 | 1136.63
15.04.19 22:30 S | 0.03 | 0.86 | 0 | 0.24 | 0.06 | 105.23 | 10.09 | 23.56 | 61.16 | 29401.6 | 978.15 | 1079.57
15.04.19 23:00 S | 0 | 37.77 | 0 | 0.31 | 0.08 | 58.45 | 11.79 | 23.75 | 60.53 | 28851.1 | 978.15 | 984.12
15.04.19 23:30 S | 0 | 185.91 | 0 | 0.52 | 0.07 | 47.47 | 11.28 | 22.87 | 59.5 | 29516.5 | 978.15 | 967.24
15.04.19 24:00 S | 0 | 88.96 | 0 | 0.4 | 0.09 | 49.74 | 12.83 | 24.68 | 61.43 | 28668.8 | 978.15 | 894.87
16.04.19 00:30 S | 0 | 102.73 | 0 | 0.71 | 0.07 | 71.22 | 10.67 | 25.1 | 61.65 | 29143 | 978.15 | 988.1
16.04.19 01:00 S | 0 | 49.25 | 0 | 0.26 | 0.07 | 60.26 | 11.09 | 24.67 | 61.16 | 29818.8 | 978.15 | 990.11
16.04.19 01:30 S | 0 | 71.61 | 0.06 | 0.46 | 0.16 | 97.3 | 14.24 | 22.98 | 59.33 | 29554.7 | 978.15 | 948.22
16.04.19 02:00 S | 0 | 50.86 | 0 | 0.25 | 0.08 | 69.11 | 11.7 | 18.96 | 54.91 | 29284.3 | 978.15 | 965.56
16.04.19 02:30 S | 0 | 107.07 | 0 | 0.29 | 0.09 | 57.63 | 11.28 | 23.07 | 60.55 | 28824.9 | 978.15 | 971.14
16.04.19 03:00 S | 0 | 81.92 | 0 | 0.3 | 0.07 | 74.68 | 9.75 | 25.22 | 61.62 | 28251.3 | 978.15 | 1002.15
16.04.19 03:30 S | 0.01 | 26.14 | 0 | 0.28 | 0.07 | 77.04 | 11.13 | 24.62 | 60.79 | 28600.2 | 978.15 | 1004.91
16.04.19 04:00 S | 0 | 64.95 | 0 | 0.27 | 0.07 | 67.99 | 10.9 | 24.96 | 61.63 | 29361.1 | 978.15 | 977.05
16.04.19 04:30 S | 0.02 | 0.51 | 0 | 0.27 | 0.08 | 87.4 | 9.83 | 25.54 | 61.69 | 27413 | 978.15 | 994.52
16.04.19 05:00 S | 0 | 30.29 | 0 | 0.31 | 0.07 | 85.11 | 11 | 26.2 | 62.48 | 27607.5 | 978.15 | 964.77
16.04.19 05:30 S | 0.02 | 2.86 | 0 | 0.29 | 0.07 | 72.33 | 9.93 | 25.64 | 61.92 | 27147.2 | 978.15 | 991.38
16.04.19 06:00 S | 0.01 | 5.13 | 0 | 0.3 | 0.07 | 88.49 | 10.19 | 26.32 | 62.96 | 28309 | 978.15 | 993.04
16.04.19 06:30 S | 0.01 | 38.25 | 0 | 0.32 | 0.07 | 90.96 | 9.54 | 26.71 | 63.14 | 27538.4 | 978.15 | 1024.29
16.04.19 07:00 S | 0 | 0.31 | 0 | 0.35 | 0.07 | 92.02 | 10.13 | 25.88 | 63.45 | 27549.8 | 978.15 | 1014.25
16.04.19 07:30 S | 0 | 3.07 | 0 | 0.41 | 0.08 | 104.41 | 12.71 | 22.46 | 59.84 | 29043.2 | 978.15 | 941.39
16.04.19 08:00 S | 0 | 5.48 | 0 | 0.3 | 0.06 | 85.12 | 11.42 | 22.97 | 59.88 | 28826.1 | 978.15 | 975.59
16.04.19 08:30 S | 0 | 10.39 | 0 | 0.34 | 0.08 | 94.28 | 11.84 | 24.75 | 61.34 | 28359.3 | 978.15 | 982.1
16.04.19 09:00 S | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.07 | 102.35 | 10.09 | 25.65 | 62.54 | 29798.3 | 978.15 | 1044.09
16.04.19 09:30 S | 0.08 | 14.96 | 0 | 0.4 | 0.09 | 74.73 | 11.39 | 26.01 | 62.67 | 27460.2 | 978.15 | 1060.05
16.04.19 10:00 S | 0.17 | 79.31 | 0 | 0.61 | 0.11 | 98.96 | 12.02 | 22.41 | 59.55 | 27930.1 | 978.15 | 1010.6
16.04.19 10:30 S | 0.05 | 185.69 | 0 | 0.33 | 0.11 | 81.37 | 11.44 | 22.69 | 60.3 | 28665.4 | 978.15 | 1017.64
16.04.19 11:00 S | 0.02 | 39.25 | 0 | 0.36 | 0.09 | 63.41 | 12.8 | 22.57 | 59.88 | 28844.9 | 978.15 | 975.59
16.04.19 11:30 S | 0.03 | 28.64 | 0 | 0.36 | 0.08 | 102.32 | 12.21 | 24.36 | 61.3 | 28606.9 | 978.15 | 960.49
16.04.19 12:00 S | 0.07 | 148.87 | 0.12 | 0.56 | 0.15 | 127.98 | 15 | 23.18 | 59.73 | 28877.1 | 978.15 | 975.59
16.04.19 12:30 S | 0.02 | 5.28 | 0 | 0.22 | 0.08 | 76.49 | 10.34 | 23.69 | 60.53 | 29153.2 | 978.15 | 991.57
16.04.19 13:00 S | 0.05 | 62.7 | 0 | 0.28 | 0.08 | 80.52 | 9.72 | 26.01 | 62.56 | 27763.6 | 978.15 | 1022.8
16.04.19 13:30 S | 0.05 | 3.72 | 0 | 0.29 | 0.07 | 76.13 | 10.12 | 27.19 | 63.36 | 27112.5 | 978.15 | 1013.7
16.04.19 14:00 S | 0.04 | 9.86 | 0 | 0.28 | 0.07 | 69.6 | 10.58 | 26.74 | 62.87 | 27154.8 | 978.15 | 994.32
16.04.19 14:30 S | 0.08 | 8.39 | 0 | 0.29 | 0.08 | 100.55 | 9.58 | 24.89 | 63.07 | 28233.7 | 978.15 | 1038.46
16.04.19 15:00 S | 0.08 | 107.89 | 0.03 | 0.44 | 0.15 | 73.84 | 13.81 | 20.61 | 60.15 | 30271.2 | 978.15 | 975.59
16.04.19 15:30 S | 0.04 | 286.61 | 0 | 3.08 | 0.07 | 40.17 | 10.89 | 20.25 | 59.33 | 30595.2 | 978.15 | 975.59
16.04.19 16:00 S | 0.06 | 65.73 | 0 | 0.25 | 0.07 | 124.39 | 9.9 | 25.32 | 62.54 | 29089.2 | 978.15 | 1042.7
16.04.19 16:30 S | 0.07 | 7.92 | 0 | 0.22 | 0.07 | 86.09 | 10.2 | 25.72 | 62.63 | 29466.4 | 978.15 | 1018.66
16.04.19 17:00 S | 0.04 | 96.71 | 0 | 0.25 | 0.09 | 54.52 | 10.59 | 26.11 | 62.81 | 29053.3 | 978.15 | 982.9
16.04.19 17:30 S | 0.03 | 139.65 | 0 | 0.36 | 0.08 | 75.33 | 10.57 | 26.81 | 63.41 | 28943.9 | 978.15 | 1005.71
16.04.19 18:00 S | 0.05 | 226.6 | 0 | 0.3 | 0.13 | 54.54 | 11.31 | 25.75 | 62.11 | 28558.7 | 978.15 | 958.28
16.04.19 18:30 S | 0.03 | 311.61 | 0 | 0.92 | 0.12 | 33.94 | 11.24 | 25.43 | 61.93 | 27904.2 | 978.15 | 935.55
16.04.19 19:00 S | 0.06 | 139.42 | 0 | 0.48 | 0.14 | 112.1 | 9.67 | 26.54 | 62.95 | 27627.3 | 978.15 | 1020.81
16.04.19 19:30 S | 0.08 | 181.89 | 0 | 0.43 | 0.18 | 72.77 | 11.16 | 26.06 | 62.29 | 28381.1 | 978.15 | 969.32
16.04.19 20:00 S | 0.1 | 73.67 | 0 | 0.27 | 0.32 | 139.84 | 9.54 | 26.17 | 61.59 | 27078 | 978.15 | 1083.18
16.04.19 20:30 S | 0.05 | 35.1 | 0 | 0.24 | 0.15 | 71.12 | 10.73 | 23.47 | 61.14 | 28786 | 978.15 | 965.5
16.04.19 21:00 S | 0.05 | 39.57 | 0 | 0.21 | 0.17 | 98.14 | 10.43 | 22.03 | 59.46 | 31296.9 | 978.15 | 1032.45
16.04.19 21:30 S | 0.26 | 320.42 | 0 | 0.74 | 0.11 | 54.9 | 12.05 | 24.31 | 61.44 | 28781.1 | 978.15 | 964.33
16.04.19 22:00 S | 0.16 | 98.06 | 0 | 0.25 | 0.13 | 115.47 | 10.33 | 24.41 | 61.22 | 28921 | 978.15 | 1030.03
16.04.19 22:30 S | 0.21 | 8.8 | 0 | 0.24 | 0.22 | 98.61 | 10.31 | 25.33 | 61.49 | 28784.3 | 978.15 | 998.55
16.04.19 23:00 S | 0.18 | 0.15 | 0 | 0.24 | 0.45 | 105.34 | 9.94 | 25.51 | 62.05 | 28823.7 | 978.15 | 1024.41
16.04.19 23:30 S | 0.18 | 51.62 | 0 | 0.26 | 0.55 | 85.86 | 10.57 | 25.95 | 62.26 | 28577.9 | 978.15 | 987.23
16.04.19 24:00 S | 0.34 | 0.91 | 0 | 0.24 | 0.22 | 91.47 | 9.82 | 27.23 | 63.56 | 28261 | 978.15 | 1041.03
17.04.19 00:30 S | 0.29 | 0 | 0 | 0.25 | 0.24 | 120.41 | 9.67 | 27.55 | 63.6 | 27735.8 | 978.15 | 1039.58
17.04.19 01:00 S | 0.22 | 0 | 0 | 0.26 | 0.09 | 106.2 | 9.62 | 27.86 | 64.05 | 27491.2 | 978.15 | 1052.97
17.04.19 01:30 S | 0.23 | 1.28 | 0 | 0.26 | 0.13 | 80.65 | 10.04 | 27.7 | 63.87 | 27798.6 | 978.15 | 1025.05
17.04.19 02:00 S | 0.29 | 0.13 | 0 | 0.27 | 0.11 | 147.56 | 8.77 | 28.42 | 64.37 | 26848.7 | 978.15 | 1083.74
17.04.19 02:30 S | 0.29 | 62.44 | 0 | 0.3 | 0.2 | 81.53 | 10.72 | 27.25 | 63.25 | 28282.7 | 978.15 | 1007.5
17.04.19 03:00 S | 0.34 | 1.75 | 0 | 0.25 | 0.13 | 70.92 | 10.32 | 27.08 | 63.36 | 28451.8 | 978.15 | 1010.39
17.04.19 03:30 S | 0.31 | 113.86 | 0 | 0.29 | 0.1 | 47.92 | 10.59 | 27.16 | 63.49 | 28311 | 978.15 | 989.88
17.04.19 04:00 S | 0.38 | 20.79 | 0 | 0.24 | 0.11 | 70.91 | 9.98 | 26.48 | 62.66 | 28197 | 978.15 | 1030.71
17.04.19 04:30 S | 0.41 | 78.96 | 0 | 0.29 | 0.13 | 142.99 | 9.73 | 26.8 | 62.91 | 26630.1 | 978.15 | 1087.04
17.04.19 05:00 S | 0.32 | 7.52 | 0 | 0.26 | 0.12 | 67.59 | 11.68 | 24.09 | 60.59 | 29433.8 | 978.15 | 968.03
17.04.19 05:30 S | 0.28 | 2.66 | 0 | 0.2 | 0.15 | 57.97 | 10.42 | 24.67 | 61.4 | 29202.2 | 978.15 | 1001.12
17.04.19 06:00 S | 0.37 | 16.82 | 0 | 0.29 | 0.27 | 146.73 | 9.57 | 26.69 | 63.09 | 27941.8 | 978.15 | 1058.03
17.04.19 06:30 S | 0.37 | 11.94 | 0 | 0.24 | 0.16 | 107.22 | 9.26 | 27.63 | 63.85 | 27713.6 | 978.15 | 1089.15
17.04.19 07:00 S | 0.36 | 11.33 | 0 | 0.25 | 0.4 | 130.79 | 10.1 | 26.39 | 62.5 | 28199.6 | 978.15 | 1045.3
17.04.19 07:30 S | 0.44 | 381.52 | 0 | 2.5 | 0.74 | 168.58 | 12.33 | 26.16 | 62.7 | 29441.6 | 978.15 | 1002.44
17.04.19 08:00 S | 0.29 | 383.99 | 0 | 3.2 | 0.77 | 76.36 | 12.88 | 24.03 | 60.02 | 30104.6 | 978.15 | 970.91
17.04.19 08:30 S | 0.24 | 108 | 0 | 0.37 | 0.25 | 48.65 | 10.78 | 25.77 | 62.64 | 30209.1 | 978.15 | 988.95
17.04.19 09:00 S | 0.37 | 8.49 | 0 | 0.33 | 0.23 | 100.83 | 10.08 | 26.3 | 63.44 | 32389 | 978.15 | 1019.75
17.04.19 09:30 S | 0.06 | 240.71 | 0 | 0.43 | 0.1 | 46.58 | 11.02 | 24.19 | 62.18 | 30299.9 | 978.15 | 979.03
17.04.19 10:00 S | 0.05 | 14.6 | 0 | 0.26 | 0.17 | 77.62 | 10.22 | 23.97 | 61.14 | 29772.7 | 978.15 | 1014.18
17.04.19 10:30 S | 0.07 | 0.35 | 0 | 0.28 | 0.07 | 95.92 | 10.27 | 25.01 | 62.89 | 29872.4 | 978.15 | 1038.04
17.04.19 11:00 S | 0.08 | 0.9 | 0 | 0.27 | 0.09 | 136.03 | 10.16 | 24.21 | 61.18 | 29923.6 | 978.15 | 1043.95
17.04.19 11:30 S | 0.05 | 16.06 | 0 | 0.3 | 0.1 | 97.7 | 12.11 | 22.37 | 59.37 | 30093.7 | 978.15 | 976.34
17.04.19 12:00 S | 0.03 | 55.24 | 0 | 0.31 | 0.09 | 105.75 | 12.08 | 22.56 | 59 | 28983.2 | 978.15 | 923.6
17.04.19 12:30 S | 0.04 | 447.05 | 0 | 5.49 | 0.08 | 22.49 | 11.82 | 24.59 | 61.57 | 29223.5 | 978.15 | 895.54
17.04.19 13:00 S | 0.07 | 338.24 | 0 | 0.72 | 0.19 | 102.92 | 14.11 | 24.33 | 60.8 | 29172.7 | 978.15 | 944.24
17.04.19 13:30 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
17.04.19 14:00 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
17.04.19 14:30 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
17.04.19 15:00 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
17.04.19 15:30 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
17.04.19 16:00 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
17.04.19 16:30 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
17.04.19 17:00 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
17.04.19 17:30 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
17.04.19 18:00 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
17.04.19 18:30 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
17.04.19 19:00 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
17.04.19 19:30 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
17.04.19 20:00 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
17.04.19 20:30 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
17.04.19 21:00 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
17.04.19 21:30 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
17.04.19 22:00 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
17.04.19 22:30 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
17.04.19 23:00 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
17.04.19 23:30 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
17.04.19 24:00 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
18.04.19 00:30 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
18.04.19 01:00 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
18.04.19 01:30 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
18.04.19 02:00 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
18.04.19 02:30 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
18.04.19 03:00 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
18.04.19 03:30 S | Fault | Fault | Fault | Fault | 2.55 | Fault | 9.83 | Fault | 36.32 | 34681.6 | 978.15 | 975.59
18.04.19 04:00 S | Fault | Fault | Fault | Fault | 1.89 | Fault | 9.25 | Fault | 36.1 | 33620.8 | 978.15 | 975.59
18.04.19 04:30 S | Fault | Fault | Fault | Fault | 2.01 | Fault | 9.25 | Fault | 37.46 | 34709.7 | 978.15 | 975.59
18.04.19 05:00 S | Fault | Fault | Fault | Fault | 2.68 | Fault | 9.25 | Fault | 39.64 | 33330 | 978.15 | 975.59
18.04.19 05:30 S | Fault | Fault | Fault | Fault | 3.7 | Fault | 9.72 | Fault | 39.98 | 33104.6 | 978.15 | 975.59
18.04.19 06:00 S | Fault | Fault | Fault | Fault | 2.52 | Fault | 9.25 | Fault | 38.8 | 33236.4 | 978.15 | 975.59
18.04.19 06:30 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
18.04.19 07:00 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
18.04.19 07:30 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
18.04.19 08:00 S | Fault | Fault | Fault | Fault | 2.13 | Fault | 9.25 | Fault | 40.14 | 34785.3 | 978.15 | 975.59
18.04.19 08:30 S | Fault | Fault | Fault | Fault | 2.41 | Fault | 9.25 | Fault | 40.82 | 34982.3 | 978.15 | 975.59
18.04.19 09:00 S | Fault | Fault | Fault | Fault | 3.07 | Fault | 9.25 | Fault | 40.47 | 34093.6 | 978.15 | 975.59
18.04.19 09:30 S | Main/Flt | Main/Flt | Main/Flt | Main/Flt | Main/Flt | Main/Flt | Main/Flt | Main/Flt | 39.91 | 35618.2 | 978.15 | 975.59
18.04.19 10:00 S | Fault | Fault | Fault | Fault | 2.3 | Fault | 9.25 | Fault | 40.92 | 34168.2 | 978.15 | 975.59
18.04.19 10:30 S | Fault | Fault | Fault | Fault | 1.93 | Fault | 9.25 | Fault | 41.78 | 33603.3 | 978.15 | 975.59
18.04.19 11:00 S | Fault | Fault | Fault | Fault | 1.97 | Fault | 9.92 | Fault | 42.15 | 32997.7 | 978.15 | 975.59
18.04.19 11:30 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
18.04.19 12:00 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
18.04.19 12:30 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
18.04.19 13:00 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
18.04.19 13:30 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
18.04.19 14:00 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
18.04.19 14:30 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
18.04.19 15:00 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
18.04.19 15:30 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
18.04.19 16:00 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
18.04.19 16:30 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
18.04.19 17:00 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
18.04.19 17:30 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
18.04.19 18:00 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
18.04.19 18:30 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
18.04.19 19:00 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
18.04.19 19:30 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
18.04.19 20:00 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
18.04.19 20:30 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
18.04.19 21:00 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
18.04.19 21:30 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
18.04.19 22:00 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
18.04.19 22:30 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
18.04.19 23:00 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
18.04.19 23:30 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
18.04.19 24:00 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
19.04.19 00:30 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
19.04.19 01:00 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
19.04.19 01:30 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
19.04.19 02:00 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
19.04.19 02:30 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
19.04.19 03:00 S | 3.33 | 122.46 | 0.12 | 19.53 | 0.49 | 125.6 | 7.59 | 18.41 | 54.92 | 31035.6 | 978.15 | 1000.72
19.04.19 03:30 S | 5.51 | 14.21 | 0 | 14.9 | 0.39 | 124.73 | 7.88 | 23.99 | 60.2 | 28733.5 | 978.15 | 1018.87
19.04.19 04:00 S | 6.72 | 17.69 | 0 | 13.3 | 0.35 | 135.43 | 8.19 | 25.25 | 61.36 | 28259 | 978.15 | 1004.44
19.04.19 04:30 S | 6.54 | 114.74 | 0 | 11.67 | 0.34 | 84.18 | 8.83 | 24.59 | 60.61 | 29066.2 | 978.15 | 978.75
19.04.19 05:00 S | 6.7 | 4.54 | 0 | 9.88 | 0.24 | 132.78 | 8.3 | 24.92 | 60.91 | 28515.6 | 978.15 | 1021.47
19.04.19 05:30 S | 6.49 | 50.58 | 0 | 9.22 | 0.18 | 88.02 | 9.01 | 25.15 | 61.25 | 28849.8 | 978.15 | 990.49
19.04.19 06:00 S | 6.7 | 99.42 | 0 | 9.84 | 0.23 | 162 | 8.1 | 26.45 | 62.66 | 27585.3 | 978.15 | 1069.35
19.04.19 06:30 S | 5.61 | 29.27 | 0 | 8.05 | 0.22 | 141.05 | 8.56 | 25.61 | 61.69 | 27862.7 | 978.15 | 1046.37
19.04.19 07:00 S | 4.89 | 245.82 | 0 | 8.39 | 0.13 | 51.16 | 9.72 | 25.26 | 61.4 | 29187.7 | 978.15 | 985.6
19.04.19 07:30 S | 4.28 | 4.32 | 0 | 7.16 | 0.13 | 102.06 | 9.42 | 25.63 | 61.87 | 29371 | 978.15 | 1014.62
19.04.19 08:00 S | 3.51 | 68.31 | 0 | 6.63 | 0.66 | 117.85 | 10.28 | 25.24 | 60.88 | 29477.7 | 978.15 | 983.51
19.04.19 08:30 S | 2.39 | 10.54 | 0 | 5.28 | 0.37 | 120.22 | 11.02 | 22.44 | 58.15 | 29855.5 | 978.15 | 980.63
19.04.19 09:00 S | 2.23 | 7.36 | 0 | 5.66 | 1.18 | 168.35 | 10.56 | 23.29 | 59.85 | 31417 | 978.15 | 945.28
19.04.19 09:30 S | 2.05 | 63.52 | 0 | 5.7 | 0.24 | 113.23 | 10.5 | 23.19 | 59.69 | 29629.9 | 978.15 | 955.37
19.04.19 10:00 S | Main/Flt | Main/Flt | Main/Flt | Main/Flt | 0.39 | Main/Flt | Main/Flt | Main/Flt | 59.85 | 38009.9 | 978.15 | 1011.77
19.04.19 10:30 S | Main/Flt | Main/Flt | Main/Flt | Main/Flt | 0.62 | Main/Flt | Main/Flt | Main/Flt | 59 | 39662 | 978.15 | 991.69
19.04.19 11:00 S | 2.91 | 37.77 | 0 | 6.2 | 0.48 | 187.66 | 10.49 | 17.68 | 56.97 | 32718 | 978.15 | 1047.51
19.04.19 11:30 S | 1.56 | 10.31 | 0 | 5.58 | 0.2 | 228.24 | 10.52 | 18.48 | 56.62 | 32365.4 | 978.15 | 1041.24
19.04.19 12:00 S | 1.42 | 24.7 | 0 | 5.41 | 0.23 | 152.76 | 11.21 | 20.85 | 57.6 | 31631.8 | 978.15 | 1003.75
19.04.19 12:30 S | 1.15 | 21.86 | 0 | 5.18 | 0.12 | 149.21 | 10.98 | 21.53 | 58.04 | 31133.6 | 978.15 | 992.24
19.04.19 13:00 S | 1.02 | 5.65 | 0 | 5.33 | 0.11 | 160.48 | 10.6 | 22.67 | 59.16 | 30612.8 | 978.15 | 1000.5
19.04.19 13:30 S | 0.91 | 16.56 | 0 | 5.21 | 0.1 | 156.67 | 10.94 | 22.81 | 59.21 | 30615.6 | 978.15 | 990.15
19.04.19 14:00 S | 0.79 | 18.6 | 0 | 5.13 | 0.07 | 169.51 | 10.74 | 22.73 | 59.16 | 30419 | 978.15 | 1002.23
19.04.19 14:30 S | 0.75 | 72.83 | 0 | 5.53 | 0.14 | 162.47 | 11.43 | 23.34 | 59.78 | 29968.1 | 978.15 | 972.28
19.04.19 15:00 S | 0.68 | 29.46 | 0 | 5.07 | 0.07 | 164.42 | 11.05 | 23.23 | 59.62 | 29934.2 | 978.15 | 967.09
19.04.19 15:30 S | 0.61 | 15.2 | 0 | 5.17 | 0.06 | 110.2 | 10.66 | 23.74 | 60.32 | 29785.3 | 978.15 | 969.42
19.04.19 16:00 S | 0.54 | 85.22 | 0 | 4.72 | 0.05 | 76.37 | 10.91 | 23.13 | 59.45 | 29925.9 | 978.15 | 983.59
19.04.19 16:30 S | 0.46 | 8.03 | 0 | 4.78 | 0.07 | 124.38 | 10.34 | 23.61 | 60.44 | 29818.2 | 978.15 | 1000.42
19.04.19 17:00 S | 0.55 | 81.67 | 0 | 5.39 | 0.29 | 86.44 | 13.67 | 22.66 | 59.08 | 30709.9 | 978.15 | 969.91
19.04.19 17:30 S | 0.38 | 52.51 | 0 | 3.84 | 0.11 | 91.11 | 11.46 | 21.82 | 58.22 | 30433 | 978.15 | 994.75
19.04.19 18:00 S | 0.36 | 6.81 | 0 | 3.46 | 0.14 | 128.75 | 10.86 | 21.96 | 58.1 | 30403.3 | 978.15 | 974.73
19.04.19 18:30 S | 0.29 | 30.35 | 0 | 3.89 | 0.6 | 86.5 | 12.67 | 21.22 | 57.2 | 29751.8 | 978.15 | 975.59
19.04.19 19:00 S | 0.29 | 19.81 | 0 | 4.31 | 0.26 | 110.14 | 14.54 | 19.5 | 55.42 | 31689.9 | 978.15 | 975.49
19.04.19 19:30 S | 0.17 | 54.82 | 0 | 3.3 | 0.07 | 62.08 | 10.89 | 18.35 | 54.49 | 32165.6 | 978.15 | 981.63
19.04.19 20:00 S | 0.29 | 3.38 | 0 | 5.17 | 0.12 | 98.06 | 9.82 | 21.42 | 57.79 | 30571.2 | 978.15 | 1021.26
19.04.19 20:30 S | 0.35 | 4.52 | 0 | 5.7 | 0.08 | 106.47 | 10.02 | 24.76 | 61.47 | 29409.6 | 978.15 | 1036.33
19.04.19 21:00 S | 0.38 | 78.51 | 0 | 4.47 | 0.19 | 149.16 | 8.95 | 25.03 | 61.48 | 31540.7 | 978.15 | 1064.29
19.04.19 21:30 S | 0.18 | 3.49 | 0 | 3.93 | 0.06 | 131.93 | 10.04 | 23.13 | 60.67 | 30250.5 | 978.15 | 1033.79
19.04.19 22:00 S | 0.18 | 2.14 | 0 | 3.71 | 0.1 | 102.55 | 10.03 | 24.28 | 61.4 | 29608.6 | 978.15 | 1024.88
19.04.19 22:30 S | 0.12 | 3.46 | 0 | 3.62 | 0.1 | 96.35 | 9.87 | 24.72 | 61.86 | 29813.2 | 978.15 | 1029.61
19.04.19 23:00 S | 0.16 | 30.07 | 0 | 3.43 | 0.14 | 84.73 | 9.97 | 24.56 | 61.74 | 30067.7 | 978.15 | 1025.92
19.04.19 23:30 S | 0.14 | 19.38 | 0 | 2.92 | 0.16 | 78.53 | 11.2 | 23.01 | 59.74 | 29789.6 | 978.15 | 1010
19.04.19 24:00 S | 0.11 | 36.73 | 0 | 2.99 | 0.17 | 162.09 | 9.48 | 22.92 | 59.84 | 29354.7 | 978.15 | 1087.02
20.04.19 00:30 S | 0.07 | 17.97 | 0 | 2.71 | 0.09 | 91.56 | 10.89 | 22.87 | 59.62 | 30137.5 | 978.15 | 1022.68
20.04.19 01:00 S | 0.08 | 5.83 | 0 | 2.57 | 0.06 | 106.82 | 10.54 | 23.68 | 60.77 | 29761.5 | 978.15 | 1020.96
20.04.19 01:30 S | 0.13 | 1.96 | 0 | 2.55 | 0.06 | 104.42 | 10.08 | 23.99 | 60.63 | 28919 | 978.15 | 1025.32
20.04.19 02:00 S | 0.09 | 13.49 | 0 | 2.3 | 0.1 | 132.86 | 10.03 | 22.99 | 59.52 | 29525.8 | 978.15 | 1056.86
20.04.19 02:30 S | 0.04 | 2.88 | 0 | 2.15 | 0.12 | 73.03 | 11.24 | 22.56 | 58.88 | 29686.4 | 978.15 | 988.95
20.04.19 03:00 S | 0.06 | 9.64 | 0 | 2.1 | 0.14 | 75.61 | 11.49 | 21.98 | 58.16 | 29185.9 | 978.15 | 982.86
20.04.19 03:30 S | 0.04 | 4.6 | 0 | 2.2 | 0.19 | 68.69 | 11.76 | 22.35 | 58.67 | 29514.2 | 978.15 | 971.06
20.04.19 04:00 S | 0.05 | 4.77 | 0 | 2.03 | 0.21 | 59.63 | 11.2 | 22.52 | 58.77 | 29307.6 | 978.15 | 964.71
20.04.19 04:30 S | 0.05 | 1.43 | 0 | 2.09 | 0.07 | 109.83 | 10.24 | 23.13 | 59.49 | 28791.8 | 978.15 | 1029.44
20.04.19 05:00 S | 0.08 | 102.45 | 0 | 2.24 | 0.28 | 125.67 | 10.46 | 24.15 | 60.47 | 28854.7 | 978.15 | 1045.45
20.04.19 05:30 S | 0.1 | 24.86 | 0 | 2.06 | 0.2 | 158.78 | 10.25 | 23.52 | 59.98 | 29933.3 | 978.15 | 1053.09
20.04.19 06:00 S | 0.06 | 32.01 | 0 | 1.98 | 0.14 | 127.6 | 11.16 | 23.34 | 59.66 | 30040.2 | 978.15 | 1036.14
20.04.19 06:30 S | 0.06 | 23.3 | 0 | 1.93 | 0.1 | 129.67 | 10.8 | 23.39 | 59.72 | 30020.2 | 978.15 | 1035.22
20.04.19 07:00 S | 0.05 | 3.07 | 0 | 1.92 | 0.06 | 118.06 | 10.56 | 23.34 | 59.78 | 29613.3 | 978.15 | 1037.59
20.04.19 07:30 S | 0.12 | 7.9 | 0 | 2.14 | 0.09 | 145.39 | 9.88 | 24.85 | 61.18 | 28605.1 | 978.15 | 1077.56
20.04.19 08:00 S | 0.07 | 2.36 | 0 | 2.12 | 0.06 | 169.34 | 9.56 | 24.81 | 60.91 | 28674.5 | 978.15 | 1079.79
20.04.19 08:30 S | 0.05 | 6.58 | 0 | 2.13 | 0.07 | 104.27 | 10.96 | 25.14 | 61.48 | 28786.6 | 978.15 | 998.6
20.04.19 09:00 S | 0.07 | 6.47 | 0 | 1.8 | 0.07 | 131.22 | 10.33 | 23.31 | 59.76 | 31051.5 | 978.15 | 1005.58
20.04.19 09:30 S | 0.15 | 6.41 | 0 | 2.18 | 0.07 | 143.66 | 9.49 | 24.5 | 61.41 | 28891.1 | 978.15 | 1056.32
20.04.19 10:00 S | 0.1 | 11.74 | 0 | 1.82 | 0.07 | 88.38 | 11.21 | 22.52 | 59.11 | 29919.9 | 978.15 | 978.36
20.04.19 10:30 S | 0.07 | 7.48 | 0 | 2.01 | 0.08 | 109.11 | 11.43 | 23.82 | 60.75 | 29835.5 | 978.15 | 972.07
20.04.19 11:00 S | 0.13 | 21.64 | 0 | 2.43 | 0.11 | 102.56 | 13.96 | 22.33 | 58.82 | 30314.7 | 978.15 | 878.21
20.04.19 11:30 S | 0.03 | 20.95 | 0 | 1.54 | 0.06 | 86.53 | 11.11 | 20.31 | 56.94 | 30607.4 | 978.15 | 995.8
20.04.19 12:00 S | 0.09 | 9.74 | 0 | 1.92 | 0.06 | 86.39 | 11.02 | 23.75 | 60.67 | 29844 | 978.15 | 988.95
20.04.19 12:30 S | 0.14 | 10.26 | 0 | 2.53 | 0.12 | 99.66 | 13.83 | 22.78 | 59.5 | 30256.7 | 978.15 | 880.1
20.04.19 13:00 S | 0.06 | 5.43 | 0 | 1.68 | 0.06 | 80.93 | 11 | 21.97 | 58.67 | 29953.9 | 978.15 | 993.58
20.04.19 13:30 S | 0.04 | 1.74 | 0 | 2.03 | 0.07 | 76.98 | 12.11 | 22.83 | 59.64 | 29929.2 | 978.15 | 938.9
20.04.19 14:00 S | 0.04 | 2.87 | 0 | 1.76 | 0.07 | 77.72 | 12.08 | 20.67 | 57.04 | 30348.6 | 978.15 | 938.92
20.04.19 14:30 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
20.04.19 15:00 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
20.04.19 15:30 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
20.04.19 16:00 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
20.04.19 16:30 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
20.04.19 17:00 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
20.04.19 17:30 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
20.04.19 18:00 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
20.04.19 18:30 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
20.04.19 19:00 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
20.04.19 19:30 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
20.04.19 20:00 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
20.04.19 20:30 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
20.04.19 21:00 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
20.04.19 21:30 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
20.04.19 22:00 S | 0 | 540.54 | 0 | 4.12 | 0.12 | 77.43 | 10.91 | 18.94 | 55.03 | 32516.2 | 978.15 | 976.25
20.04.19 22:30 S | 0.01 | 602.48 | 0 | 4.22 | 0.08 | 67.42 | 12.04 | 21.21 | 57.07 | 31888.4 | 978.15 | 975.59
20.04.19 23:00 S | 0 | 340.85 | 0 | 3.01 | 0.06 | 94.4 | 10.87 | 20.57 | 56.68 | 30933.2 | 978.15 | 943.93
20.04.19 23:30 S | 0.09 | 221.88 | 0 | 3.41 | 0.06 | 143.25 | 8.86 | 22.95 | 59.11 | 28969.8 | 978.15 | 1055.63
20.04.19 24:00 S | 0.04 | 11.76 | 0 | 3.19 | 0.06 | 110.73 | 9.71 | 23.84 | 59.93 | 28323.5 | 978.15 | 1015.43
21.04.19 00:30 S | 0.03 | 47.77 | 0 | 3.26 | 0.06 | 101.45 | 10.27 | 24.7 | 61.17 | 28544.6 | 978.15 | 992.86
21.04.19 01:00 S | 0.07 | 14.46 | 0 | 3.1 | 0.07 | 111.59 | 9.83 | 25.02 | 61.51 | 28449.4 | 978.15 | 1010.8
21.04.19 01:30 S | 0.18 | 4.87 | 0 | 3.08 | 0.06 | 138.09 | 8.8 | 26.18 | 62.48 | 28001.4 | 978.15 | 1053.72
21.04.19 02:00 S | 0.2 | 5.29 | 0 | 2.56 | 0.06 | 120.84 | 9.19 | 24.21 | 60.48 | 28175.5 | 978.15 | 1043.21
21.04.19 02:30 S | 0.38 | 9.76 | 0 | 2.91 | 0.08 | 149.71 | 7.79 | 25.54 | 62.02 | 27261.5 | 978.15 | 1155.26
21.04.19 03:00 S | 0.23 | 142.28 | 0 | 3.31 | 0.09 | 34.42 | 12.64 | 25.01 | 61.67 | 28374 | 978.15 | 947.06
21.04.19 03:30 S | 0.18 | 205.73 | 0 | 2.59 | 0.07 | 31.44 | 11.34 | 24.07 | 60.73 | 28771.8 | 978.15 | 970.52
21.04.19 04:00 S | 0.16 | 91.75 | 0 | 2.4 | 0.07 | 25.87 | 10.75 | 24.29 | 60.61 | 28630.2 | 978.15 | 938.13
21.04.19 04:30 S | 0.21 | 24.27 | 0 | 2.27 | 0.08 | 74.01 | 9.7 | 23.25 | 59.73 | 28892.9 | 978.15 | 1034.56
21.04.19 05:00 S | 0.09 | 19.21 | 0 | 2.53 | 0.07 | 58.98 | 11.24 | 24.32 | 60.89 | 28769.7 | 978.15 | 954.33
21.04.19 05:30 S | 0.27 | 30.81 | 0 | 2.79 | 0.07 | 112.37 | 9.51 | 25.76 | 62.41 | 27852.7 | 978.15 | 1048.99
21.04.19 06:00 S | 0.18 | 10.28 | 0 | 2.53 | 0.1 | 136.39 | 9.32 | 25.08 | 61.44 | 29361 | 978.15 | 1130.09
21.04.19 06:30 S | 0.06 | 98.25 | 0 | 2.18 | 0.07 | 56.4 | 11.58 | 21.43 | 58.69 | 32119.9 | 978.15 | 984.24
21.04.19 07:00 S | 0.05 | 17.41 | 0 | 2.35 | 0.06 | 70.53 | 10.97 | 23.6 | 61.24 | 31372.9 | 978.15 | 1001.29
21.04.19 07:30 S | 0.08 | 12.61 | 0 | 2.21 | 0.07 | 65.01 | 11.17 | 23.15 | 60.8 | 31478.5 | 978.15 | 989.23
21.04.19 08:00 S | 0.05 | 7.2 | 0 | 2.25 | 0.06 | 78.49 | 10.9 | 24.4 | 61.78 | 31046.1 | 978.15 | 997.99
21.04.19 08:30 S | 0.02 | 312.52 | 0 | 2.72 | 0.07 | 40.14 | 12.47 | 22.44 | 59.93 | 31800.5 | 978.15 | 917.33
21.04.19 09:00 S | 0 | 53.36 | 0 | 2.23 | 0.08 | 49.91 | 12.9 | 20.93 | 58.94 | 34053.3 | 978.15 | 922.89
21.04.19 09:30 S | 0.01 | 232.09 | 0 | 4.2 | 0.07 | 70.17 | 10.94 | 23.47 | 61.51 | 31616.4 | 978.15 | 966.36
21.04.19 10:00 S | 0.17 | 649.08 | 0 | 5.83 | 0.09 | 67.27 | 13.87 | 22.92 | 60.8 | 31397.4 | 978.15 | 964.55
21.04.19 10:30 S | 0.14 | 433.43 | 0 | 4.52 | 0.09 | 52.25 | 13.33 | 20.13 | 57.49 | 32638.4 | 978.15 | 975.59
21.04.19 11:00 S | 0.02 | 104.1 | 0 | 2.24 | 0.07 | 63.68 | 11.52 | 21.6 | 59.42 | 32251.9 | 978.15 | 959.58
21.04.19 11:30 S | 0.01 | 27.44 | 0 | 2.17 | 0.07 | 61.62 | 11.81 | 22.18 | 59.66 | 31649.6 | 978.15 | 917.81
21.04.19 12:00 S | 0.02 | 20.09 | 0 | 2.26 | 0.06 | 66.5 | 10.88 | 23.91 | 61.64 | 30691.5 | 978.15 | 957.79
21.04.19 12:30 S | 0.02 | 79.4 | 0 | 2.27 | 0.07 | 107.69 | 10.02 | 24.75 | 62.08 | 29746.2 | 978.15 | 1025.88
21.04.19 13:00 S | 0.01 | 4.88 | 0 | 1.87 | 0.07 | 67.98 | 11.2 | 22.94 | 60.37 | 30938.6 | 978.15 | 972.77
21.04.19 13:30 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
21.04.19 14:00 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
21.04.19 14:30 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
21.04.19 15:00 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
21.04.19 15:30 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
21.04.19 16:00 S | 0 | 368.21 | 0 | 5.04 | 0.17 | 52.69 | 13.25 | 13.9 | 49.37 | 33701.9 | 978.15 | 975.59
21.04.19 16:30 S | 0.01 | 136.87 | 0 | 3.55 | 0.08 | 64.75 | 12.72 | 17.07 | 53.17 | 33002.5 | 978.15 | 975.59
21.04.19 17:00 S | 0 | 292.59 | 0 | 3.08 | 0.15 | 74.56 | 11.07 | 20.6 | 57.19 | 32102.8 | 978.15 | 918.75
21.04.19 17:30 S | 0 | 49.01 | 0 | 3.09 | 0.05 | 64.2 | 13.12 | 20.28 | 57.15 | 32760.5 | 978.15 | 874.77
21.04.19 18:00 S | 0 | 132.83 | 0 | 2.58 | 0.05 | 64.59 | 12.17 | 20.82 | 58.01 | 32134 | 978.15 | 871.29
21.04.19 18:30 S | 0.03 | 372.83 | 0 | 3.02 | 0.05 | 39.2 | 12.44 | 22.22 | 59.64 | 31607.7 | 978.15 | 875.83
21.04.19 19:00 S | 0.52 | 854.59 | 0 | 8.17 | 0.08 | 81.58 | 13.87 | 22.07 | 59.64 | 29076.3 | 978.15 | 879.64
21.04.19 19:30 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
21.04.19 20:00 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
21.04.19 20:30 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
21.04.19 21:00 S | Main/Flt | Main/Flt | Main/Flt | Main/Flt | 0.08 | Main/Flt | Main/Flt | Main/Flt | 52.51 | 36092.8 | 842.42 | 879.64 | dikke problemen
21.04.19 21:30 S | 0.24 | 187 | 0 | 1.96 | 0.06 | 55.49 | 11.1 | 18.4 | 55.05 | 33392.6 | 841.6 | 905.79 | dikke problemen
21.04.19 22:00 S | 0.19 | 125.78 | 0 | 2.04 | 0.07 | 59.11 | 11.6 | 19.14 | 56.31 | 33267.9 | 912.29 | 908.18
21.04.19 22:30 S | 0.28 | 34.44 | 0 | 1.99 | 0.05 | 78.7 | 11.09 | 21.06 | 58.4 | 32336.8 | 951.59 | 977.14
21.04.19 23:00 S | 0.26 | 48.66 | 0 | 1.96 | 0.07 | 98.53 | 11.1 | 21.33 | 58.76 | 32114.7 | 981.18 | 973.4
21.04.19 23:30 S | 0.28 | 83.62 | 0 | 2.22 | 0.07 | 51.48 | 12.83 | 20.57 | 58.2 | 32623.1 | 927.71 | 949.58
21.04.19 24:00 S | 0.23 | 168.05 | 0 | 2.06 | 0.08 | 100.13 | 11.3 | 21.63 | 59.38 | 31942.1 | 999.87 | 961.51
22.04.19 00:30 S | 0.22 | 27.69 | 0 | 1.64 | 0.07 | 82.55 | 11.11 | 20.44 | 58.07 | 32580.6 | 955.26 | 956.93
22.04.19 01:00 S | 0.24 | 68.48 | 0 | 1.74 | 0.08 | 62.98 | 11.51 | 20.93 | 58.51 | 32380 | 1010.22 | 986.46
22.04.19 01:30 S | 0.14 | 44.35 | 0 | 1.61 | 0.07 | 60.71 | 12.17 | 18.99 | 56.03 | 32989.6 | 992.75 | 948.3
22.04.19 02:00 S | 0.11 | 11.81 | 0 | 1.69 | 0.06 | 56.05 | 11.89 | 19.94 | 57.34 | 32682.8 | 952.59 | 933.59
22.04.19 02:30 S | 0.22 | 229.44 | 0 | 2.45 | 0.07 | 33.17 | 11.78 | 22.31 | 60.05 | 31819.9 | 940.43 | 908.14
22.04.19 03:00 S | 0.21 | 105.81 | 0 | 1.71 | 0.06 | 46.32 | 11.01 | 22 | 59.62 | 31945.5 | 942.55 | 943.64
22.04.19 03:30 S | 0.23 | 101.56 | 0 | 1.99 | 0.06 | 42.87 | 11.21 | 23.06 | 61.24 | 31454.6 | 937.56 | 934.81
22.04.19 04:00 S | 0.2 | 83.46 | 0 | 1.89 | 0.06 | 40.95 | 11.59 | 22.64 | 60.78 | 31636.5 | 905.75 | 924.37
22.04.19 04:30 S | 0.17 | 235.34 | 0 | 2.76 | 0.06 | 23.01 | 11.62 | 20.65 | 58.41 | 32517.9 | 936.52 | 918.6
22.04.19 05:00 S | 0.18 | 297.24 | 0 | 4.24 | 0.07 | 56.83 | 11.98 | 22.34 | 60.21 | 31659.8 | 1026.98 | 950.85
22.04.19 05:30 S | 0.17 | 26.46 | 0 | 1.95 | 0.06 | 46.4 | 11.46 | 22.96 | 61 | 31492.7 | 964.92 | 907.73
22.04.19 06:00 S | 0.19 | 26.54 | 0 | 2.1 | 0.07 | 75.58 | 12.69 | 22.05 | 60.17 | 31893.3 | 859.72 | 877.69
22.04.19 06:30 S | 0.17 | 61.85 | 0 | 1.93 | 0.07 | 85.32 | 12.8 | 20.06 | 57.63 | 32628.3 | 904.14 | 854.55
22.04.19 07:00 S | 0.14 | 80.17 | 0 | 1.63 | 0.06 | 84.9 | 11.89 | 20.13 | 57.69 | 32656.2 | 963.71 | 927.22
22.04.19 07:30 S | 0.21 | 35.47 | 0 | 1.8 | 0.07 | 121.84 | 10.35 | 22.75 | 60.67 | 30718.8 | 992.58 | 998.54
22.04.19 08:00 S | 0.18 | 2.04 | 0 | 1.81 | 0.07 | 141.34 | 9.47 | 23.21 | 60.16 | 29787.9 | 1037.51 | 1030.57
22.04.19 08:30 S | 0.2 | 4.69 | 0 | 1.64 | 0.07 | 104.21 | 10.37 | 22.47 | 59.68 | 30621.8 | 994.36 | 993.99
22.04.19 09:00 S | 0.22 | 1.18 | 0 | 1.76 | 0.07 | 111.05 | 9.7 | 23.89 | 60.94 | 32031.1 | 1021.03 | 997.45
22.04.19 09:30 S | 0.41 | 3.13 | 0 | 1.86 | 0.09 | 51.95 | 11.66 | 23.25 | 61.2 | 31271.2 | 940.99 | 922.47
22.04.19 10:00 S | 0.35 | 3.63 | 0 | 1.76 | 0.1 | 83.66 | 10.11 | 24.21 | 61.76 | 30151.6 | 1014.29 | 1004.31
22.04.19 10:30 S | 0.33 | 2.72 | 0 | 1.77 | 0.09 | 74.94 | 10.47 | 24.36 | 61.78 | 30285.2 | 975.37 | 991.37
22.04.19 11:00 S | 0.34 | 11.73 | 0 | 1.92 | 0.08 | 55.8 | 11.97 | 23.62 | 60.71 | 29854.6 | 942.46 | 945.69
22.04.19 11:30 S | 0.36 | 2.37 | 0 | 1.86 | 0.08 | 111.45 | 9.5 | 24.47 | 61.71 | 29409.6 | 1020.63 | 1032.29
22.04.19 12:00 S | 0.57 | 285.72 | 0 | 2.78 | 0.11 | 50.19 | 13.58 | 22.78 | 59.81 | 30948.9 | 925.65 | 949.58
22.04.19 12:30 S | 0.38 | 10.04 | 0 | 1.62 | 0.07 | 142.16 | 10.41 | 23.16 | 61.17 | 30314.1 | 983.53 | 988.51
22.04.19 13:00 S | 0.28 | 1.13 | 0 | 1.94 | 0.05 | 139.24 | 10.83 | 22.43 | 61.1 | 30583.9 | 967.5 | 980.94
22.04.19 13:30 S | 0.37 | 0.48 | 0 | 1.94 | 0.05 | 172.12 | 9.53 | 20.76 | 59.79 | 30603.8 | 995.73 | 1032.97
22.04.19 14:00 S | 0.35 | 0.69 | 0 | 1.86 | 0.05 | 155.91 | 9.89 | 23.4 | 61.78 | 29549.7 | 1010.85 | 1021.14
22.04.19 14:30 S | 0.34 | 0.36 | 0 | 1.82 | 0.06 | 153.97 | 9.97 | 24.48 | 62.03 | 29583.2 | 994.84 | 1013.61
22.04.19 15:00 S | 0.36 | 0.21 | 0 | 1.76 | 0.05 | 170.07 | 9.57 | 24.49 | 61.89 | 29256.8 | 1027.32 | 1048.01
22.04.19 15:30 S | 0.31 | 0.68 | 0 | 1.76 | 0.05 | 162.8 | 10.26 | 24.64 | 62.17 | 29685.2 | 978.92 | 1017.87
22.04.19 16:00 S | 0.39 | 0.02 | 0 | 1.73 | 0.05 | 153.54 | 9.34 | 24.88 | 62.31 | 28931.6 | 1014.14 | 1079.81
22.04.19 16:30 S | 0.35 | 0.47 | 0 | 1.58 | 0.08 | 101.41 | 10.26 | 23.74 | 60.94 | 29544.6 | 1017.74 | 1042
22.04.19 17:00 S | 0.31 | 1.73 | 0 | 1.64 | 0.05 | 114.13 | 9.99 | 24.24 | 61.72 | 29361.2 | 1004.65 | 1044.23
22.04.19 17:30 S | 0.34 | 58.22 | 0 | 1.67 | 0.07 | 117.22 | 9.84 | 24.57 | 61.56 | 28155.9 | 1050.12 | 1078.03
22.04.19 18:00 S | 0.34 | 0.52 | 0 | 1.55 | 0.06 | 109.29 | 10.19 | 23.68 | 61.18 | 29810.1 | 1027.69 | 1034.91
22.04.19 18:30 S | 0.33 | 0.02 | 0 | 1.49 | 0.06 | 112.89 | 10.98 | 23.62 | 61.08 | 30372.1 | 938.75 | 1017.14
22.04.19 19:00 S | 0.29 | 8.02 | 0 | 1.53 | 0.06 | 115.49 | 9.99 | 24.1 | 61.34 | 29585.4 | 997.36 | 1051.32
22.04.19 19:30 S | 0.3 | 117.28 | 0 | 3.4 | 0.08 | 64.32 | 14.07 | 22.59 | 59.68 | 30728.6 | 939.23 | 960.85
22.04.19 20:00 S | 0.32 | 237.9 | 0 | 2.63 | 0.05 | 68.95 | 10.67 | 23.31 | 60.57 | 30788 | 1040.8 | 1026.67
22.04.19 20:30 S | 0.4 | 420.56 | 0 | 2.38 | 0.06 | 70.78 | 12.7 | 23.15 | 60.58 | 31228.3 | 1018.21 | 975.84
22.04.19 21:00 S | 0.37 | 217.07 | 0 | 1.48 | 0.05 | 49.48 | 11.4 | 22.45 | 59.95 | 33611.1 | 962.4 | 982.1
22.04.19 21:30 S | 0 | 111.77 | 0 | 1.49 | 0.06 | 68.51 | 11.19 | 22.21 | 60.09 | 31705 | 1008.74 | 988.1
22.04.19 22:00 S | 0 | 16.59 | 0 | 1.41 | 0.05 | 98 | 10.13 | 23.74 | 61.09 | 29855.1 | 983.9 | 1033.94
22.04.19 22:30 S | 0 | 38.86 | 0 | 1.5 | 0.06 | 96.66 | 10.25 | 24.48 | 61.47 | 29720.9 | 972.5 | 1038.57
22.04.19 23:00 S | 0 | 5.83 | 0 | 1.46 | 0.1 | 59.61 | 12.03 | 23.49 | 60.39 | 30509.7 | 979.19 | 953.64
22.04.19 23:30 S | 0 | 4.11 | 0 | 1.23 | 0.06 | 111.75 | 10.02 | 22.88 | 60.11 | 30054.2 | 978.21 | 1049.21
22.04.19 24:00 S | 0.01 | 0.6 | 0 | 1.56 | 0.07 | 133.27 | 9.55 | 25.67 | 62.49 | 28768.2 | 981.14 | 1071.63
23.04.19 00:30 S | 0 | 3.41 | 0 | 1.47 | 0.07 | 96.45 | 10.34 | 25.3 | 62.31 | 29400 | 970.3 | 1019.93
23.04.19 01:00 S | 0.03 | 11.06 | 0 | 1.38 | 0.07 | 114.62 | 10.33 | 25.01 | 62.25 | 29433.6 | 1016.47 | 1039.65
23.04.19 01:30 S | 0.03 | 1.22 | 0 | 1.32 | 0.08 | 122.14 | 9.65 | 24.69 | 61.84 | 29313.6 | 1047.86 | 1063.07
23.04.19 02:00 S | 0 | 5.63 | 0 | 1.3 | 0.07 | 79.2 | 10.76 | 24.86 | 61.81 | 29905.7 | 996.59 | 999.68
23.04.19 02:30 S | 0.02 | 37.61 | 0 | 1.18 | 0.07 | 85.79 | 10.08 | 24.08 | 61.06 | 29420.2 | 1044.62 | 1044.4
23.04.19 03:00 S | 0.02 | 1.65 | 0 | 1.14 | 0.07 | 88.25 | 10.65 | 24.39 | 61.47 | 29777.8 | 1032.62 | 1000.67
23.04.19 03:30 S | 0.01 | 12.5 | 0 | 1.15 | 0.1 | 126.62 | 9.69 | 25.34 | 62.4 | 29116.6 | 1000.92 | 1065.04
23.04.19 04:00 S | 0 | 10.76 | 0 | 0.93 | 0.07 | 71.52 | 11.55 | 21.63 | 58.28 | 31224.7 | 990.41 | 1003.1
23.04.19 04:30 S | 0.01 | 0.57 | 0 | 1.09 | 0.06 | 146.28 | 9.3 | 24.44 | 61.27 | 29246.8 | 999.54 | 1100.77
23.04.19 05:00 S | 0.01 | 15.33 | 0 | 1.16 | 0.09 | 89.14 | 10.84 | 24.96 | 61.62 | 29813.3 | 1001.79 | 1014.48
23.04.19 05:30 S | 0.01 | 7.86 | 0 | 1.09 | 0.08 | 80.56 | 10.86 | 24.63 | 61.89 | 30405.9 | 962.33 | 989.01
23.04.19 06:00 S | 0.01 | 2.63 | 0 | 1.05 | 0.08 | 83.72 | 11.57 | 23.62 | 61 | 30789.2 | 942.46 | 969.45
23.04.19 06:30 S | 0.01 | 1.95 | 0 | 1.07 | 0.15 | 118.67 | 9.83 | 24.85 | 62.08 | 29459.8 | 1015.16 | 1059.17
23.04.19 07:00 S | 0.04 | 5.97 | 0 | 1.07 | 0.1 | 103.02 | 10.47 | 24.8 | 61.72 | 29632.8 | 1021.34 | 1041.61
23.04.19 07:30 S | 0.01 | 24.94 | 0 | 1.2 | 0.18 | 99.54 | 12.53 | 23.84 | 60.49 | 30149.9 | 896.86 | 986.01
23.04.19 08:00 S | 0.01 | 4.07 | 0 | 0.88 | 0.07 | 92.77 | 11.61 | 21.56 | 58.18 | 31430.7 | 903.12 | 982.24
23.04.19 08:30 S | 0.01 | 12.57 | 0 | 1.08 | 0.18 | 119.26 | 9.68 | 24.97 | 62.13 | 29514.7 | 985.03 | 1056.76
23.04.19 09:00 S | 0.01 | 2.2 | 0 | 1.14 | 0.09 | 78.38 | 10.79 | 25.56 | 62.61 | 32062.3 | 952.01 | 988.83
23.04.19 09:30 S | 0.07 | 220.88 | 0 | 1.48 | 0.11 | 50.44 | 12.04 | 23.96 | 62.2 | 30990.1 | 938.27 | 961.41
23.04.19 10:00 S | 0.06 | 205.76 | 0 | 1.23 | 0.11 | 52.36 | 11.45 | 23.76 | 61.55 | 30662.6 | 951.9 | 951.11
23.04.19 10:30 S | 0.03 | 151.41 | 0 | 2.14 | 0.11 | 57.26 | 10.75 | 24.77 | 62.2 | 29829.6 | 973.75 | 972.34
23.04.19 11:00 S | 0.03 | 31.65 | 0 | 1.07 | 0.1 | 64.4 | 10.52 | 24.82 | 62.21 | 29942.5 | 1015.8 | 998.91
23.04.19 11:30 S | 0.02 | 79.17 | 0 | 1.05 | 0.09 | 82.09 | 11.26 | 22.89 | 60.7 | 30011.4 | 998.03 | 974.88
23.04.19 12:00 S | 0.02 | 209.78 | 0 | 1.04 | 0.09 | 60.72 | 11.99 | 20.98 | 58.34 | 31023 | 964.98 | 956.52
23.04.19 12:30 S | 0.02 | 37.5 | 0 | 0.91 | 0.1 | 38.77 | 11.17 | 21.68 | 59.17 | 31129.1 | 991.09 | 959.52
23.04.19 13:00 S | 0.01 | 51.71 | 0 | 1.08 | 0.09 | 57.65 | 11.07 | 24.46 | 61.51 | 29740 | 1014.47 | 982.14
23.04.19 13:30 S | 0 | 0.41 | 0 | 1.12 | 0.1 | 116.43 | 9.64 | 25.14 | 62.08 | 28861.1 | 1049.44 | 1049.27
23.04.19 14:00 S | 0.02 | 120.12 | 0 | 1.48 | 0.11 | 38.99 | 12.84 | 24 | 61.22 | 30501.4 | 925.67 | 911.38
23.04.19 14:30 S | 0.04 | 44.43 | 0 | 0.98 | 0.08 | 61.44 | 11.5 | 22.64 | 59.78 | 30854 | 999.26 | 982.46
23.04.19 15:00 S | 0.02 | 22.95 | 0 | 0.94 | 0.07 | 72.68 | 11.3 | 22.5 | 59.59 | 30480.6 | 1015.81 | 1013.7
23.04.19 15:30 S | 0 | 22.88 | 0 | 1.21 | 0.08 | 58.75 | 13.26 | 21.85 | 58.55 | 30922.3 | 954.74 | 919.14
23.04.19 16:00 S | 0 | 8.7 | 0 | 1.02 | 0.06 | 80.63 | 11.97 | 21.88 | 58.9 | 31220.6 | 939.15 | 954.39
23.04.19 16:30 S | 0.03 | 47.71 | 0 | 1.17 | 0.06 | 85.98 | 11.94 | 23.32 | 61.06 | 30718.1 | 954.91 | 936.94
23.04.19 17:00 S | 0 | 83.49 | 0 | 1.36 | 0.05 | 110.36 | 10.69 | 22.7 | 61.31 | 30425.4 | 994.56 | 1012.45
23.04.19 17:30 S | 0.02 | 30.4 | 0 | 1.28 | 0.05 | 116.62 | 11.15 | 21.63 | 60.27 | 30869.5 | 958.26 | 987.5
23.04.19 18:00 S | 0 | 28.47 | 0 | 1.39 | 0.06 | 87.44 | 12.09 | 23.28 | 61.52 | 30685.8 | 957.84 | 924.22
23.04.19 18:30 S | 0.02 | 6.34 | 0 | 1.12 | 0.06 | 103.7 | 10.58 | 23.58 | 60.96 | 30137.9 | 982.39 | 1005.68
23.04.19 19:00 S | 0.02 | 51.82 | 0 | 1.21 | 0.06 | 98.32 | 11.41 | 23.52 | 60.6 | 30127.1 | 983.85 | 977.83
23.04.19 19:30 S | 0.03 | 72.56 | 0 | 1.34 | 0.06 | 95.85 | 11.61 | 24.44 | 61.65 | 30422.7 | 1018.32 | 952.77
23.04.19 20:00 S | 0.03 | 44.98 | 0 | 1.19 | 0.06 | 118.45 | 10.48 | 24.56 | 61.61 | 30220.5 | 1005.22 | 1025.62
23.04.19 20:30 S | 0.01 | 84.72 | 0 | 1.34 | 0.07 | 89.1 | 12.25 | 23.74 | 61.18 | 30823.6 | 988.04 | 921.98
23.04.19 21:00 S | 0 | 22.31 | 0 | 1.26 | 0.06 | 83.54 | 12 | 23.9 | 61.78 | 33030.1 | 946.91 | 938.16
23.04.19 21:30 S | 0.03 | 16.76 | 0 | 1.24 | 0.06 | 96.39 | 10.78 | 23.98 | 62.36 | 30945.8 | 978.09 | 993.02
23.04.19 22:00 S | 0.05 | 101.78 | 0 | 1.34 | 0.17 | 68.28 | 12.26 | 23.61 | 60.99 | 30746.5 | 989.05 | 942.8
23.04.19 22:30 S | 0.02 | 154.18 | 0 | 1.32 | 0.09 | 58.23 | 12.02 | 23.47 | 61.24 | 31013.6 | 954.81 | 913.04
23.04.19 23:00 S | 0.01 | 61.26 | 0 | 1.23 | 0.08 | 63.52 | 11.38 | 24.16 | 61.73 | 30561.1 | 960.8 | 946.51
23.04.19 23:30 S | 0.06 | 8.45 | 0 | 1.19 | 0.08 | 69.05 | 10.58 | 24.68 | 62.07 | 30005.5 | 995.06 | 988.09
23.04.19 24:00 S | 0.04 | 31.25 | 0 | 1.22 | 0.06 | 114.16 | 9.65 | 24.83 | 61.85 | 28994.9 | 1085.84 | 1053.44
24.04.19 00:30 S | 0.04 | 60.14 | 0 | 1.26 | 0.07 | 82.67 | 10.42 | 25.41 | 62.64 | 29672.7 | 1061.55 | 1018.69
24.04.19 01:00 S | 0.02 | 132.03 | 0 | 1.12 | 0.08 | 91.87 | 10.55 | 24.05 | 61.02 | 30254.6 | 1069.62 | 1015.65
24.04.19 01:30 S | 0.02 | 68.94 | 0 | 0.97 | 0.27 | 99.68 | 10.7 | 23.15 | 60.23 | 30880.9 | 1023.17 | 1051.75
24.04.19 02:00 S | 0.03 | 80.21 | 0 | 0.89 | 0.24 | 79.3 | 11.35 | 22.3 | 58.9 | 30918.8 | 1044.03 | 1030.11
24.04.19 02:30 S | 0.02 | 53.62 | 0 | 0.96 | 0.14 | 54.15 | 12.29 | 21.16 | 57.94 | 32077.5 | 983.53 | 925.07
24.04.19 03:00 S | 0.05 | 84.17 | 0 | 1.13 | 0.08 | 53.82 | 12.42 | 22.75 | 59.98 | 31379.5 | 948.47 | 907.75
24.04.19 03:30 S | 0.02 | 115.55 | 0 | 1.17 | 0.07 | 60.17 | 11.98 | 24 | 61.47 | 30799.6 | 943.05 | 917.37
24.04.19 04:00 S | 0.02 | 26.11 | 0 | 0.98 | 0.06 | 67.39 | 10.85 | 24.34 | 61.77 | 30327.6 | 964.05 | 980.05
24.04.19 04:30 S | 0.03 | 8.5 | 0 | 1.01 | 0.08 | 100.43 | 9.57 | 25.08 | 62.21 | 29251 | 1029.7 | 1076.95
24.04.19 05:00 S | 0.02 | 32.91 | 0 | 1.04 | 0.42 | 93.17 | 10.1 | 25.04 | 61.89 | 29275.7 | 1062.67 | 1070.09
24.04.19 05:30 S | 0.02 | 32.15 | 0 | 1.06 | 0.2 | 62.43 | 12.4 | 23.34 | 60.38 | 30932.9 | 932.03 | 930.88
24.04.19 06:00 S | 0.03 | 21.68 | 0 | 0.87 | 0.1 | 72.61 | 10.46 | 24.68 | 62.02 | 30271.4 | 964.34 | 1008.87
24.04.19 06:30 S | 0.03 | 62.07 | 0 | 0.87 | 0.27 | 83.3 | 10.64 | 24.74 | 61.68 | 29845.5 | 1007.21 | 1023.94
24.04.19 07:00 S | 0.04 | 25.34 | 0 | 0.76 | 0.18 | 77.8 | 10.45 | 22.92 | 60.01 | 30627.1 | 997 | 1018.9
24.04.19 07:30 S | 0.05 | 10.24 | 0 | 0.8 | 0.62 | 92.81 | 9.56 | 24.44 | 61.22 | 28935.6 | 1026.67 | 1095.48
24.04.19 08:00 S | 0.13 | 481.99 | 0.55 | 15.3 | 0.81 | 69.01 | 15.2 | 22.25 | 58.06 | 30836.7 | 790.18 | 936.98 | dikke problemen
24.04.19 08:30 S | 0.08 | 379.03 | 0.01 | 2.77 | 0.15 | 51.27 | 12.84 | 20.35 | 57.12 | 31935.3 | 854.35 | 959.47
24.04.19 09:00 S | 0.02 | 101.59 | 0.01 | 3.06 | 0.11 | 66.43 | 12.31 | 21.86 | 58.67 | 33468.5 | 937.56 | 951.32
24.04.19 09:30 S | 0.17 | 8.62 | 0 | 2.78 | 0.1 | 102.5 | 10.83 | 22.4 | 59.4 | 30574.1 | 1009.81 | 1007.09
24.04.19 10:00 S | 0.15 | 8.1 | 0 | 2.79 | 0.1 | 112.32 | 12.83 | 22.35 | 59 | 30436.9 | 923.13 | 924.33
24.04.19 10:30 S | 0.19 | 5.6 | 0 | 1.94 | 0.07 | 78.05 | 10.7 | 23.87 | 60.74 | 30158.8 | 988.61 | 996.58
24.04.19 11:00 S | 0.17 | 51.4 | 0 | 1.79 | 0.17 | 60.64 | 12.17 | 23.84 | 60.47 | 30347.4 | 967.25 | 944.49
24.04.19 11:30 S | 0.24 | 37.47 | 0 | 1.25 | 0.13 | 93.57 | 10.84 | 23.72 | 60.85 | 30300.1 | 1045.35 | 993.53
24.04.19 12:00 S | 0.31 | 33.92 | 0 | 1.22 | 0.08 | 58.69 | 11.42 | 24.46 | 62.11 | 30571.1 | 995.5 | 966.11
24.04.19 12:30 S | 0.25 | 154.99 | 0 | 1.08 | 0.07 | 84.94 | 11.28 | 22.51 | 59.86 | 31060.7 | 1034.44 | 990.25
24.04.19 13:00 S | 0.45 | 431.91 | 0.05 | 1.69 | 0.08 | 37.38 | 13.16 | 23.28 | 60.81 | 30620.1 | 928.41 | 959.47
24.04.19 13:30 S | 0.52 | 181.14 | 0.07 | 1.63 | 0.08 | 37.28 | 13.32 | 24.12 | 61.25 | 29890.4 | 855.85 | 959.47
24.04.19 14:00 S | 0.29 | 57.89 | 0 | 1.33 | 0.09 | 64.1 | 11.68 | 24.88 | 62.12 | 29701 | 928.71 | 940.6
24.04.19 14:30 S | 0.3 | 14.69 | 0 | 1.2 | 0.05 | 102.06 | 10.24 | 25.45 | 62.77 | 29597.1 | 1011.01 | 1020.4
24.04.19 15:00 S | 0.31 | 33.52 | 0 | 1.21 | 0.07 | 119.09 | 10.03 | 25.87 | 62.95 | 29518.6 | 1071.68 | 1061.06
24.04.19 15:30 S | 0.18 | 132.34 | 0 | 1.29 | 0.11 | 92.08 | 12.63 | 23.14 | 60.29 | 30653.3 | 1017.9 | 1019.45
24.04.19 16:00 S | 0.18 | 60 | 0 | 1.13 | 0.13 | 62.05 | 13.14 | 20.83 | 57.84 | 31418.4 | 934.69 | 939.94
24.04.19 16:30 S | 0.1 | 56.33 | 0 | 1.06 | 0.11 | 121.83 | 12.55 | 20.9 | 58.15 | 32137.5 | 938.22 | 926.71
24.04.19 17:00 S | 0.23 | 12.14 | 0 | 0.97 | 0.18 | 166.56 | 10.88 | 22.6 | 60.44 | 31330.7 | 1024.07 | 1021.29
24.04.19 17:30 S | 0.11 | 57.5 | 0 | 1.26 | 0.1 | 143.24 | 11.54 | 22.42 | 61.02 | 31462.1 | 1007.78 | 986.3
24.04.19 18:00 S | 0.21 | 10.83 | 0 | 1.22 | 0.05 | 131.21 | 11.58 | 20.78 | 59.45 | 32217 | 948.83 | 983.31
24.04.19 18:30 S | 0.14 | 6.03 | 0 | 1.31 | 0.08 | 151.61 | 12.36 | 22.37 | 60.77 | 31508.2 | 944.07 | 947.79
24.04.19 19:00 S | 0.25 | 4.74 | 0 | 1.06 | 0.19 | 83.46 | 10.87 | 23.04 | 61.06 | 31236 | 956.93 | 1008.76
24.04.19 19:30 S | 0.2 | 15.31 | 0 | 1.15 | 0.19 | 89.7 | 11.35 | 23.76 | 61.68 | 30873.4 | 980.22 | 994.54
24.04.19 20:00 S | 0.2 | 18.52 | 0 | 1.14 | 0.09 | 38.8 | 11.7 | 23.43 | 60.83 | 31094.8 | 975.46 | 954.55
24.04.19 20:30 S | 0.17 | 34.3 | 0 | 1.3 | 0.31 | 44.59 | 12.79 | 23.14 | 61.24 | 31220.6 | 961.38 | 955.54
24.04.19 21:00 S | 0.13 | 114.66 | 0 | 1.26 | 0.15 | 27.15 | 12.38 | 23.2 | 61.26 | 33395.5 | 958.15 | 960.21
24.04.19 21:30 S | 0.03 | 4.87 | 0 | 1.12 | 0.42 | 105.58 | 10.21 | 23.03 | 61.72 | 31509.3 | 989.26 | 1043.43
24.04.19 22:00 S | 0.04 | 89.45 | 0 | 1.45 | 0.2 | 139.66 | 13.6 | 22.02 | 59.85 | 31654.6 | 897.75 | 973.84
24.04.19 22:30 S | 0.02 | 72.24 | 0.02 | 1.25 | 0.18 | 96.76 | 13.25 | 21.62 | 59.31 | 31955.6 | 899.37 | 960.21
24.04.19 23:00 S | 0.03 | 48.23 | 0 | 1.25 | 0.13 | 156.82 | 12.84 | 22.64 | 60.23 | 31338.6 | 978.52 | 939.82
24.04.19 23:30 S | 0.02 | 6.02 | 0.01 | 1.19 | 0.12 | 140.88 | 13.56 | 20.9 | 58.05 | 31467.4 | 858.3 | 962.95
24.04.19 24:00 S | 0.08 | 5.75 | 0 | 1.29 | 0.09 | 128.75 | 12.9 | 23.28 | 60.68 | 31069.7 | 823.6 | 963.17 | dikke problemen
25.04.19 00:30 S | 0.04 | 4.9 | 0.01 | 1.14 | 0.12 | 110.3 | 12.77 | 22.94 | 60.33 | 30953.5 | 859.38 | 977.05
25.04.19 01:00 S | 0.03 | 2.83 | 0 | 0.96 | 0.07 | 113.21 | 11.68 | 23.4 | 60.92 | 31121.8 | 921.79 | 951.93
25.04.19 01:30 S | 0.1 | 80.45 | 0.08 | 1.22 | 0.1 | 160.04 | 14.02 | 21.1 | 58.48 | 31853 | 770.98 | 918.01 | dikke problemen
25.04.19 02:00 S | 0.04 | 119.51 | 0 | 0.87 | 0.24 | 115.32 | 10.63 | 23.25 | 60.66 | 30908.1 | 993.27 | 1018.03
25.04.19 02:30 S | 0.02 | 47.21 | 0 | 0.93 | 0.12 | 104.97 | 12.04 | 22.65 | 59.9 | 31375.4 | 963.5 | 958.31
25.04.19 03:00 S | 0.04 | 4.5 | 0 | 0.96 | 0.09 | 126.06 | 11.42 | 24.24 | 62.15 | 30796.3 | 966.11 | 979.7
25.04.19 03:30 S | 0.01 | 121.52 | 0 | 0.93 | 0.09 | 129.3 | 11.27 | 24.13 | 62.09 | 30841.4 | 1016.15 | 1009.34
25.04.19 04:00 S | 0.06 | 6.07 | 0 | 0.92 | 0.09 | 106.17 | 12.14 | 23.2 | 61.54 | 31244.2 | 933.12 | 945.79
25.04.19 04:30 S | 0.05 | 55.92 | 0 | 0.89 | 0.07 | 139.75 | 11.04 | 24.1 | 62.34 | 30837.6 | 1005.31 | 1011.78
25.04.19 05:00 S | 0.05 | 124.14 | 0 | 0.99 | 0.1 | 184.82 | 12.93 | 21.99 | 59.77 | 31745.4 | 1028.15 | 925.89
25.04.19 05:30 S | 0.04 | 20.84 | 0 | 0.77 | 0.07 | 148.5 | 10.84 | 23.51 | 61.47 | 31075.3 | 1017.08 | 1011.84
25.04.19 06:00 S | 0.08 | 9.34 | 0 | 0.81 | 0.07 | 139.3 | 10.68 | 25.21 | 62.88 | 30288.5 | 1031.88 | 1023.47
25.04.19 06:30 S | 0.03 | 27.54 | 0 | 0.68 | 0.09 | 143.38 | 10.65 | 22.76 | 60.32 | 31409.2 | 1046.03 | 1036.22
25.04.19 07:00 S | 0.25 | 82.71 | 0.24 | 1.17 | 0.11 | 124.8 | 14.49 | 22.06 | 59.61 | 31608.8 | 780.93 | 974.26 | dikke problemen
25.04.19 07:30 S | 0.04 | 40.4 | 0 | 0.72 | 0.09 | 122.39 | 11.14 | 22.89 | 60.32 | 31232.5 | 986.01 | 994.74
25.04.19 08:00 S | 0.05 | 4.6 | 0 | 0.7 | 0.09 | 59.06 | 11.48 | 23.02 | 60.47 | 31370.2 | 935.64 | 969.12
25.04.19 08:30 S | 0.04 | 66.58 | 0 | 0.77 | 0.08 | 120.01 | 10.81 | 24.23 | 62.26 | 30796.7 | 996.62 | 1028.96
25.04.19 09:00 S | 0 | 77.34 | 0 | 0.73 | 0.08 | 149.3 | 11.5 | 22.57 | 60.27 | 33698.9 | 996.98 | 981.74
25.04.19 09:30 S | 0 | 68.73 | 0 | 0.92 | 0.09 | 29.42 | 12.89 | 21.86 | 60.3 | 32084.3 | 884.12 | 902.54
25.04.19 10:00 S | 0.03 | 16.06 | 0 | 0.8 | 0.08 | 52.77 | 12.16 | 22.78 | 60.9 | 31456.9 | 917.75 | 925.22
25.04.19 10:30 S | 0.03 | 17.29 | 0 | 0.8 | 0.08 | 81.93 | 11.39 | 23.96 | 62.42 | 30898.3 | 956.96 | 973.1
25.04.19 11:00 S | 0.04 | 21.28 | 0 | 0.84 | 0.09 | 79.78 | 11.63 | 24.38 | 62.62 | 30712.2 | 990.15 | 999.44
25.04.19 11:30 S | 0.01 | 12.75 | 0 | 0.89 | 0.14 | 61.38 | 12.59 | 23.65 | 61.88 | 31042.6 | 929.37 | 969.64
25.04.19 12:00 S | 0.16 | 18.97 | 0.05 | 0.86 | 0.09 | 80.18 | 13.59 | 21.2 | 58.82 | 32020 | 761.67 | 900.49 | dikke problemen
25.04.19 12:30 S | 0.06 | 131.33 | 0 | 1.01 | 0.14 | 172.86 | 13.61 | 21.48 | 59.44 | 31951.4 | 878.87 | 910.47
25.04.19 13:00 S | 0 | 296.92 | 0 | 0.79 | 0.16 | 61.01 | 12.1 | 18.53 | 55.47 | 33104 | 972.62 | 940.1
25.04.19 13:30 S | 0.02 | 99.45 | 0 | 0.74 | 0.07 | 77.11 | 11.32 | 21.93 | 59.83 | 31720.5 | 991.42 | 981.8
25.04.19 14:00 S | 0.01 | 271.87 | 0 | 0.97 | 0.14 | 143.75 | 12.2 | 22.49 | 60.13 | 31593.7 | 1003.91 | 953.37
25.04.19 14:30 S | 0.03 | 99.86 | 0 | 0.72 | 0.09 | 143.89 | 11.51 | 21.41 | 59.35 | 32079.5 | 1030.98 | 1017.53
25.04.19 15:00 S | 0.03 | 45.67 | 0 | 0.72 | 0.08 | 143.33 | 11.71 | 21.05 | 58.93 | 32253.4 | 1041.22 | 1007.87
25.04.19 15:30 S | 0.04 | 12.84 | 0 | 0.67 | 0.08 | 131.7 | 10.84 | 21.64 | 59.38 | 31976.5 | 1055.69 | 1058.9
25.04.19 16:00 S | 0.04 | 41.93 | 0 | 0.92 | 0.17 | 136.46 | 13.07 | 21.37 | 58.66 | 32044.8 | 1031.21 | 949.93
25.04.19 16:30 S | 0.04 | 31.47 | 0 | 1.03 | 0.12 | 203.24 | 12.94 | 22.37 | 59.92 | 31679.5 | 980.85 | 952.56
25.04.19 17:00 S | 0.01 | 182.84 | 0 | 1.55 | 0.08 | 132.71 | 12.35 | 20.68 | 58.14 | 32422.4 | 1009.47 | 962.68
25.04.19 17:30 S | 0.01 | 80.93 | 0.01 | 1.03 | 0.2 | 203.77 | 13.55 | 20.73 | 58.17 | 32302.6 | 1017.31 | 967.92
25.04.19 18:00 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
25.04.19 18:30 S | 0.01 | 38.1 | 0.04 | 1.2 | 0.09 | 226.67 | 14.61 | 17.26 | 53.8 | 33906.4 | 733.78 | 974.49 | dikke problemen
25.04.19 19:00 S | 0.05 | 128.15 | 0 | 0.83 | 0.1 | 140.78 | 12.2 | 17.6 | 53.71 | 32810.8 | 886.94 | 964.74
25.04.19 19:30 S | 0.02 | 148.25 | 0 | 0.98 | 0.07 | 144.76 | 12.24 | 19.71 | 56.43 | 32828.7 | 950.72 | 954.72
25.04.19 20:00 S | 0.03 | 79.04 | 0.01 | 1.06 | 0.13 | 121.37 | 13.24 | 20.24 | 56.91 | 32622.6 | 936.83 | 975.59
25.04.19 20:30 S | 0.02 | 152.44 | 0 | 1.28 | 0.09 | 146.43 | 13.92 | 19.41 | 56.18 | 32810.3 | 850.84 | 974.49
25.04.19 21:00 S | 0.04 | 109.1 | 0 | 0.95 | 0.07 | 69.61 | 11.45 | 21.16 | 59.04 | 34244.9 | 953.92 | 947.91
25.04.19 21:30 S | 0.05 | 75.95 | 0.18 | 1.56 | 0.08 | 61.14 | 13.38 | 20.24 | 59.32 | 32841.2 | 951.22 | 974.49
25.04.19 22:00 S | 0 | 99.87 | 0 | 1.26 | 0.07 | 83.73 | 12.56 | 19.17 | 57.99 | 33144.4 | 914.43 | 898.6
25.04.19 22:30 S | 0.16 | 73.72 | 0.95 | 1.61 | 0.09 | 86.21 | 14.45 | 19.83 | 58.65 | 32734.6 | 775.92 | 954.21 | dikke problemen
25.04.19 23:00 S | 0.02 | 166.86 | 0.09 | 1.29 | 0.07 | 60.38 | 11.47 | 21.18 | 59.75 | 31741 | 984.73 | 942.86
25.04.19 23:30 S | 0.01 | 87.03 | 0 | 1.23 | 0.09 | 97.4 | 11.06 | 22.61 | 61.07 | 31341.8 | 1003.28 | 954.75
25.04.19 24:00 S | 0.03 | 10.29 | 0 | 1.11 | 0.08 | 95.72 | 11.91 | 22.08 | 60.72 | 31649.8 | 947.23 | 983.87
26.04.19 00:30 S | 0.01 | 19.88 | 0 | 1.03 | 0.08 | 96.57 | 10.57 | 23.74 | 61.63 | 30767.2 | 952.91 | 1006.96
26.04.19 01:00 S | 0 | 5.11 | 0 | 1.12 | 0.09 | 98.38 | 12.44 | 22.93 | 60.42 | 31490.4 | 901.38 | 905.48
26.04.19 01:30 S | 0.07 | 24.91 | 0.11 | 1.4 | 0.12 | 126.5 | 14.29 | 22.14 | 59.6 | 31855.3 | 788.27 | 944.79 | dikke problemen
26.04.19 02:00 S | 0.01 | 9.17 | 0 | 0.91 | 0.09 | 84.37 | 11.75 | 21.82 | 59.19 | 31917.1 | 928.09 | 974.49
26.04.19 02:30 S | 0 | 7.54 | 0 | 1 | 0.09 | 87 | 11.92 | 22.79 | 60.11 | 31523.3 | 935.05 | 974.49
26.04.19 03:00 S | 0.01 | 2.16 | 0 | 0.94 | 0.07 | 110.5 | 10.64 | 23.69 | 61.21 | 31011.6 | 946.7 | 985.41
26.04.19 03:30 S | 0 | 7.74 | 0 | 1.19 | 0.12 | 83.99 | 13.01 | 23.09 | 60.47 | 31432.2 | 903.52 | 881.82
26.04.19 04:00 S | 0.01 | 9.3 | 0 | 0.94 | 0.09 | 67.37 | 11.84 | 22.57 | 60.09 | 31567.7 | 889.38 | 926.67
26.04.19 04:30 S | 0 | 0.89 | 0 | 0.91 | 0.08 | 90 | 10.35 | 24.08 | 61.53 | 30528.7 | 950.84 | 1009.11
26.04.19 05:00 S | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.99 | 0.1 | 115.39 | 10.13 | 24.58 | 62 | 30302 | 974.32 | 1031.51
26.04.19 05:30 S | 0.02 | 52.6 | 0.26 | 1.2 | 0.38 | 87.89 | 13.13 | 23.23 | 60.28 | 31045.7 | 902.91 | 1004.47
26.04.19 06:00 S | 0.04 | 133.25 | 0.62 | 1.28 | 0.29 | 63.86 | 13.98 | 20.79 | 58.24 | 32473.8 | 805.22 | 974.49 | dikke problemen
26.04.19 06:30 S | 0.02 | 32.52 | 0.14 | 1.28 | 0.22 | 87.49 | 14.01 | 21.97 | 59.35 | 31970.5 | 765.98 | 974.49 | dikke problemen
26.04.19 07:00 S | 0.1 | 55.91 | 0.18 | 1.16 | 0.37 | 63.14 | 13.63 | 21.17 | 58.37 | 31674.8 | 691.39 | 974.49 | dikke problemen
26.04.19 07:30 S | 0.02 | 6.37 | 0 | 1.21 | 0.72 | 78.93 | 13.65 | 21.99 | 59.06 | 31290 | 702.92 | 984.86 | dikke problemen
26.04.19 08:00 S | 0.12 | 18.31 | 0.01 | 1.16 | 0.91 | 54.65 | 13.72 | 21.57 | 58.06 | 31220 | 688.33 | 986.94 | dikke problemen
26.04.19 08:30 S | 0 | 0.63 | 0 | 0.91 | 0.48 | 65.01 | 11.28 | 22.93 | 59.9 | 30678.9 | 806.43 | 940.69 | dikke problemen
26.04.19 09:00 S | 0.04 | 2.07 | 0.01 | 1.18 | 0.96 | 90.79 | 13.18 | 22.83 | 59.67 | 33094.3 | 737.99 | 900.45 | dikke problemen
26.04.19 09:30 S | 0.57 | 30.24 | 0.49 | 1.33 | 1.32 | 55.09 | 14.37 | 21.29 | 58.97 | 31939.8 | 663.49 | 986.94 | dikke problemen
26.04.19 10:00 S | 0.21 | 12.03 | 0 | 0.89 | 0.31 | 46.57 | 11.56 | 22.3 | 59.61 | 31385.6 | 831.37 | 947.68 | dikke problemen
26.04.19 10:30 S | 0.22 | 0.69 | 0 | 0.85 | 0.23 | 65.32 | 10.19 | 23.34 | 60.73 | 31006.6 | 879.89 | 979.68
26.04.19 11:00 S | 0.13 | 8.22 | 0.24 | 1.01 | 0.69 | 103.8 | 11.97 | 24.1 | 61.24 | 30425.3 | 873.21 | 997.68
26.04.19 11:30 S | 0.35 | 39.68 | 0.35 | 0.99 | 0.66 | 62.85 | 12.15 | 22.3 | 59.93 | 31744.6 | 829.43 | 996.83 | dikke problemen
26.04.19 12:00 S | 0.18 | 2.47 | 0 | 0.97 | 1.16 | 103.34 | 9.63 | 25.14 | 62.33 | 29654.5 | 1006.64 | 1060.72
26.04.19 12:30 S | 0.28 | 3.9 | 0 | 0.88 | 1.61 | 115.02 | 12.16 | 21.91 | 58.88 | 31272.5 | 930.36 | 981.74
26.04.19 13:00 S | 0.12 | 7.65 | 0 | 0.93 | 2.07 | 143.67 | 13.15 | 20.43 | 57.5 | 31757.9 | 905.97 | 936.14
26.04.19 13:30 S | 0.12 | 6.73 | 0 | 0.79 | 0.65 | 133.32 | 11.82 | 21.13 | 58.08 | 31363.2 | 942.03 | 990.14
26.04.19 14:00 S | 0.17 | 15.51 | 0 | 0.82 | 0.14 | 82.74 | 11.05 | 22.85 | 60.36 | 30912.1 | 945.64 | 1009.45
26.04.19 14:30 S | 0.19 | 2.21 | 0 | 0.92 | 0.15 | 93.45 | 10.17 | 24.65 | 62.12 | 29936 | 989.32 | 1030.98
26.04.19 15:00 S | Main/Flt | Main/Flt | Main/Flt | Main/Flt | Main/Flt | Main/Flt | Main/Flt | Main/Flt | 63.1 | 33497.7 | 1054.28 | 1087.18
26.04.19 15:30 S | 0.11 | 12.22 | 0 | 0.97 | 0.39 | 58.11 | 11.7 | 24.37 | 62.11 | 30264.5 | 982.2 | 980.81
26.04.19 16:00 S | 0.14 | 11.53 | 0 | 0.88 | 0.66 | 67.41 | 10.65 | 24.47 | 62.06 | 29887.6 | 1012.48 | 1019.07
26.04.19 16:30 S | 0.11 | 6.82 | 0 | 0.93 | 0.94 | 92.06 | 9.86 | 25.48 | 62.68 | 29248.9 | 1063.71 | 1072.02
26.04.19 17:00 S | 0.09 | 53.85 | 0 | 0.96 | 1.15 | 81.77 | 12.91 | 22.02 | 59.12 | 31167.7 | 979.75 | 956.12
26.04.19 17:30 S | 0.09 | 5.11 | 0 | 0.65 | 0.96 | 128.89 | 9.92 | 21.51 | 58.4 | 30464.3 | 1070.52 | 1100.5
26.04.19 18:00 S | 0.09 | 9.64 | 0 | 0.82 | 1.16 | 108.94 | 12.67 | 20.96 | 57.65 | 31688.3 | 986.14 | 961.89
26.04.19 18:30 S | 0.25 | 1.63 | 0 | 0.68 | 0.99 | 144.68 | 11.51 | 20.54 | 57.49 | 31421.3 | 993.66 | 1002.31
26.04.19 19:00 S | 0.21 | 2.32 | 0 | 0.65 | 0.46 | 133.85 | 9.9 | 21.35 | 58.17 | 30614.1 | 1030.19 | 1075.21
26.04.19 19:30 S | 0.19 | 11.32 | 0 | 0.86 | 0.19 | 83.51 | 11.41 | 23.72 | 61.02 | 31023.9 | 959.4 | 976.65
26.04.19 20:00 S | 0.11 | 3.07 | 0 | 0.79 | 0.21 | 90.05 | 10.22 | 23.97 | 61.06 | 30475.8 | 1031.77 | 1029.33
26.04.19 20:30 S | 0.12 | 1.51 | 0 | 0.91 | 0.16 | 116.51 | 9.69 | 25.41 | 62.86 | 29540.8 | 1038.16 | 1059.94
26.04.19 21:00 S | 0.12 | 13.1 | 0 | 0.91 | 0.22 | 76.87 | 10.43 | 26.01 | 63.32 | 32240.2 | 1043.26 | 1017.64
26.04.19 21:30 S | 0.28 | 0.79 | 0 | 0.84 | 0.2 | 110.79 | 9.44 | 24.54 | 62.58 | 29895 | 1052.78 | 1081.59
26.04.19 22:00 S | 0.27 | 0.01 | 0 | 0.84 | 0.28 | 104.07 | 9.57 | 24.78 | 62.2 | 29298.1 | 1036.87 | 1078.1
26.04.19 22:30 S | 0.18 | 2.38 | 0 | 0.84 | 0.35 | 93.47 | 10.03 | 24.99 | 62.29 | 29605.6 | 1037.78 | 1048.1
26.04.19 23:00 S | 0.22 | 0.85 | 0 | 0.82 | 0.4 | 134.1 | 9.19 | 25.11 | 62.43 | 29472.6 | 1066.04 | 1108.36
26.04.19 23:30 S | 0.12 | 9.16 | 0 | 0.81 | 0.54 | 72.35 | 10.99 | 24.75 | 61.94 | 29771.5 | 1035.77 | 1020.03
26.04.19 24:00 S | 0.23 | 0.78 | 0 | 0.84 | 0.18 | 117.15 | 9.59 | 25.67 | 62.78 | 29123.6 | 1049.39 | 1075.44
27.04.19 00:30 S | 0.17 | 3.88 | 0 | 0.85 | 0.19 | 83.5 | 10.83 | 25.51 | 62.74 | 30023.8 | 1004.15 | 998.47
27.04.19 01:00 S | 0.24 | 3.88 | 0 | 0.8 | 0.32 | 93.73 | 10.97 | 24.84 | 62.18 | 30221.9 | 1008.52 | 1023.17
27.04.19 01:30 S | 0.17 | 2.32 | 0 | 0.79 | 0.24 | 86.67 | 10.82 | 24.71 | 62.33 | 30439.4 | 996.11 | 1003.66
27.04.19 02:00 S | 0.2 | 0.31 | 0 | 0.81 | 0.25 | 129.07 | 9.67 | 25.4 | 62.97 | 29756.2 | 1048.1 | 1074.27
27.04.19 02:30 S | 0.14 | 1.18 | 0 | 0.85 | 0.46 | 111.21 | 10.17 | 25.67 | 62.93 | 29637.8 | 1047.46 | 1065.54
27.04.19 03:00 S | 0.18 | 11.81 | 0 | 0.8 | 0.37 | 67.67 | 11.41 | 24.4 | 62.09 | 30737.5 | 962.38 | 974.26
27.04.19 03:30 S | 0.22 | 0.49 | 0 | 0.74 | 0.32 | 87.81 | 10.47 | 24.25 | 61.83 | 30506.1 | 1013.37 | 1015.81
27.04.19 04:00 S | 0.21 | 7.96 | 0 | 0.74 | 4.87 | 87.71 | 10.12 | 24.64 | 61.85 | 29717.4 | 1037.74 | 1047.07
27.04.19 04:30 S | 0.16 | 4.11 | 0 | 0.69 | 12.84 | 92.42 | 10.73 | 24.47 | 61.73 | 29956.9 | 1035.86 | 1040.2
27.04.19 05:00 S | 0.24 | 11.19 | 0 | 0.69 | 1.04 | 89.22 | 11.28 | 23.72 | 60.98 | 30462.3 | 985.18 | 997.49
27.04.19 05:30 S | 0.42 | 7.37 | 0.09 | 0.81 | 0.84 | 97.13 | 12.75 | 23.2 | 60.47 | 30948.7 | 917.96 | 912.1
27.04.19 06:00 S | 0.28 | 18.55 | 0.12 | 0.72 | 0.53 | 84 | 12.03 | 23.12 | 60.44 | 31120.9 | 896.88 | 933.51
27.04.19 06:30 S | 0.3 | 12.26 | 0 | 0.77 | 0.58 | 45.88 | 12 | 23.65 | 60.98 | 31019.2 | 911.94 | 957.23
27.04.19 07:00 S | 0.21 | 12.52 | 0 | 0.81 | 0.34 | 57.26 | 11.65 | 24.57 | 62.06 | 30542.2 | 999.38 | 954.55
27.04.19 07:30 S | 0.21 | 10.71 | 0 | 0.7 | 0.91 | 63.25 | 10.57 | 23.64 | 60.63 | 30112.9 | 1025.51 | 1016.89
27.04.19 08:00 S | 0.18 | 1.82 | 0 | 0.73 | 0.39 | 95.85 | 9.54 | 24.51 | 61.29 | 29900.7 | 1046.8 | 1059.9
27.04.19 08:30 S | 0.14 | 1.66 | 0 | 0.83 | 0.61 | 146.92 | 10.16 | 25.88 | 62.88 | 29525.5 | 1043.48 | 1062.05
27.04.19 09:00 S | 0.27 | 11.23 | 0 | 0.68 | 0.85 | 149.92 | 11.23 | 22.92 | 59.83 | 32724 | 1035.17 | 1058.36
27.04.19 09:30 S | 0.42 | 31.83 | 0 | 0.68 | 2.35 | 137.52 | 9.26 | 22.19 | 59.4 | 29153.8 | 1088.21 | 1154.39
27.04.19 10:00 S | 0.49 | 11.25 | 0 | 0.76 | 1.49 | 201.13 | 12.13 | 21.14 | 58.43 | 30359.8 | 1006.19 | 1017.21
27.04.19 10:30 S | 0.36 | 7.44 | 0 | 1.01 | 1.25 | 528.26 | 13.46 | 21.8 | 58.8 | 31197.6 | 878.34 | 1030.68
27.04.19 11:00 S | 0.38 | 13.05 | 0 | 0.73 | 0.58 | 300.19 | 12.56 | 19.84 | 56.69 | 32193.3 | 860.89 | 992.92
27.04.19 11:30 S | 0.38 | 12.02 | 0 | 0.61 | 0.43 | 94.71 | 11.51 | 20.86 | 57.55 | 31690.2 | 974.05 | 1003.91
27.04.19 12:00 S | 0.51 | 11.12 | 0 | 0.79 | 0.54 | 334.44 | 12.69 | 20.36 | 57 | 31784.5 | 912.67 | 1022.14
27.04.19 12:30 S | 0.4 | 13.34 | 0 | 0.65 | 0.75 | 72.44 | 10.81 | 22.61 | 59.78 | 31139.5 | 989.98 | 1060.75
27.04.19 13:00 S | 0.33 | 22.26 | 0 | 0.69 | 0.66 | 112.34 | 11.05 | 22.99 | 60.41 | 30541.4 | 1019.59 | 1037.89
27.04.19 13:30 S | 0.38 | 2.8 | 0 | 0.71 | 1.08 | 115.7 | 9.32 | 25.05 | 62.03 | 29045.7 | 1078.71 | 1121.73
27.04.19 14:00 S | 0.42 | 64.89 | 0 | 0.71 | 1.51 | 100.7 | 9.34 | 23.83 | 60.9 | 27588.8 | 1036.93 | 1130.99
27.04.19 14:30 S | 0.43 | 90.88 | 0.02 | 0.95 | 1.37 | 34.87 | 12.18 | 23.86 | 61.88 | 30080.8 | 974.93 | 977.61
27.04.19 15:00 S | 0.38 | 63.79 | 0.02 | 0.8 | 0.56 | 89.18 | 10.03 | 23.69 | 61.46 | 30280.8 | 1046.5 | 1057.07
27.04.19 15:30 S | 0.36 | 17.89 | 0 | 0.84 | 0.54 | 58.05 | 11.07 | 25.14 | 62.71 | 29737.1 | 1009.16 | 995.3
27.04.19 16:00 S | 0.41 | 8.57 | 0 | 0.77 | 0.63 | 117.57 | 9.32 | 25.29 | 62.93 | 29639.9 | 1063.55 | 1084.97
27.04.19 16:30 S | 0.81 | 290.01 | 1.41 | 1.49 | 2.86 | 138.75 | 13.57 | 24.02 | 61.74 | 30682.2 | 933.22 | 985.72
27.04.19 17:00 S | 0.46 | 117.62 | 0.01 | 0.99 | 0.51 | 91.48 | 10.27 | 23.18 | 60.71 | 29962.7 | 1026.97 | 1017.43
27.04.19 17:30 S | 0.31 | 0.25 | 0 | 0.85 | 0.58 | 140.58 | 9.17 | 24.78 | 61.81 | 29280 | 1065.26 | 1091.76
27.04.19 18:00 S | 0.23 | 0.01 | 0 | 0.8 | 0.36 | 141.93 | 9.4 | 24.48 | 61.53 | 29492.9 | 1061.9 | 1087.38
27.04.19 18:30 S | 0.21 | 0.44 | 0 | 0.81 | 0.46 | 116.31 | 9.92 | 24.45 | 61.66 | 29661.9 | 1065.55 | 1070.63
27.04.19 19:00 S | 0.25 | 2.79 | 0 | 0.81 | 0.46 | 93.12 | 10.52 | 24.32 | 61.75 | 29909.4 | 1041.65 | 1018.29
27.04.19 19:30 S | 0.21 | 10.64 | 0 | 0.78 | 0.24 | 37.81 | 10.78 | 24.27 | 61.83 | 30450.3 | 1030.81 | 981.98
27.04.19 20:00 S | 0.25 | 32.1 | 0 | 0.82 | 0.4 | 78.58 | 10.92 | 24.32 | 61.58 | 30569.7 | 1030.62 | 990.71
27.04.19 20:30 S | 0.22 | 13.36 | 0 | 0.77 | 0.55 | 86.96 | 10.51 | 24.13 | 61.64 | 30688.8 | 1059.48 | 1014.66
27.04.19 21:00 S | 0.24 | 16.67 | 0 | 0.81 | 0.35 | 41.77 | 11.45 | 23.99 | 61.84 | 33258.4 | 1040.58 | 980.21
27.04.19 21:30 S | 0.24 | 9.21 | 0 | 0.84 | 0.23 | 105.27 | 10.14 | 24.13 | 62.63 | 31306.9 | 1089.84 | 1038.67
27.04.19 22:00 S | 0.22 | 27.73 | 0 | 0.85 | 0.41 | 91 | 11.68 | 23.96 | 61.96 | 31057.5 | 1029.42 | 968.84
27.04.19 22:30 S | 0.29 | 42.73 | 0 | 0.81 | 0.2 | 58 | 11.51 | 23.12 | 61.25 | 31442 | 984.95 | 960.25
27.04.19 23:00 S | 0.24 | 11.51 | 0 | 0.77 | 0.16 | 95.22 | 10.63 | 23.75 | 61.89 | 31145.4 | 1062.56 | 1011.4
27.04.19 23:30 S | 0.23 | 20.73 | 0 | 0.79 | 0.12 | 82.05 | 10.65 | 24.66 | 62.88 | 30762.2 | 1064.1 | 1016.72
27.04.19 24:00 S | 0.18 | 0.28 | 0 | 0.76 | 0.14 | 81.56 | 10.65 | 24.73 | 63.06 | 30726.1 | 1014.79 | 1006.03
28.04.19 00:30 S | 0.2 | 21.77 | 0 | 0.77 | 0.33 | 69.34 | 10.91 | 24.32 | 62.81 | 30907 | 1033.06 | 991.89
28.04.19 01:00 S | 0.22 | 3.04 | 0 | 0.74 | 0.13 | 73.03 | 10.93 | 24.26 | 62.73 | 30939.7 | 1004.14 | 988.9
28.04.19 01:30 S | 0.16 | 7.4 | 0 | 0.77 | 0.3 | 83.95 | 10.81 | 24.81 | 63.13 | 30694.1 | 1084.69 | 1020.61
28.04.19 02:00 S | 0.27 | 46.75 | 0 | 0.79 | 0.54 | 77.37 | 11.44 | 23.54 | 61.85 | 31278 | 1071.89 | 998.13
28.04.19 02:30 S | 0.26 | 91.09 | 0 | 0.87 | 0.6 | 61.62 | 10.89 | 24.76 | 62.81 | 30561.1 | 1050.84 | 987.51
28.04.19 03:00 S | 0.31 | 34.27 | 0 | 0.8 | 0.26 | 106.58 | 9.79 | 25.11 | 62.93 | 30191.8 | 1088.77 | 1071.31
28.04.19 03:30 S | 0.23 | 11.69 | 0 | 0.79 | 0.22 | 66 | 10.75 | 24.64 | 62.47 | 30457.1 | 1041.33 | 1006.65
28.04.19 04:00 S | 0.23 | 2.09 | 0 | 0.8 | 0.13 | 96.96 | 9.88 | 25.38 | 63.07 | 29773.2 | 1066.22 | 1045.65
28.04.19 04:30 S | 0.18 | 0.56 | 0 | 0.79 | 0.1 | 88.13 | 10.1 | 25.29 | 62.9 | 29842.2 | 1061.12 | 1023.41
28.04.19 05:00 S | 0.26 | 4.15 | 0 | 0.81 | 0.1 | 91.81 | 10.47 | 25.47 | 63.27 | 30056.3 | 1076.03 | 1019.45
28.04.19 05:30 S | 0.18 | 5.01 | 0 | 0.75 | 0.1 | 71.71 | 10.89 | 24.91 | 62.5 | 30217.8 | 1062.92 | 1003.71
28.04.19 06:00 S | 0.31 | 13.73 | 0 | 0.79 | 0.08 | 58 | 11.11 | 25.25 | 62.88 | 30373.9 | 1031.98 | 992.92
28.04.19 06:30 S | 0.32 | 14.58 | 0 | 0.76 | 0.13 | 74.57 | 10.57 | 25 | 62.69 | 30382.4 | 1053.81 | 1016.46
28.04.19 07:00 S | 0.26 | 8.53 | 0 | 0.79 | 0.23 | 79.38 | 10.29 | 25.41 | 63.07 | 29919.6 | 1034.23 | 1023.4
28.04.19 07:30 S | 0.23 | 14.22 | 0 | 0.78 | 0.15 | 60.55 | 10.7 | 25.44 | 63.05 | 30017 | 1049.63 | 996.64
28.04.19 08:00 S | 0.18 | 2.74 | 0 | 0.74 | 0.15 | 98.52 | 9.86 | 25.42 | 62.56 | 29835.3 | 1081.81 | 1034.88
28.04.19 08:30 S | 0.28 | 2.26 | 0 | 0.75 | 0.11 | 109.44 | 9.92 | 25.53 | 63.16 | 29971.1 | 1099.06 | 1046.96
28.04.19 09:00 S | 0.26 | 9.38 | 0 | 0.92 | 0.3 | 209.07 | 12.63 | 24.64 | 61.02 | 32700.4 | 1019.04 | 984.58
28.04.19 09:30 S | 0.02 | 66.35 | 0.01 | 0.78 | 0.1 | 35.76 | 11.38 | 22.73 | 60.85 | 31204.7 | 1023.39 | 954.33
28.04.19 10:00 S | 0 | 245.93 | 0 | 1.53 | 0.18 | 46.33 | 11.55 | 23.3 | 60.97 | 31203.7 | 1026.14 | 958.04
28.04.19 10:30 S | 0 | 88.82 | 0 | 0.88 | 0.13 | 66.33 | 10.68 | 23.65 | 61.62 | 31265.9 | 1047.08 | 1003.88
28.04.19 11:00 S | 0 | 8.85 | 0 | 0.71 | 0.39 | 135.92 | 11.07 | 23.9 | 61.79 | 31081.3 | 1061.62 | 1026.34
28.04.19 11:30 S | 0 | 1.07 | 0 | 0.65 | 0.11 | 137.6 | 11.17 | 22.59 | 60.56 | 31433.6 | 1011.52 | 1011.98
28.04.19 12:00 S | 0 | 16.01 | 0 | 0.82 | 0.25 | 106.45 | 12.55 | 23.64 | 61.38 | 31218.7 | 931.73 | 943.99
28.04.19 12:30 S | 0.01 | 71.02 | 0.02 | 1.08 | 1.26 | 476.85 | 13.87 | 23.03 | 60.74 | 31341.6 | 822.57 | 938.49 | dikke problemen
28.04.19 13:00 S | 0 | 288.77 | 0.01 | 0.8 | 0.56 | 214.18 | 12.26 | 21.98 | 59.66 | 31855.3 | 904.04 | 981.84
28.04.19 13:30 S | 0 | 18.18 | 0 | 0.65 | 0.16 | 143.41 | 11.88 | 21.97 | 59.05 | 31149.8 | 1026.22 | 968.41
28.04.19 14:00 S | 0.02 | 1.21 | 0 | 0.64 | 0.08 | 137.42 | 9 | 23.81 | 61.38 | 29920.7 | 1067.05 | 1094.79
28.04.19 14:30 S | 0.01 | 31.24 | 0 | 0.78 | 0.2 | 171.67 | 12.28 | 23.46 | 60.45 | 30257.5 | 1033.31 | 964.21
28.04.19 15:00 S | 0 | 45.86 | 0 | 0.71 | 0.12 | 16.42 | 11.94 | 23.27 | 61.19 | 30975.4 | 1037.01 | 949.17
28.04.19 15:30 S | 0 | 451.96 | 0.01 | 4.02 | 0.16 | 10.2 | 12.3 | 24.68 | 62.92 | 30821.8 | 1010.47 | 916.24
28.04.19 16:00 S | 0 | 836.3 | 0.33 | 3.88 | 0.87 | 142.44 | 16.03 | 21.83 | 59.74 | 32107.1 | 825.84 | 957.69 | dikke problemen
28.04.19 16:30 S | 0.01 | 48.88 | 0.02 | 0.9 | 0.18 | 53.02 | 13.63 | 21.36 | 59.19 | 32284.5 | 805.97 | 894.75 | dikke problemen
28.04.19 17:00 S | 0 | 11.79 | 0 | 0.7 | 0.11 | 46.98 | 11.65 | 22.72 | 60.29 | 31657.6 | 889.62 | 951.2
28.04.19 17:30 S | 0 | 4.02 | 0 | 0.68 | 0.08 | 75.97 | 10.58 | 23.87 | 61.64 | 30919.6 | 959.62 | 999.83
28.04.19 18:00 S | 0 | 0.04 | 0 | 0.65 | 0.08 | 116.79 | 10.26 | 24.53 | 62.17 | 30232.7 | 951.38 | 1045.01
28.04.19 18:30 S | 0 | 0.6 | 0 | 0.62 | 0.06 | 114.22 | 10.52 | 24.78 | 62.57 | 30799.2 | 982.97 | 1037.35
28.04.19 19:00 S | 0 | 150.01 | 0.23 | 0.95 | 0.22 | 183.51 | 14.63 | 20.65 | 57.98 | 32729.8 | 779.19 | 934.64 | dikke problemen
28.04.19 19:30 S | 0.01 | 40.37 | 0 | 0.62 | 0.08 | 59.47 | 12.54 | 20.79 | 58.52 | 32590.8 | 879.89 | 958.98
28.04.19 20:00 S | 0 | 8.55 | 0 | 0.63 | 0.08 | 66.51 | 12.14 | 22.69 | 60.04 | 31803.6 | 909.22 | 953.45
28.04.19 20:30 S | 0.01 | 14.49 | 0 | 0.58 | 0.2 | 89.23 | 10.68 | 23.54 | 61.57 | 31349.8 | 996.33 | 1021.09
28.04.19 21:00 S | 0 | 125.38 | 0 | 0.68 | 0.54 | 77.16 | 12.64 | 22.28 | 59.81 | 34186.8 | 958.69 | 915.27
28.04.19 21:30 S | 0.03 | 112.48 | 0.03 | 0.92 | 0.25 | 79.94 | 14.33 | 20.47 | 58.9 | 32821.5 | 829.21 | 883.15 | dikke problemen
28.04.19 22:00 S | 0 | 37.4 | 0 | 0.66 | 0.09 | 101.8 | 12.69 | 21.4 | 59.37 | 32382.6 | 904.03 | 927.28
28.04.19 22:30 S | 0 | 78.42 | 0 | 0.57 | 0.27 | 98.2 | 11.61 | 21.84 | 60.08 | 32180.8 | 966.43 | 994.97
28.04.19 23:00 S | 0 | 135.76 | 0 | 0.65 | 1.55 | 96.55 | 12.46 | 21.12 | 59.53 | 32506.4 | 961.25 | 960.16
28.04.19 23:30 S | 0 | 17.65 | 0 | 0.54 | 0.58 | 95.61 | 11.69 | 21.27 | 59.22 | 32459.9 | 970.06 | 993.05
28.04.19 24:00 S | 0 | 21.47 | 0 | 0.57 | 0.7 | 103.56 | 11.83 | 21.35 | 59.23 | 32426.6 | 966.32 | 994.96
29.04.19 00:30 S | 0 | 12.79 | 0 | 0.57 | 0.49 | 113.02 | 11.88 | 21.4 | 59.32 | 32399.9 | 962.54 | 998.94
29.04.19 01:00 S | 0 | 3.1 | 0 | 0.6 | 0.25 | 92.6 | 11.78 | 21.82 | 59.85 | 32193.2 | 961.07 | 989.55
29.04.19 01:30 S | 0 | 0.07 | 0 | 0.6 | 0.09 | 91.42 | 10.93 | 23.13 | 61.33 | 31610.8 | 965.94 | 1010.86
29.04.19 02:00 S | 0.01 | 1.47 | 0 | 0.68 | 0.12 | 73.67 | 12.13 | 23.19 | 61.36 | 31590 | 928.82 | 955.88
29.04.19 02:30 S | 0 | 0.8 | 0 | 0.65 | 0.1 | 81.01 | 12.02 | 22.83 | 61.18 | 31746.7 | 912.01 | 973.73
29.04.19 03:00 S | 0.01 | 18.85 | 0 | 0.68 | 0.16 | 106.18 | 12.24 | 22.61 | 60.49 | 31708.2 | 999.8 | 960.58
29.04.19 03:30 S | 0 | 41.18 | 0 | 0.73 | 0.21 | 121.67 | 13.17 | 21.2 | 58.98 | 32500.9 | 903.27 | 903.43
29.04.19 04:00 S | 0 | 219.9 | 0 | 1.54 | 0.75 | 66.94 | 15.48 | 19.8 | 57.2 | 32990 | 826.62 | 928.09 | dikke problemen
29.04.19 04:30 S | 0.01 | 375.92 | 0 | 4.62 | 0.1 | 37.16 | 12.29 | 20.14 | 57.81 | 32821.9 | 889.53 | 954.21
29.04.19 05:00 S | 0 | 19.55 | 0 | 0.77 | 0.14 | 45.79 | 11.97 | 22.66 | 60.51 | 31851.5 | 902.34 | 936.23
29.04.19 05:30 S | 0 | 64.66 | 0 | 0.77 | 0.17 | 77.69 | 11.51 | 23.31 | 61.27 | 31491.8 | 1001.67 | 976.55
29.04.19 06:00 S | 0.01 | 81.72 | 0 | 0.75 | 0.1 | 52.83 | 11.46 | 23.31 | 61.41 | 31535.7 | 1036.68 | 957.68
29.04.19 06:30 S | 0.01 | 73.69 | 0 | 0.82 | 0.2 | 43.61 | 12.68 | 22.91 | 61.29 | 31725.1 | 907.97 | 913.22
29.04.19 07:00 S | 0 | 18.62 | 0 | 0.71 | 0.14 | 43.57 | 12.53 | 22 | 60.65 | 32127.5 | 879.97 | 905.98
29.04.19 07:30 S | 0.04 | 165.85 | 0 | 0.83 | 0.23 | 23.63 | 13.02 | 22.83 | 61.73 | 31742.1 | 849.8 | 957.19 | dikke problemen
29.04.19 08:00 S | 0 | 117.26 | 0 | 0.75 | 0.31 | 49.23 | 11.6 | 23.13 | 61.77 | 31625.8 | 998.74 | 949.88
29.04.19 08:30 S | 0.06 | 426.02 | 0 | 2.75 | 0.33 | 25.52 | 13.64 | 22.06 | 61.19 | 32093.2 | 836.19 | 947.39 | dikke problemen
29.04.19 09:00 S | 0 | 613.74 | 0 | 4.19 | 0.3 | 10.81 | 12.78 | 21.56 | 60.62 | 34381.2 | 809.2 | 927.97 | dikke problemen
29.04.19 09:30 S | 0.02 | 100.38 | 0 | 1.21 | 0.14 | 87.92 | 10.18 | 23.95 | 62.74 | 31456.8 | 885.79 | 988.88
29.04.19 10:00 S | 0.06 | 1.33 | 0 | 1.08 | 0.22 | 112.11 | 9.78 | 25.28 | 63.62 | 30589.6 | 983.78 | 1052.06
29.04.19 10:30 S | 0.02 | 230.65 | 0 | 1.12 | 0.16 | 40.37 | 11.76 | 23.3 | 62.32 | 31521.5 | 943.16 | 945.78
29.04.19 11:00 S | 0.06 | 10.86 | 0 | 0.86 | 0.15 | 81.14 | 10.35 | 22.14 | 61.32 | 32043.5 | 1005.09 | 1007.86
29.04.19 11:30 S | 0.06 | 4.56 | 0 | 0.72 | 0.25 | 59.13 | 11.14 | 20.92 | 59.9 | 32604.8 | 972.46 | 978.91
29.04.19 12:00 S | 0.04 | 0.01 | 0 | 0.81 | 0.15 | 76.36 | 11.17 | 24.08 | 63.23 | 31144.8 | 921.36 | 985.07
29.04.19 12:30 S | 0.04 | 0.07 | 0 | 0.81 | 0.13 | 79.65 | 11.09 | 24.28 | 63.57 | 31047.7 | 925.1 | 990.27
29.04.19 13:00 S | 0.03 | 0.16 | 0 | 0.83 | 0.14 | 102.56 | 10.28 | 24.39 | 63.65 | 30987.6 | 961.78 | 1026.23
29.04.19 13:30 S | 0.04 | 0.01 | 0 | 0.88 | 0.11 | 97.59 | 10.71 | 25.03 | 63.96 | 30708.3 | 981.08 | 1016.77
29.04.19 14:00 S | 0.02 | 0.34 | 0 | 0.87 | 0.14 | 85.91 | 10.56 | 25.06 | 63.96 | 30693.6 | 977.95 | 1014.26
29.04.19 14:30 S | 0.03 | 0.82 | 0 | 0.86 | 0.18 | 90.16 | 10.52 | 25.05 | 63.88 | 30701.7 | 990.32 | 1023.3
29.04.19 15:00 S | 0.04 | 234.05 | 0 | 1.59 | 0.19 | 54.35 | 11.9 | 24.37 | 63.19 | 31008 | 994.62 | 960.53
29.04.19 15:30 S | 0.02 | 107.12 | 0 | 0.96 | 0.17 | 29.94 | 11.81 | 24.01 | 62.97 | 31164.4 | 930.07 | 953.12
29.04.19 16:00 S | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.82 | 0.25 | 88.93 | 10.43 | 24.71 | 63.55 | 30848.9 | 988.48 | 1010.71
29.04.19 16:30 S | 0.03 | 26.1 | 0 | 1.03 | 0.9 | 37.3 | 12.78 | 24.2 | 63.07 | 31076.1 | 906.69 | 919.31
29.04.19 17:00 S | 0.04 | 2.51 | 0 | 0.82 | 0.53 | 61.09 | 11.17 | 24.22 | 62.87 | 31030.5 | 938.59 | 975.27
29.04.19 17:30 S | 0.01 | 16.48 | 0 | 0.86 | 0.37 | 54.6 | 11.52 | 24.47 | 63.12 | 30959.2 | 948.99 | 966.77
29.04.19 18:00 S | 0.01 | 38.71 | 0 | 0.93 | 0.54 | 29.19 | 12.72 | 23.39 | 62.22 | 31442.6 | 914.28 | 902.23
29.04.19 18:30 S | 0.01 | 101.03 | 0 | 0.92 | 0.57 | 26.61 | 12.44 | 23.34 | 62.07 | 31463.3 | 883.17 | 914.06
29.04.19 19:00 S | 0.05 | 90.71 | 0 | 0.84 | 1.57 | 88.28 | 10.73 | 24.21 | 62.68 | 31026.9 | 1037.23 | 995.9
29.04.19 19:30 S | 0.03 | 19.45 | 0 | 0.82 | 0.65 | 68.2 | 11.02 | 24.45 | 62.89 | 30893.5 | 1049.32 | 990.84
29.04.19 20:00 S | 0.01 | 82.54 | 0 | 0.91 | 0.91 | 31.78 | 11.93 | 24.4 | 62.47 | 31015.4 | 984.73 | 939.56
29.04.19 20:30 S | 0.04 | 0.01 | 0 | 0.8 | 0.76 | 71.78 | 10.99 | 24.84 | 63.62 | 30790.4 | 939.51 | 984.88
29.04.19 21:00 S | 0.02 | 0 | 0 | 0.77 | 0.23 | 95.06 | 10.42 | 24.62 | 63.24 | 33306.1 | 940.69 | 994.49
29.04.19 21:30 S | 0.11 | 102.91 | 0 | 0.86 | 0.18 | 41.11 | 11.71 | 23.63 | 62.82 | 31496.1 | 943.03 | 958.79
29.04.19 22:00 S | 0.04 | 447.72 | 0 | 3.87 | 0.1 | 20.52 | 11.46 | 24.27 | 63.1 | 31021.3 | 1023.88 | 960.97
29.04.19 22:30 S | 0.28 | 932.28 | 0.68 | 23.17 | 0.28 | 55.43 | 14.36 | 22.89 | 61.36 | 31714.5 | 884.06 | 969.42
29.04.19 23:00 S | 0.05 | 74.48 | 0 | 2.1 | 0.16 | 28.76 | 11.84 | 23.65 | 62.24 | 31364 | 860.36 | 967.76
29.04.19 23:30 S | 0.06 | 0.07 | 0 | 1.71 | 0.15 | 105.58 | 9.67 | 24.79 | 63.24 | 30738.4 | 946.52 | 1036.36
29.04.19 24:00 S | 0.06 | 55.45 | 0 | 1.56 | 0.29 | 60.15 | 11.83 | 24.5 | 62.69 | 30862.5 | 907.15 | 976.11
30.04.19 00:30 S | 0.08 | 44.97 | 0 | 1.25 | 0.18 | 54.1 | 10.29 | 24.87 | 63.29 | 30567.1 | 980.33 | 999.28
30.04.19 01:00 S | 0.1 | 20.82 | 0 | 1.19 | 0.16 | 128.53 | 9.28 | 25.58 | 63.49 | 29677.2 | 1032.14 | 1086.72
30.04.19 01:30 S | 0.09 | 54.81 | 0 | 1.13 | 0.6 | 129.72 | 10.9 | 24.46 | 62.38 | 28190.5 | 997.44 | 1061.69
30.04.19 02:00 S | 0.09 | 8.25 | 0 | 0.91 | 0.46 | 78.97 | 12.01 | 21.1 | 59.56 | 31869.1 | 918.03 | 981.73
30.04.19 02:30 S | 0.08 | 4.36 | 0 | 0.9 | 0.24 | 120.68 | 9.66 | 23.08 | 60.86 | 30446 | 1000.6 | 1098.74
30.04.19 03:00 S | 0.1 | 192.36 | 0 | 1.1 | 0.42 | 81.92 | 11.32 | 24.59 | 61.31 | 29199.4 | 1003.45 | 1019.49
30.04.19 03:30 S | 0.08 | 31.54 | 0 | 0.94 | 0.36 | 50.17 | 10.98 | 23.09 | 60.51 | 31137.6 | 947.77 | 991.96
30.04.19 04:00 S | 0.13 | 0.07 | 0 | 1.05 | 0.25 | 108.86 | 9.61 | 25.16 | 62.67 | 30045.3 | 1003.71 | 1070.73
30.04.19 04:30 S | 0.13 | 4.68 | 0 | 1.08 | 0.52 | 102.31 | 9.24 | 25.92 | 63.29 | 28254.1 | 1059.22 | 1120.46
30.04.19 05:00 S | 0.05 | 29.9 | 0 | 0.96 | 0.43 | 99.54 | 12.2 | 22.08 | 59.86 | 31510.7 | 971.94 | 995.47
30.04.19 05:30 S | 0.17 | 661.05 | 0.19 | 4.7 | 0.89 | 89.38 | 13.28 | 23.23 | 60.75 | 30837.4 | 958.36 | 971.37
30.04.19 06:00 S | 0.08 | 55.83 | 0 | 1.16 | 0.34 | 115.63 | 10.35 | 20.94 | 58.03 | 31480.9 | 978.55 | 1039.9
30.04.19 06:30 S | 0.18 | 179.45 | 0.07 | 1.63 | 0.34 | 69.74 | 12.69 | 23.17 | 60.43 | 31018.5 | 969.07 | 926.87
30.04.19 07:00 S | 0.04 | 1.01 | 0 | 1.17 | 0.18 | 98.25 | 9.88 | 23.7 | 61.07 | 30498.3 | 1044.09 | 1073.99
30.04.19 07:30 S | 0.13 | 2.46 | 0 | 1.13 | 0.27 | 88.24 | 10.13 | 24.28 | 61.75 | 30267.2 | 1060.44 | 1042.1
30.04.19 08:00 S | 0.06 | 35.9 | 0 | 0.97 | 0.22 | 55.96 | 10.96 | 23.74 | 61.3 | 31192.9 | 1006.68 | 992.05
30.04.19 08:30 S | 0.11 | 0.07 | 0 | 0.89 | 0.09 | 99.44 | 10.05 | 22.72 | 61.92 | 31505.7 | 1007.69 | 1043.58
30.04.19 09:00 S | 0.07 | 0.71 | 0 | 0.72 | 0.11 | 84.08 | 10.16 | 19.78 | 59.62 | 34064.9 | 1050.9 | 1037.85
30.04.19 09:30 S | 0.13 | 0.31 | 0 | 0.99 | 0.1 | 91.04 | 10.18 | 23.78 | 62.69 | 31117 | 1038.46 | 1031.48
30.04.19 10:00 S | 0.12 | 67.61 | 0 | 0.98 | 0.19 | 52.7 | 10.61 | 24.29 | 62.56 | 30657.6 | 1025.38 | 1006.01
30.04.19 10:30 S | 0.09 | 1.22 | 0 | 0.96 | 0.27 | 94.57 | 9.97 | 25.01 | 62.97 | 30297.6 | 1053.09 | 1037.74
30.04.19 11:00 S | 0.08 | 0 | 0 | 0.97 | 0.2 | 113.25 | 9.96 | 25.18 | 63.33 | 30269.8 | 1005.01 | 1047.14
30.04.19 11:30 S | 0.13 | 0 | 0 | 0.98 | 0.13 | 144.89 | 9.31 | 25.76 | 63.65 | 29792.5 | 1041.61 | 1080.02
30.04.19 12:00 S | 0.08 | 0.01 | 0 | 0.93 | 0.19 | 97.68 | 10.22 | 25.16 | 63.01 | 30155.8 | 1005.36 | 1036.36
30.04.19 12:30 S | 0.11 | 0 | 0 | 0.94 | 0.14 | 134.21 | 9.49 | 25.55 | 63.41 | 29818.2 | 1035.47 | 1070.18
30.04.19 13:00 S | 0.1 | 0 | 0 | 0.94 | 0.22 | 118.37 | 9.75 | 25.83 | 63.45 | 29672.3 | 1036.51 | 1069.98
30.04.19 13:30 S | 0.1 | 78.94 | 0 | 0.9 | 0.46 | 133.06 | 9.82 | 25.43 | 62.64 | 29056.5 | 1028.08 | 1094.17
30.04.19 14:00 S | 0.08 | 0.15 | 0 | 0.93 | 0.16 | 96.53 | 10.44 | 25.61 | 63.25 | 29601.7 | 1020.3 | 1037.16
30.04.19 14:30 S | 0.13 | 0.05 | 0 | 0.9 | 0.15 | 102.38 | 10.28 | 25.55 | 63.17 | 29828.7 | 994.91 | 1030.51
30.04.19 15:00 S | 0.14 | 0 | 0 | 0.89 | 0.18 | 118.45 | 9.77 | 25.87 | 63.51 | 29651.2 | 1017.88 | 1054.5
30.04.19 15:30 S | 0.06 | 0.03 | 0 | 0.87 | 0.18 | 114.48 | 9.98 | 25.66 | 63.36 | 29627.6 | 1012.6 | 1054.65
30.04.19 16:00 S | 0.18 | 0.01 | 0 | 0.85 | 0.1 | 130.26 | 9.64 | 25.88 | 63.47 | 29517.2 | 1025.28 | 1072.73
30.04.19 16:30 S | 0.15 | 87.22 | 0 | 0.85 | 0.09 | 127.98 | 9.57 | 25.97 | 63.18 | 28875.8 | 1038.01 | 1104.75
30.04.19 17:00 S | 0.1 | 0.06 | 0 | 0.8 | 0.15 | 116.47 | 10 | 25.18 | 62.85 | 30005.2 | 999.54 | 1046.26
30.04.19 17:30 S | 0.1 | 11.36 | 0 | 0.88 | 0.21 | 82.65 | 11.5 | 25.39 | 63.01 | 30094.8 | 972.63 | 986.65
30.04.19 18:00 S | 0.15 | 5.02 | 0 | 0.81 | 0.09 | 115.47 | 9.84 | 25.83 | 63.61 | 29697.5 | 1005.07 | 1046.75
30.04.19 18:30 S | 0.16 | 0 | 0 | 0.83 | 0.08 | 131.55 | 9.76 | 26.28 | 63.96 | 29561 | 1012.24 | 1061.55
30.04.19 19:00 S | 0.13 | 0 | 0 | 0.83 | 0.07 | 138.49 | 9.58 | 26.63 | 64.24 | 29492.2 | 1035.93 | 1083.04
30.04.19 19:30 S | 0.12 | 72.27 | 0 | 0.89 | 0.15 | 84.01 | 11.46 | 25.56 | 63.28 | 30046.2 | 965.41 | 1009.83
30.04.19 20:00 S | 0.12 | 148.21 | 0 | 0.78 | 0.17 | 109.97 | 10.32 | 24.39 | 61.9 | 30544.8 | 997.9 | 1041.14
30.04.19 20:30 S | 0.13 | 6.01 | 0 | 0.7 | 0.16 | 120.98 | 11.45 | 23.8 | 61.92 | 31179.5 | 1010.49 | 1013.62
30.04.19 21:00 S | 0.08 | 56.17 | 0 | 0.73 | 0.24 | 135.24 | 11.03 | 24.42 | 62.96 | 33386 | 1001.38 | 995.19
30.04.19 21:30 S | 0.04 | 0.81 | 0 | 0.69 | 0.24 | 88.77 | 10.81 | 23.14 | 62.48 | 31692 | 958.59 | 1011.35
30.04.19 22:00 S | 0.01 | 213.56 | 0 | 2.8 | 0.34 | 56.28 | 12.5 | 22.96 | 62.26 | 31608 | 904.71 | 958.17
30.04.19 22:30 S | 0.02 | 92.37 | 0 | 0.86 | 0.36 | 234.47 | 12.33 | 21.99 | 60.73 | 31629.4 | 999.61 | 955.18
30.04.19 23:00 S | 0.03 | 12.05 | 0 | 0.6 | 0.18 | 181.66 | 10.81 | 22.09 | 60.43 | 31929.8 | 1051.6 | 1058.24
30.04.19 23:30 S | 0 | 24.86 | 0 | 0.63 | 0.36 | 144.95 | 11.43 | 22.08 | 60.22 | 31726.3 | 1023.27 | 1024.83
30.04.19 24:00 S | 0.01 | 0.19 | 0 | 0.58 | 0.51 | 112.09 | 10.15 | 22.14 | 59.86 | 31171.9 | 1023.84 | 1051.24
1.05.19 00:30 S | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.67 | 0.29 | 98.69 | 10.59 | 24.21 | 61.79 | 30664.1 | 1023.88 | 1019.21
1.05.19 01:00 S | 0.02 | 0.64 | 0 | 0.68 | 0.44 | 100.31 | 10.21 | 24.65 | 62.39 | 30377.7 | 1015.67 | 1039.29
1.05.19 01:30 S | 0.01 | 81.55 | 0 | 1.58 | 0.22 | 90.45 | 11.77 | 24.78 | 62.53 | 30362.1 | 970.8 | 966.6
1.05.19 02:00 S | 0 | 106.53 | 0 | 1.3 | 0.2 | 65.6 | 11.21 | 24.24 | 62.1 | 30666.8 | 984.51 | 994.62
1.05.19 02:30 S | 0.01 | 2.23 | 0 | 0.79 | 0.29 | 71.17 | 11.76 | 25.04 | 63.05 | 30402.8 | 960.61 | 962.11
1.05.19 03:00 S | 0.03 | 15.22 | 0.09 | 0.9 | 0.47 | 154.14 | 13.16 | 24.07 | 61.98 | 31029.2 | 844.7 | 927.31 | dikke problemen
1.05.19 03:30 S | 0.01 | 3.61 | 0 | 0.68 | 0.32 | 59.62 | 11.17 | 24.64 | 63.06 | 30857.2 | 937.83 | 992.15
1.05.19 04:00 S | 0.02 | 0 | 0 | 0.73 | 0.24 | 107.26 | 10.57 | 25.65 | 64.03 | 30375 | 954.55 | 1024.22
1.05.19 04:30 S | 0 | 0.06 | 0 | 0.72 | 0.55 | 96.43 | 10.98 | 25.89 | 64.05 | 30276 | 973.82 | 1011.22
1.05.19 05:00 S | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.71 | 0.58 | 98.52 | 11.01 | 25.67 | 63.98 | 30359.4 | 905.9 | 1015.76
1.05.19 05:30 S | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.95 | 92.39 | 11.14 | 25.69 | 63.77 | 30356.7 | 899.99 | 1013.55
1.05.19 06:00 S | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.58 | 79.34 | 11.6 | 25.16 | 63.18 | 30584.8 | 842.2 | 998.88 | dikke problemen
1.05.19 06:30 S | 0.02 | 91.83 | 0 | 1.06 | 1.75 | 124.51 | 11.2 | 24.82 | 62.87 | 30239.5 | 891.93 | 1001.45
1.05.19 07:00 S | 0.01 | 85.72 | 0 | 0.83 | 2.59 | 97.81 | 11.11 | 24.96 | 62.2 | 29731.9 | 986.47 | 1022.56
1.05.19 07:30 S | 0.01 | 4.52 | 0 | 0.75 | 0.8 | 57.18 | 12.18 | 24.73 | 62.39 | 30737.9 | 841.25 | 961.56 | dikke problemen
1.05.19 08:00 S | 0.01 | 1.97 | 0 | 0.7 | 0.74 | 77.42 | 11.34 | 25.23 | 62.59 | 30338.8 | 913.31 | 991.92
1.05.19 08:30 S | 0.02 | 4.92 | 0 | 0.66 | 1.43 | 74.05 | 11 | 25.3 | 63.25 | 30054.7 | 890.55 | 1014.92
1.05.19 09:00 S | 0.01 | 0 | 0 | 0.71 | 1.49 | 138.35 | 9.32 | 26.7 | 64.15 | 31654.7 | 953.88 | 1061.73
1.05.19 09:30 S | 0.07 | 0.56 | 0 | 0.73 | 0.61 | 104.4 | 10.11 | 25.95 | 64.26 | 29685.8 | 976.48 | 1048.43
1.05.19 10:00 S | 0.06 | 0.35 | 0 | 0.71 | 0.6 | 96.91 | 10.6 | 26.23 | 64.09 | 29565.8 | 939.7 | 1030.51
1.05.19 10:30 S | 0.11 | 0.12 | 0 | 0.72 | 0.92 | 97.65 | 10.42 | 26.61 | 64.38 | 29136.1 | 968.51 | 1043.31
1.05.19 11:00 S | 0.08 | 0.29 | 0 | 0.71 | 0.85 | 140.75 | 9.06 | 27.04 | 64.49 | 28633.2 | 990.5 | 1105.9
1.05.19 11:30 S | 0.16 | 175.94 | 0 | 2.59 | 2.78 | 109.92 | 9.42 | 26.4 | 63.77 | 27889.3 | 997.07 | 1102.87
1.05.19 12:00 S | 0.02 | 38.9 | 0 | 0.63 | 1.97 | 71.75 | 12.07 | 22.96 | 60.94 | 31210.7 | 866.91 | 985.9
1.05.19 12:30 S | 0.1 | 1.98 | 0 | 0.6 | 1.31 | 88.87 | 10.86 | 24.31 | 62.07 | 29919.7 | 888.39 | 1019.49
1.05.19 13:00 S | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.65 | 3.24 | 125.27 | 9.64 | 26.03 | 63.03 | 28584.5 | 1008.19 | 1060.62
1.05.19 13:30 S | 0.07 | 2.49 | 0 | 0.64 | 3.8 | 117.37 | 10.05 | 25.2 | 62.55 | 29154.1 | 988.92 | 1040.94
1.05.19 14:00 S | 0.09 | 0.88 | 0 | 0.68 | 3.04 | 84.5 | 10.88 | 25.95 | 63.2 | 29355.5 | 961.83 | 1019.25
1.05.19 14:30 S | 0.03 | 0.01 | 0 | 0.7 | 3.09 | 109.62 | 10.22 | 26.83 | 63.91 | 28910 | 967.38 | 1047.03
1.05.19 15:00 S | 0.09 | 2.06 | 0 | 0.63 | 3.66 | 87.83 | 10.75 | 25.35 | 62.78 | 29637.8 | 932.26 | 1011.33
1.05.19 15:30 S | 0.08 | 0 | 0 | 0.64 | 2.23 | 95.51 | 10.59 | 25.72 | 63.22 | 29582 | 967.61 | 1020.63
1.05.19 16:00 S | 0.12 | 0.01 | 0 | 0.67 | 1.02 | 137.38 | 9.62 | 26.61 | 63.99 | 28782.2 | 988.24 | 1066.14
1.05.19 16:30 S | 0.08 | 0.08 | 0 | 0.67 | 1.03 | 169.67 | 8.72 | 26.74 | 63.94 | 28341.1 | 996.09 | 1122.75
1.05.19 17:00 S | 0.11 | 0.02 | 0 | 0.64 | 2.21 | 120.03 | 10.12 | 25.91 | 63.29 | 28603.2 | 1004.64 | 1067.1
1.05.19 17:30 S | 0.1 | 0.02 | 0 | 0.61 | 0.9 | 131.96 | 9.71 | 26.37 | 63.87 | 28545.1 | 999.17 | 1076.09
1.05.19 18:00 S | 0.12 | 5.64 | 0 | 0.54 | 0.85 | 151.37 | 9.45 | 26.11 | 63.56 | 29541 | 988.31 | 1111.87
1.05.19 18:30 S | 0.06 | 11.81 | 0 | 0.51 | 1.09 | 53.02 | 11.58 | 23.62 | 61.3 | 30448.5 | 946.98 | 1004.68
1.05.19 19:00 S | 0.05 | 1.29 | 0 | 0.55 | 1.23 | 96.57 | 11.93 | 24.15 | 61.84 | 30920.2 | 862.5 | 985.82
1.05.19 19:30 S | 0.04 | 0.19 | 0 | 0.48 | 1.51 | 75.27 | 10.8 | 24.44 | 62.19 | 30751.7 | 885.24 | 1016.92
1.05.19 20:00 S | 0.06 | 15.79 | 0 | 0.53 | 0.89 | 99.05 | 10.28 | 25.7 | 63.08 | 29931.9 | 976.66 | 1038.64
1.05.19 20:30 S | 0.05 | 7.54 | 0 | 0.56 | 1.52 | 91.66 | 11.91 | 24.56 | 62.67 | 30697.7 | 833.58 | 986.82 | dikke problemen
1.05.19 21:00 S | 0.05 | 0.16 | 0 | 0.53 | 0.49 | 126.63 | 10.7 | 25.44 | 63.63 | 32878.4 | 899.57 | 1018.03
1.05.19 21:30 S | 0 | 0.96 | 0 | 0.57 | 0.45 | 151.01 | 10.05 | 25.59 | 64.18 | 30330.3 | 994.17 | 1047.81
1.05.19 22:00 S | 0.01 | 3.45 | 0 | 0.56 | 0.6 | 161.59 | 10.26 | 25.86 | 63.7 | 29787.9 | 1008.56 | 1060.72
1.05.19 22:30 S | 0 | 0.19 | 0 | 0.52 | 0.79 | 114.49 | 11.13 | 24.57 | 62.72 | 30713 | 898.5 | 1023.17
1.05.19 23:00 S | 0 | 0.23 | 0 | 0.57 | 0.49 | 118.64 | 10.26 | 26.17 | 64.11 | 29700.3 | 972.23 | 1043.32
1.05.19 23:30 S | 0 | 0.57 | 0 | 0.57 | 0.71 | 125.53 | 9.89 | 26.31 | 64.15 | 29558.9 | 977.32 | 1059.28
1.05.19 24:00 S | 0 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.89 | 111.64 | 10.18 | 26.75 | 64.49 | 29439 | 973.4 | 1047.57
2.05.19 00:30 S | 0 | 0.04 | 0 | 0.59 | 1.15 | 91.1 | 10.88 | 26.35 | 64.2 | 29795.3 | 946.92 | 1014.83
2.05.19 01:00 S | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0.94 | 119.12 | 10.04 | 26.42 | 64.32 | 29608.9 | 972.56 | 1045.76
2.05.19 01:30 S | 0 | 0.5 | 0 | 0.59 | 0.59 | 114.7 | 10 | 26.79 | 64.48 | 29280.8 | 980.82 | 1049.51
2.05.19 02:00 S | 0 | 0.9 | 0 | 0.67 | 0.36 | 108.14 | 10.58 | 26.81 | 64.53 | 29617.9 | 947.35 | 1028.77
2.05.19 02:30 S | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.32 | 119.67 | 10.76 | 26.69 | 64.71 | 29732.9 | 922.67 | 1032.75
2.05.19 03:00 S | 0 | 0.01 | 0 | 0.64 | 0.28 | 133.47 | 9.64 | 27.33 | 65.36 | 29179 | 941.72 | 1063.84
2.05.19 03:30 S | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0.32 | 120.65 | 9.6 | 27.23 | 65.03 | 28936.9 | 980.76 | 1056.79
2.05.19 04:00 S | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0.69 | 118.26 | 10.16 | 27.06 | 64.83 | 29197 | 956.98 | 1041.71
2.05.19 04:30 S | 0 | 0.11 | 0 | 0.68 | 0.99 | 114.56 | 11.36 | 26.3 | 64.26 | 29746.4 | 889.21 | 993.75
2.05.19 05:00 S | 0 | 4.16 | 0 | 0.62 | 0.77 | 76.41 | 11.42 | 25.39 | 63.47 | 30441.2 | 826.03 | 980.18 | dikke problemen
2.05.19 05:30 S | 0 | 12.11 | 0 | 0.63 | 0.69 | 41.54 | 11.5 | 25.63 | 63.74 | 30328.2 | 864.05 | 958.01
2.05.19 06:00 S | 0 | 85.3 | 0.04 | 0.71 | 0.71 | 27.63 | 12.43 | 24.54 | 62.98 | 30787.6 | 851.93 | 920.14
2.05.19 06:30 S | 0 | 106.93 | 0.12 | 0.68 | 0.94 | 39.22 | 12.08 | 23.94 | 62.23 | 30919.5 | 854.06 | 930.31
2.05.19 07:00 S | 0 | 1.86 | 0 | 0.69 | 0.7 | 57.23 | 11.06 | 24.74 | 62.75 | 30578.7 | 914.07 | 973.19
2.05.19 07:30 S | 0 | 5.05 | 0 | 0.67 | 0.96 | 55.98 | 11.75 | 24.55 | 62.56 | 30712.2 | 885.55 | 950.34
2.05.19 08:00 S | 0.01 | 20.39 | 0.02 | 0.59 | 1.03 | 53.15 | 11.42 | 24.23 | 61.72 | 30709.5 | 892.08 | 945.51
2.05.19 08:30 S | 0.18 | 676.29 | 1.6 | 3.16 | 1.88 | 78.58 | 14.79 | 23.3 | 61.4 | 31246 | 839.89 | 949.58 | dikke problemen
2.05.19 09:00 S | 0.04 | 618.92 | 0.03 | 14.63 | 0.52 | 34.69 | 12.14 | 22.32 | 60.88 | 33227 | 875.45 | 949.58
2.05.19 09:30 S | 0.15 | 146.88 | 0 | 1.57 | 0.27 | 49.57 | 11.07 | 23.8 | 62.29 | 31125.4 | 875.61 | 961.84
2.05.19 10:00 S | 0.19 | 16.68 | 0 | 1.33 | 0.31 | 64.05 | 10.63 | 24.57 | 62.87 | 30666.9 | 875.61 | 982.96
2.05.19 10:30 S | 0.19 | 37.58 | 0.05 | 1.37 | 0.77 | 37.12 | 12.61 | 23.89 | 62 | 30774.5 | 875.61 | 913.09
2.05.19 11:00 S | 0.16 | 17.84 | 0 | 1.19 | 0.97 | 28.79 | 11.92 | 24.09 | 62.2 | 30733.5 | 894.01 | 927.26
2.05.19 11:30 S | 0.24 | 0.4 | 0 | 1.02 | 0.27 | 110.92 | 9.81 | 24.57 | 62.69 | 30310.5 | 992.19 | 1026.65
2.05.19 12:00 S | 0.23 | 0.26 | 0 | 1.06 | 0.2 | 145.24 | 9.66 | 25.52 | 63.52 | 29822 | 1014.29 | 1057.87
2.05.19 12:30 S | 0.15 | 17.17 | 0 | 1.04 | 0.31 | 63.69 | 11.88 | 24.11 | 61.93 | 30009.9 | 1023.03 | 1001.46
2.05.19 13:00 S | 0.05 | 127.63 | 0.01 | 1.1 | 0.86 | 70.78 | 13.13 | 21.98 | 59.87 | 31317 | 946.39 | 921.94
2.05.19 13:30 S | 0.03 | 8.66 | 0 | 0.96 | 0.31 | 53.15 | 13.03 | 21.11 | 58.92 | 31697.9 | 877.82 | 913.2
2.05.19 14:00 S | 0.16 | 13.64 | 0 | 0.86 | 0.35 | 54.67 | 12.45 | 20.96 | 58.77 | 31709.5 | 861.76 | 935.24
2.05.19 14:30 S | 0.13 | 20.44 | 0.02 | 1.43 | 0.73 | 87.62 | 15.37 | 20.55 | 57.97 | 32065.9 | 875.61 | 949.58
2.05.19 15:00 S | 0.07 | 49.97 | 0.01 | 0.76 | 0.54 | 56.6 | 12.21 | 19.45 | 56.65 | 31744.5 | 875.61 | 946.86
2.05.19 15:30 S | 0.12 | 5.8 | 0 | 0.72 | 0.39 | 50.78 | 11.72 | 20.95 | 57.98 | 31087.9 | 915.3 | 960.55
2.05.19 16:00 S | 0.08 | 75.29 | 0.56 | 1.76 | 0.75 | 120.85 | 16.57 | 19.16 | 56.03 | 32704.6 | 845.25 | 940 | dikke problemen
2.05.19 16:30 S | 0.03 | 15.43 | 0 | 0.71 | 0.54 | 49.79 | 12.67 | 18.9 | 55.91 | 32152.8 | 878.91 | 937.34
2.05.19 17:00 S | 0.05 | 1.22 | 0 | 0.74 | 0.61 | 45.9 | 12.43 | 20.21 | 57.2 | 31608.7 | 845.52 | 929.42 | dikke problemen
2.05.19 17:30 S | 0.06 | 1.38 | 0 | 0.67 | 0.69 | 53.58 | 11.54 | 20.73 | 57.73 | 31148.9 | 897.89 | 975.56
2.05.19 18:00 S | 0.13 | 1.36 | 0 | 0.67 | 0.41 | 56.8 | 11.32 | 21.31 | 58.5 | 31584.5 | 930.63 | 995.94
2.05.19 18:30 S | 0.12 | 0.96 | 0.01 | 0.7 | 0.32 | 77.45 | 12.52 | 19.54 | 56.68 | 32194.9 | 816.38 | 955.04 | dikke problemen
2.05.19 19:00 S | 0.11 | 0.05 | 0 | 0.71 | 0.32 | 117.69 | 10.15 | 21.93 | 59.57 | 30422.3 | 984.48 | 1028.44
2.05.19 19:30 S | 0.11 | 18.2 | 0.01 | 1.09 | 0.87 | 111.58 | 12.65 | 24.42 | 61.71 | 29590.6 | 883.51 | 997.74
2.05.19 20:00 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
2.05.19 20:30 S | 0.02 | 600.49 | 0.05 | 2.82 | 5.52 | 59.62 | 13.41 | 18.19 | 55.62 | 32604.4 | 796.2 | 1014.4 | dikke problemen
2.05.19 21:00 S | 0.12 | 32.3 | 0 | 0.74 | 1.41 | 103.85 | 9.51 | 21 | 58.85 | 32577.4 | 996.33 | 1092.71
2.05.19 21:30 S | 0.03 | 135.89 | 0 | 0.99 | 1.98 | 77.53 | 13.04 | 20.93 | 58.69 | 31398 | 965.86 | 959.35
2.05.19 22:00 S | 0.08 | 58.39 | 0 | 0.85 | 0.54 | 129.61 | 9.39 | 22.6 | 60.16 | 29844.1 | 1009.81 | 1071.53
2.05.19 22:30 S | 0.02 | 20.99 | 0 | 0.84 | 0.45 | 105.47 | 10.63 | 24.27 | 61.56 | 29762.8 | 995.97 | 1015.88
2.05.19 23:00 S | 0.06 | 1.8 | 0 | 0.67 | 0.54 | 169.15 | 8.98 | 22.77 | 59.94 | 29700.3 | 1033.57 | 1116.22
2.05.19 23:30 S | 0.02 | 5.62 | 0 | 0.73 | 0.61 | 159.62 | 9.9 | 23.62 | 61.12 | 29745.4 | 1012.1 | 1059.45
2.05.19 24:00 S | 0.01 | 2.91 | 0 | 0.66 | 0.75 | 129.93 | 9.71 | 23.29 | 60.36 | 29653.8 | 1025.45 | 1096.85
3.05.19 00:30 S | 0.01 | 0.87 | 0 | 0.67 | 0.42 | 139.1 | 9.76 | 23.27 | 60.6 | 29589.1 | 1011.71 | 1068.55
3.05.19 01:00 S | 0.02 | 68.37 | 0 | 0.78 | 0.38 | 139.19 | 9.67 | 23.69 | 60.98 | 29839.6 | 1005.07 | 1075.84
3.05.19 01:30 S | 0.03 | 0.67 | 0 | 0.71 | 0.26 | 122.22 | 9.77 | 24.23 | 61.69 | 29574.6 | 1013.9 | 1048.21
3.05.19 02:00 S | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.75 | 0.26 | 124.63 | 10.01 | 24.98 | 62.44 | 29404 | 1006.91 | 1027.22
3.05.19 02:30 S | 0.01 | 1.39 | 0 | 0.73 | 0.32 | 102.29 | 10.55 | 24.83 | 62.41 | 29768.4 | 977.93 | 993.79
3.05.19 03:00 S | 0.01 | 2.78 | 0 | 0.72 | 0.28 | 101.74 | 11.01 | 24.56 | 62.22 | 30103.7 | 965.58 | 967.69
3.05.19 03:30 S | 0.01 | 0.92 | 0 | 0.66 | 0.31 | 115.9 | 10.15 | 24.34 | 62.04 | 30386 | 959.45 | 1013.18
3.05.19 04:00 S | 0.04 | 0.01 | 0 | 0.69 | 0.26 | 133.15 | 9.6 | 25.09 | 62.79 | 29812.7 | 1013.78 | 1050.65
3.05.19 04:30 S | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.68 | 0.3 | 139.05 | 9.54 | 25.21 | 62.81 | 29386 | 1013.66 | 1052.91
3.05.19 05:00 S | 0.04 | 85.76 | 0 | 0.75 | 0.35 | 148.06 | 10.15 | 25.32 | 62.99 | 29509.1 | 1009.36 | 1045.28
3.05.19 05:30 S | 0.01 | 56.07 | 0 | 0.69 | 0.3 | 146.86 | 9.54 | 24.93 | 62.69 | 29771.1 | 1025.56 | 1062.06
3.05.19 06:00 S | 0.02 | 158.68 | 0 | 1.11 | 0.3 | 83.2 | 11.1 | 23.73 | 61.8 | 30297.6 | 997.36 | 1002.86
3.05.19 06:30 S | 0.04 | 3.76 | 0 | 0.66 | 0.45 | 123.27 | 11.07 | 24.45 | 62.24 | 29857.9 | 976.9 | 991.55
3.05.19 07:00 S | 0.04 | 1.55 | 0 | 0.65 | 0.56 | 123.38 | 11.84 | 23.15 | 61.09 | 31128.5 | 870.52 | 963.37
3.05.19 07:30 S | 0.03 | 46.35 | 0 | 0.61 | 0.46 | 130.54 | 10.06 | 24.09 | 61.92 | 29855.4 | 998.78 | 1039.43
3.05.19 08:00 S | 0.02 | 57.39 | 0 | 0.63 | 0.49 | 132.69 | 9.26 | 24.67 | 61.94 | 29600.5 | 1031.52 | 1098.19
3.05.19 08:30 S | 0.01 | 51.42 | 0 | 0.61 | 0.45 | 121.27 | 10.19 | 23.77 | 61.53 | 30044.5 | 1022.96 | 1053.71
3.05.19 09:00 S | 0.01 | 1.94 | 0 | 0.63 | 0.35 | 105.35 | 11.31 | 24 | 61.63 | 32567.3 | 982.47 | 963.81
3.05.19 09:30 S | 0.01 | 1.97 | 0 | 0.61 | 0.28 | 118.88 | 10.87 | 23.55 | 61.93 | 30436.2 | 1002.32 | 986.63
3.05.19 10:00 S | 0.01 | 63.45 | 0 | 0.66 | 0.39 | 138.09 | 10.29 | 24.66 | 62.64 | 29827 | 1034.79 | 1040.12
3.05.19 10:30 S | Main/Flt | Main/Flt | Main/Flt | Main/Flt | Main/Flt | Main/Flt | Main/Flt | Main/Flt | 61.62 | 34423.4 | 996.36 | 954.81
3.05.19 11:00 S | 0 | 8.43 | 0 | 0.63 | 0.36 | 117.96 | 10.29 | 23.69 | 62.38 | 30243.8 | 1019.07 | 1021.64
3.05.19 11:30 S | 0 | 12.05 | 0 | 0.67 | 0.56 | 105.53 | 11.85 | 24.11 | 62.17 | 30130.5 | 976.57 | 960.66
3.05.19 12:00 S | 0 | 1.81 | 0 | 0.55 | 0.35 | 98.7 | 10.17 | 23.94 | 62.03 | 29862.3 | 1022.2 | 1010.72
3.05.19 12:30 S | 0 | 2.17 | 0 | 0.59 | 0.34 | 127.1 | 10.79 | 24.33 | 62.47 | 30187.2 | 1011.21 | 1000.2
3.05.19 13:00 S | 0.01 | 1.97 | 0 | 0.64 | 0.33 | 160.71 | 10.05 | 25.66 | 63.73 | 29659.3 | 1045.41 | 1046.17
3.05.19 13:30 S | 0.01 | 2.93 | 0 | 0.7 | 0.75 | 125.69 | 11.97 | 24.96 | 63.03 | 29886.3 | 973.75 | 958.37
3.05.19 14:00 S | 0.02 | 39.82 | 0.01 | 0.75 | 1.08 | 100.48 | 13.42 | 23.16 | 61.36 | 30697.7 | 912 | 920.5
3.05.19 14:30 S | 0 | 39.62 | 0 | 0.62 | 0.22 | 143.17 | 9.89 | 25 | 63.19 | 29821.7 | 1029.44 | 1042.79
3.05.19 15:00 S | 0 | 15.82 | 0 | 0.58 | 0.49 | 68.41 | 10.57 | 25.06 | 63.16 | 29866.1 | 1016.8 | 1000.28
3.05.19 15:30 S | 0 | 49.77 | 0 | 0.6 | 0.82 | 51.05 | 11.32 | 24.68 | 62.76 | 30172.7 | 997.44 | 951.62
3.05.19 16:00 S | 0 | 193.85 | 0 | 1.83 | 0.84 | 84.5 | 11.23 | 24.08 | 62.15 | 30150.6 | 1001.16 | 983.07
3.05.19 16:30 S | 0 | 33.97 | 0 | 0.66 | 0.53 | 143.89 | 10.14 | 25.9 | 63.92 | 29346.9 | 1049.1 | 1050.83
3.05.19 17:00 S | 0 | 30.2 | 0 | 0.57 | 0.28 | 89.72 | 10.53 | 24.79 | 62.8 | 29775 | 1027.28 | 1024.05
3.05.19 17:30 S | 0 | 80.44 | 0 | 0.64 | 0.43 | 54.58 | 11.87 | 24.52 | 62.73 | 30182.3 | 1007.5 | 951.42
3.05.19 18:00 S | 0.01 | 6.17 | 0 | 0.56 | 0.26 | 137.46 | 9.86 | 25.02 | 63.04 | 29667.8 | 1030.62 | 1039.1
3.05.19 18:30 S | 0 | 0.89 | 0 | 0.59 | 0.26 | 118.9 | 10.46 | 25.42 | 63.59 | 29759.9 | 1025.4 | 1017.99
3.05.19 19:00 S | 0 | 57.13 | 0 | 0.67 | 0.66 | 68.71 | 12.08 | 25.04 | 62.96 | 29841 | 980.77 | 947.25
3.05.19 19:30 S | 0 | 5.29 | 0 | 0.52 | 0.41 | 95.05 | 10.22 | 24.51 | 62.78 | 30042.6 | 1027.48 | 1021.83
3.05.19 20:00 S | 0.01 | 7.76 | 0 | 0.57 | 0.34 | 118.01 | 10.02 | 25.71 | 63.32 | 29872.5 | 1047.57 | 1058.25
3.05.19 20:30 S | 0 | 41.95 | 0 | 0.56 | 0.25 | 126.03 | 10.31 | 25.11 | 63.4 | 29967.7 | 1046.13 | 1037.27
3.05.19 21:00 S | 0.01 | 56.8 | 0 | 0.59 | 0.19 | 157.61 | 9.96 | 25.75 | 63.81 | 32434.9 | 1048.43 | 1055.22
3.05.19 21:30 S | 0.07 | 51.58 | 0 | 0.56 | 0.29 | 113.46 | 10.23 | 24.32 | 63.14 | 30722.9 | 1041.65 | 1044.06
3.05.19 22:00 S | 0.03 | 71.18 | 0 | 0.64 | 0.23 | 60.77 | 10.56 | 24.93 | 63.54 | 30273.4 | 1032.95 | 1009.08
3.05.19 22:30 S | 0.04 | 19.61 | 0 | 0.54 | 0.33 | 99.17 | 9.93 | 25 | 63.33 | 30193 | 1042.22 | 1057.31
3.05.19 23:00 S | 0.05 | 163.54 | 0 | 1.11 | 0.56 | 43.98 | 11.47 | 24.09 | 62.6 | 30927.2 | 1002.67 | 973.44
3.05.19 23:30 S | 0.06 | 5.7 | 0 | 0.51 | 0.43 | 53.51 | 11.08 | 24.04 | 62.68 | 30992 | 930.04 | 994.52
3.05.19 24:00 S | 0.05 | 11.94 | 0 | 0.53 | 0.32 | 111.19 | 10.17 | 24.41 | 62.96 | 30569.6 | 1052.32 | 1062.11
4.05.19 00:30 S | 0.03 | 13.05 | 0 | 0.53 | 0.18 | 85.24 | 10.68 | 24.27 | 62.77 | 30718.9 | 1015.61 | 1020.41
4.05.19 01:00 S | 0.04 | 20.97 | 0 | 0.52 | 0.26 | 76.98 | 10.75 | 24.25 | 62.62 | 30554.9 | 1025.43 | 1016.52
4.05.19 01:30 S | 0.05 | 3.86 | 0 | 0.51 | 0.2 | 116.02 | 9.58 | 24.5 | 62.82 | 30405.3 | 1041.49 | 1082.97
4.05.19 02:00 S | 0.03 | 36.29 | 0 | 0.52 | 0.26 | 61.99 | 11.05 | 24.18 | 62.61 | 30742.6 | 1014.16 | 1003.25
4.05.19 02:30 S | 0.06 | 15.47 | 0 | 0.52 | 0.21 | 131.31 | 9.91 | 24.49 | 62.8 | 30407.4 | 1053.25 | 1074.19
4.05.19 03:00 S | 0.06 | 5.67 | 0 | 0.77 | 0.11 | 100.9 | 10.11 | 23.29 | 62.83 | 31227.9 | 1026.76 | 1063.54
4.05.19 03:30 S | 0.03 | 6.97 | 0 | 0.77 | 0.18 | 99.83 | 10.09 | 21.35 | 60.9 | 31505.1 | 1047.08 | 1059.91
4.05.19 04:00 S | 0.07 | 2.64 | 0 | 0.56 | 0.19 | 68.66 | 10.85 | 21.38 | 60.82 | 31749 | 964.01 | 1015.28
4.05.19 04:30 S | 0.04 | 1.41 | 0 | 0.47 | 0.23 | 86.36 | 10.16 | 23.67 | 62.21 | 30363.3 | 1000.1 | 1030.82
4.05.19 05:00 S | 0.03 | 1.31 | 0 | 0.45 | 0.22 | 67.63 | 10.54 | 23.96 | 62.2 | 30645.9 | 991.8 | 1013.95
4.05.19 05:30 S | 0.03 | 2.14 | 0 | 0.45 | 0.2 | 92.43 | 10.08 | 23.99 | 62.07 | 30361.9 | 996.69 | 1040.86
4.05.19 06:00 S | 0.09 | 6.1 | 0 | 0.43 | 0.38 | 117.77 | 9.96 | 23.68 | 61.54 | 30298 | 1032.4 | 1063.34
4.05.19 06:30 S | 0.09 | 1.17 | 0 | 0.46 | 0.15 | 85.33 | 10.79 | 24.12 | 62.26 | 30582.2 | 968.14 | 1009.97
4.05.19 07:00 S | 0.03 | 0.45 | 0 | 0.46 | 0.15 | 95.75 | 11.01 | 24.31 | 62.45 | 30747 | 945.96 | 1001.45
4.05.19 07:30 S | 0.06 | 0.89 | 0 | 0.44 | 0.17 | 80.77 | 10.67 | 24.4 | 62.47 | 30733.6 | 933.26 | 1011.04
4.05.19 08:00 S | 0.04 | 0.18 | 0 | 0.44 | 0.21 | 84.31 | 11.29 | 23.86 | 61.58 | 31103 | 909.85 | 987.59
4.05.19 08:30 S | 0.08 | 1.28 | 0 | 0.42 | 0.12 | 80.68 | 10.75 | 23.94 | 62.29 | 31017.8 | 958.07 | 1006.93
4.05.19 09:00 S | 0.07 | 0.06 | 0 | 0.43 | 0.13 | 108.03 | 9.68 | 24.74 | 63.12 | 32591.9 | 1010.33 | 1045.36
4.05.19 09:30 S | 0.2 | 4.44 | 0 | 0.48 | 0.1 | 100.74 | 10.4 | 24.33 | 63.22 | 31146.3 | 1021.86 | 1033.65
4.05.19 10:00 S | 0.14 | 24.03 | 0 | 0.45 | 0.1 | 97.23 | 10.82 | 23.95 | 62.59 | 30842.7 | 1010.6 | 1015.34
4.05.19 10:30 S | 0.13 | 0.38 | 0 | 0.43 | 0.16 | 73.9 | 10.54 | 24.09 | 62.57 | 30889 | 931.19 | 1013.75
4.05.19 11:00 S | 0.1 | 0.43 | 0 | 0.42 | 0.11 | 92.66 | 10.85 | 23.63 | 62.18 | 30921.1 | 965.44 | 1001.53
4.05.19 11:30 S | 0.08 | 0.26 | 0 | 0.42 | 0.11 | 90.51 | 10.83 | 23.96 | 62.35 | 30846.6 | 966.35 | 1013.34
4.05.19 12:00 S | 0.13 | 65.4 | 0 | 0.42 | 0.11 | 101.21 | 9.46 | 23.99 | 62.33 | 30238.3 | 1045.15 | 1074.02
4.05.19 12:30 S | 0.08 | 2.01 | 0 | 0.49 | 0.22 | 105.21 | 12.5 | 22.14 | 60.57 | 31684.7 | 893.37 | 979.93
4.05.19 13:00 S | 0.16 | 5.95 | 0 | 0.42 | 0.14 | 80.13 | 10.83 | 22.86 | 61.29 | 31051.7 | 989.98 | 1006.64
4.05.19 13:30 S | 0.12 | 0.25 | 0 | 0.48 | 0.27 | 125.19 | 12.02 | 22.62 | 61.15 | 31625.3 | 868.6 | 980.02
4.05.19 14:00 S | 0.16 | 1.78 | 0 | 0.56 | 0.34 | 151.31 | 13.09 | 21.78 | 60.37 | 31982.9 | 790.17 | 975.82 | dikke problemen
4.05.19 14:30 S | 0.15 | 1.78 | 0 | 0.61 | 0.25 | 169.32 | 13.63 | 21.53 | 60.16 | 31978.9 | 724.78 | 975.59 | dikke problemen
4.05.19 15:00 S | 0.22 | 9.19 | 0 | 0.72 | 0.88 | 172.26 | 14.97 | 19.87 | 58.22 | 32692.7 | 601.04 | 975.59 | dikke problemen
4.05.19 15:30 S | 0.09 | 4.06 | 0 | 0.39 | 0.26 | 95.26 | 11.59 | 18.79 | 57.23 | 32148.9 | 762.62 | 992.96 | dikke problemen
4.05.19 16:00 S | 0.12 | 14.7 | 0 | 0.52 | 0.28 | 71.26 | 10.53 | 22.95 | 61.3 | 30744.8 | 965.38 | 1000.63
4.05.19 16:30 S | 0.1 | 2.97 | 0 | 0.46 | 0.12 | 82.3 | 10.99 | 21.45 | 59.63 | 31753.7 | 921.11 | 999.89
4.05.19 17:00 S | 0.07 | 1.16 | 0 | 0.46 | 0.16 | 86.05 | 10.79 | 23.14 | 61.37 | 31235.6 | 905.36 | 1017.42
4.05.19 17:30 S | 0.15 | 8.56 | 0 | 0.48 | 0.18 | 77.61 | 10.81 | 23.73 | 61.96 | 30977.8 | 938.75 | 1015.91
4.05.19 18:00 S | 0.08 | 0.73 | 0 | 0.53 | 0.14 | 108.26 | 11.64 | 23.73 | 62.21 | 31084.8 | 878.6 | 992.25
4.05.19 18:30 S | 0.07 | 7.16 | 0 | 0.51 | 0.1 | 85.37 | 11 | 24.11 | 62.52 | 30772.8 | 930.93 | 995.68
4.05.19 19:00 S | 0.08 | 3.45 | 0 | 0.51 | 0.11 | 92.82 | 11.37 | 23.91 | 62.42 | 31084.7 | 877.86 | 992.03
4.05.19 19:30 S | 0.05 | 0.86 | 0 | 0.55 | 0.22 | 109.33 | 12.3 | 22.79 | 61.22 | 31561.5 | 787.62 | 955.65 | dikke problemen
4.05.19 20:00 S | 0.07 | 2.72 | 0 | 0.53 | 0.19 | 100.6 | 12.58 | 21.71 | 59.43 | 31698.8 | 760.13 | 934.62 | dikke problemen
4.05.19 20:30 S | 0.06 | 0.48 | 0 | 0.58 | 0.26 | 98.87 | 12.56 | 22.53 | 60.61 | 31368.9 | 770.73 | 935.35 | dikke problemen
4.05.19 21:00 S | 0.09 | 0.18 | 0 | 0.51 | 0.14 | 94.74 | 11.61 | 22.86 | 61.19 | 33537.5 | 819.2 | 983.59 | dikke problemen
4.05.19 21:30 S | 0.09 | 1.24 | 0 | 0.52 | 0.11 | 97.53 | 11.48 | 23.26 | 61.88 | 31445.1 | 832.35 | 985.19 | dikke problemen
4.05.19 22:00 S | 0.18 | 0.15 | 0 | 0.52 | 0.11 | 104.71 | 11.27 | 23.97 | 62.35 | 31008.5 | 828.88 | 991.28 | dikke problemen
4.05.19 22:30 S | 0.15 | 20.38 | 0 | 0.52 | 0.09 | 77.77 | 10.58 | 24.36 | 62.6 | 30691.6 | 898.85 | 1012.66
4.05.19 23:00 S | 0.17 | 0.66 | 0 | 0.52 | 0.09 | 106.89 | 11.06 | 24.49 | 62.74 | 30648.7 | 847.92 | 999.82 | dikke problemen
4.05.19 23:30 S | 0.15 | 3.73 | 0 | 0.52 | 0.11 | 103.06 | 10.4 | 24.94 | 63.22 | 30454.5 | 910.77 | 1037.66
4.05.19 24:00 S | 0.11 | 3.64 | 0 | 0.52 | 0.12 | 93.59 | 10.75 | 25.1 | 63.43 | 30429.3 | 881.05 | 1020.97
5.05.19 00:30 S | 0.14 | 4.28 | 0 | 0.5 | 0.12 | 95.85 | 10.74 | 24.52 | 62.66 | 30637.2 | 877.71 | 1008.48
5.05.19 01:00 S | 0.12 | 0.35 | 0 | 0.52 | 0.12 | 95.19 | 11.11 | 24.56 | 62.86 | 30567.2 | 854.48 | 999.1
5.05.19 01:30 S | 0.14 | 20.89 | 0 | 0.55 | 0.1 | 108.33 | 10.63 | 25.19 | 63.45 | 30431.4 | 861.71 | 1017.85
5.05.19 02:00 S | 0.15 | 2.81 | 0 | 0.49 | 0.16 | 114.81 | 9.8 | 25.14 | 63.35 | 30450.6 | 984.22 | 1069.19
5.05.19 02:30 S | 0.11 | 8.09 | 0 | 0.47 | 0.2 | 83.04 | 12.09 | 21.88 | 59.89 | 31349.5 | 920.45 | 976.39
5.05.19 03:00 S | 0.13 | 2.2 | 0 | 0.47 | 0.1 | 109.89 | 10.85 | 23.56 | 61.73 | 31023.1 | 914.01 | 1003.33
5.05.19 03:30 S | 0.19 | 7.28 | 0 | 0.52 | 0.11 | 104.14 | 10.53 | 24.69 | 62.61 | 30006.6 | 957.84 | 1014.56
5.05.19 04:00 S | 0.19 | 2.18 | 0 | 0.5 | 0.12 | 107.56 | 10.69 | 24.28 | 62.32 | 30964.9 | 942.43 | 1005.43
5.05.19 04:30 S | 0.18 | 0.63 | 0 | 0.54 | 0.16 | 117.11 | 12.33 | 22.55 | 61.36 | 31762.9 | 793.44 | 983.74 | dikke problemen
5.05.19 05:00 S | 0.12 | 1.05 | 0 | 0.65 | 0.12 | 99.2 | 12.37 | 21.22 | 60.94 | 32360.2 | 775.93 | 975.59 | dikke problemen
5.05.19 05:30 S | 0.12 | 1.27 | 0 | 0.51 | 0.09 | 109.93 | 10.75 | 21.43 | 61.08 | 32195.6 | 891.1 | 1012.37
5.05.19 06:00 S | 0.19 | 14.73 | 0.12 | 0.6 | 0.09 | 95.68 | 11.91 | 21.68 | 61.32 | 32160.3 | 813.65 | 999.55 | dikke problemen
5.05.19 06:30 S | 0.48 | 348.69 | 0.74 | 1.77 | 0.14 | 96.64 | 15.22 | 19.16 | 58.63 | 33194.1 | 596.78 | 975.16 | dikke problemen
5.05.19 07:00 S | 0.17 | 8.37 | 0 | 0.66 | 0.07 | 80.83 | 12.17 | 20.6 | 60.51 | 32601.7 | 766.38 | 969.1 | dikke problemen
5.05.19 07:30 S | 0.18 | 12.88 | 0 | 0.64 | 0.09 | 76.02 | 12.54 | 20.36 | 59.89 | 32704.5 | 754.36 | 975.59 | dikke problemen
5.05.19 08:00 S | 0.48 | 64.76 | 0.08 | 0.88 | 0.15 | 61.31 | 14.12 | 19.98 | 58.65 | 32469.1 | 655.63 | 975.59 | dikke problemen
5.05.19 08:30 S | 0.41 | 267.18 | 0.04 | 1.02 | 0.23 | 61.7 | 13.76 | 21.65 | 59.93 | 31902.4 | 715.93 | 975.59 | dikke problemen
5.05.19 09:00 S | 0.14 | 85.81 | 0 | 0.62 | 0.22 | 117.48 | 10.22 | 23.78 | 62.35 | 33467.9 | 902.11 | 975.28
5.05.19 09:30 S | 0.07 | 5.1 | 0 | 0.54 | 0.11 | 83.39 | 10.52 | 23.83 | 62.69 | 31498.4 | 892.82 | 990.53
5.05.19 10:00 S | 0.03 | 17.67 | 0 | 0.57 | 0.12 | 86.57 | 11.46 | 24.41 | 62.99 | 30992.3 | 870.03 | 962.89
5.05.19 10:30 S | 0.01 | 33.81 | 0 | 0.55 | 0.13 | 70.68 | 11.93 | 23.43 | 62.25 | 31439.5 | 861.33 | 928.23
5.05.19 11:00 S | 0.03 | 8.61 | 0 | 0.45 | 0.19 | 82.04 | 11.15 | 22.83 | 61.59 | 31715.1 | 874.07 | 985.38
5.05.19 11:30 S | 0.01 | 8.62 | 0 | 0.51 | 0.19 | 96.06 | 11.27 | 23.99 | 62.84 | 31173.9 | 863.6 | 979.97
5.05.19 12:00 S | 0.01 | 7.54 | 0 | 0.49 | 0.23 | 91.5 | 10.59 | 24.22 | 63 | 31035.2 | 922.51 | 1009.06
5.05.19 12:30 S | 0.03 | 10.43 | 0 | 0.47 | 0.58 | 81.03 | 11.44 | 22.69 | 60.93 | 31645.8 | 913 | 969.8
5.05.19 13:00 S | 0.05 | 100.12 | 0 | 0.72 | 0.22 | 72.67 | 12.9 | 22.65 | 61.31 | 31802.1 | 822.47 | 977.67 | dikke problemen
5.05.19 13:30 S | 0.01 | 39.33 | 0 | 0.57 | 0.19 | 76.27 | 11.97 | 23.35 | 62.09 | 31472.3 | 849.48 | 938.29 | dikke problemen
5.05.19 14:00 S | 0.05 | 12.02 | 0 | 0.5 | 0.17 | 108.8 | 10.04 | 24.08 | 62.77 | 31035.5 | 967.9 | 1016.98
5.05.19 14:30 S | 0.04 | 5.35 | 0 | 0.52 | 0.17 | 115.8 | 10.39 | 24.65 | 63.27 | 30878.2 | 977.11 | 1014.98
5.05.19 15:00 S | 0.01 | 0.76 | 0 | 0.5 | 0.23 | 123.33 | 10.81 | 24.2 | 62.97 | 31078.7 | 899.5 | 1010.89
5.05.19 15:30 S | 0.02 | 1.42 | 0 | 0.5 | 0.21 | 120.55 | 10.64 | 24.45 | 63.2 | 30967.1 | 958.47 | 1007.84
5.05.19 16:00 S | 0.09 | 1.87 | 0 | 0.49 | 0.22 | 113.64 | 10.78 | 23.9 | 62.98 | 31200.7 | 930.3 | 1006.77
5.05.19 16:30 S | 0.04 | 54.86 | 0.03 | 0.62 | 0.29 | 89.27 | 12.16 | 23.44 | 62.39 | 31417.2 | 873.63 | 967.57
5.05.19 17:00 S | 0 | 8.54 | 0 | 0.52 | 0.28 | 79.5 | 10.68 | 23.68 | 62.44 | 31011.3 | 911.78 | 1018.1
5.05.19 17:30 S | 0.02 | 60.84 | 0 | 0.59 | 0.42 | 51.66 | 11.56 | 23.56 | 62.02 | 31053.5 | 924.48 | 966.97
5.05.19 18:00 S | 0.03 | 15.76 | 0 | 0.54 | 0.21 | 101.61 | 10.24 | 24.28 | 62.77 | 30703.6 | 970.32 | 1011.12
5.05.19 18:30 S | 0.03 | 0.68 | 0 | 0.53 | 0.39 | 149.22 | 10.09 | 24.31 | 62.52 | 30570.6 | 1006.63 | 1039.86
5.05.19 19:00 S | 0.05 | 0.2 | 0 | 0.53 | 0.25 | 157.78 | 10.96 | 23.63 | 62.04 | 31221.1 | 923.47 | 1007.64
5.05.19 19:30 S | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.54 | 0.23 | 155.46 | 11.1 | 23.96 | 62.3 | 31101 | 925.56 | 997.13
5.05.19 20:00 S | 0.03 | 3.57 | 0 | 0.5 | 0.21 | 139.83 | 10.26 | 23.84 | 61.74 | 30705.1 | 979.64 | 1036.74
5.05.19 20:30 S | 0.02 | 1.45 | 0 | 0.52 | 0.21 | 158.39 | 10.8 | 23.84 | 62.15 | 30410.2 | 990.34 | 1006.86
5.05.19 21:00 S | 0.03 | 1.37 | 0 | 0.6 | 0.17 | 160.35 | 11.44 | 24.6 | 62.73 | 32878.3 | 917.43 | 978.17
5.05.19 21:30 S | 0.09 | 0.18 | 0 | 0.6 | 0.25 | 168.82 | 12.22 | 22.83 | 61.75 | 31892.7 | 797.33 | 975.59 | dikke problemen
5.05.19 22:00 S | 0.1 | 10.3 | 0 | 0.49 | 0.18 | 132.9 | 10.39 | 23.81 | 62.28 | 31239.9 | 924.28 | 986.96
5.05.19 22:30 S | 0.07 | 0.04 | 0 | 0.58 | 0.27 | 122.56 | 11.91 | 23.72 | 62.26 | 31321.6 | 847.14 | 972.69 | dikke problemen
5.05.19 23:00 S | 0.16 | 82.48 | 0 | 5.2 | 0.2 | 121.55 | 8.8 | 24.65 | 62.28 | 27842.9 | 945.75 | 1031.6
5.05.19 23:30 S | 0.17 | 0.98 | 0 | 0.75 | 0.73 | 145.96 | 8.65 | 24.82 | 63.01 | 25609.1 | 941.49 | 1085.83
5.05.19 24:00 S | 0.17 | 2.12 | 0 | 0.67 | 0.18 | 145.79 | 9.43 | 24.72 | 63.88 | 27079 | 933.67 | 1065.41
6.05.19 00:30 S | 0.12 | 0.81 | 0 | 0.6 | 0.18 | 140.2 | 10.45 | 24.93 | 63.62 | 29449.9 | 982.74 | 1028.75
6.05.19 01:00 S | 0.08 | 0.19 | 0 | 0.68 | 0.2 | 170.64 | 11.62 | 24.56 | 61.98 | 26651.7 | 847.44 | 988.46 | dikke problemen
6.05.19 01:30 S | 0.2 | 0.87 | 0 | 0.54 | 0.16 | 155.25 | 9.41 | 23.59 | 62.13 | 28141.8 | 926 | 975.59
6.05.19 02:00 S | 0.17 | 2.03 | 0 | 0.63 | 0.12 | 115.5 | 9.42 | 25.69 | 63.52 | 27861.7 | 966.8 | 1015.27
6.05.19 02:30 S | 0.1 | 2.61 | 0 | 0.68 | 0.18 | 97.73 | 9.72 | 26.83 | 64.6 | 28932.8 | 1008.19 | 1040.59
6.05.19 03:00 S | 0.14 | 28.08 | 0 | 0.68 | 0.16 | 92.28 | 9.89 | 26.67 | 64.28 | 28058.5 | 992.24 | 1031.3
6.05.19 03:30 S | 0.09 | 18.23 | 0 | 0.75 | 0.17 | 89.22 | 9.87 | 27.88 | 64.84 | 26911.7 | 969.2 | 1009.68
6.05.19 04:00 S | 0.14 | 0.29 | 0 | 0.81 | 0.23 | 58.32 | 11.99 | 26.85 | 63.93 | 26303.8 | 867.14 | 966.97
6.05.19 04:30 S | 0.13 | 0.44 | 0 | 0.86 | 0.25 | 28.29 | 12.06 | 25.85 | 63.64 | 26259.3 | 814.84 | 975.59 | dikke problemen
6.05.19 05:00 S | 0.14 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.14 | 64.74 | 10.73 | 25.57 | 64.05 | 25854.6 | 844.09 | 974.77 | dikke problemen
6.05.19 05:30 S | 0.26 | 15.06 | 0 | 0.68 | 0.11 | 80.23 | 9.44 | 26.48 | 64.91 | 27304.8 | 918.07 | 1001.83
6.05.19 06:00 S | 0.22 | 23.66 | 0 | 0.66 | 0.15 | 61.5 | 10.67 | 26.87 | 64.42 | 27649.9 | 928.23 | 971.75
6.05.19 06:30 S | 0.19 | 0.33 | 0 | 0.69 | 0.17 | 82.14 | 9.48 | 27.31 | 64.1 | 25848.2 | 925.5 | 991.92
6.05.19 07:00 S | 0.18 | 0.23 | 0 | 0.7 | 0.14 | 71.04 | 10.04 | 27.02 | 64.29 | 25912 | 917.71 | 976.33
6.05.19 07:30 S | 0.23 | 4.14 | 0 | 0.67 | 0.11 | 74.96 | 9.59 | 26.56 | 64.29 | 25947.8 | 931.12 | 982.81
6.05.19 08:00 S | 0.26 | 3.69 | 0 | 0.67 | 0.11 | 104.26 | 8.68 | 27.01 | 64.31 | 26618.3 | 968.36 | 1032.9
6.05.19 08:30 S | 0.1 | 6.89 | 0 | 0.66 | 0.11 | 85.29 | 9.81 | 27.52 | 64.56 | 26548.3 | 956.36 | 1010.02
6.05.19 09:00 S | 0.12 | 6.21 | 0 | 0.69 | 0.13 | 105.92 | 8.74 | 28.19 | 64.75 | 28556.2 | 989.67 | 1050.65
6.05.19 09:30 S | 0.03 | 24.97 | 0 | 0.71 | 0.13 | 100.11 | 8.92 | 27.44 | 64.73 | 27190 | 1009.31 | 1060.86
6.05.19 10:00 S | 0.01 | 78.89 | 0 | 0.62 | 0.13 | 85.26 | 10.38 | 26.72 | 63.49 | 27941.5 | 1024.27 | 1023.9
6.05.19 10:30 S | 0.04 | 8.94 | 0 | 0.59 | 0.16 | 57.98 | 10.78 | 25.39 | 62.06 | 26819.4 | 959.66 | 975.84
6.05.19 11:00 S | 0.03 | 2.53 | 0 | 0.57 | 0.16 | 88.72 | 9.5 | 25.2 | 62.74 | 26187.1 | 978.39 | 1023.44
6.05.19 11:30 S | 0.03 | 7.71 | 0 | 0.49 | 0.14 | 105.92 | 8.42 | 25.34 | 63.31 | 28552.9 | 1066.98 | 1111.3
6.05.19 12:00 S | 0.04 | 2.65 | 0 | 0.49 | 0.26 | 83.8 | 9.98 | 24.48 | 61.19 | 27284.9 | 1012.93 | 1060.62
6.05.19 12:30 S | 0.09 | 614.83 | 0.2 | 3.43 | 0.46 | 45.58 | 14.17 | 23.7 | 61.52 | 27402.2 | 774.56 | 896.13 | dikke problemen
6.05.19 13:00 S | 0.06 | 113.73 | 0 | 0.89 | 0.1 | 91.27 | 8.96 | 26.04 | 63.69 | 28417.1 | 1002.87 | 1052.49
6.05.19 13:30 S | 0.03 | 22.72 | 0 | 0.82 | 0.26 | 88.1 | 9.34 | 26.71 | 63 | 27255.1 | 1019.36 | 1106.29
6.05.19 14:00 S | 0.04 | 6.23 | 0 | 0.77 | 0.16 | 55.31 | 11.97 | 23.66 | 61.11 | 27039.2 | 768.03 | 994.49 | dikke problemen
6.05.19 14:30 S | 0.04 | 3.41 | 0 | 0.69 | 0.13 | 96.8 | 9.2 | 25.36 | 63.11 | 27843.5 | 984.94 | 1054.09
6.05.19 15:00 S | 0 | 1.4 | 0 | 0.71 | 0.14 | 98.2 | 9.53 | 27.32 | 64.21 | 26535.5 | 964.18 | 1043.26
6.05.19 15:30 S | 0.01 | 3.78 | 0 | 0.72 | 0.18 | 103.18 | 9.19 | 28.63 | 65.01 | 26560.8 | 993.41 | 1051.09
6.05.19 16:00 S | 0.01 | 0.24 | 0 | 0.65 | 0.21 | 130.41 | 9.24 | 27.83 | 64.68 | 28664.4 | 1039.11 | 1070.68
6.05.19 16:30 S | 0.07 | 93.32 | 0 | 0.63 | 0.31 | 131.45 | 7.31 | 27.39 | 64.04 | 24788.9 | 1025 | 1217.57
6.05.19 17:00 S | 0.04 | 26.85 | 0 | 0.75 | 0.56 | 49.14 | 11.16 | 21.25 | 60.76 | 28100.7 | 969.85 | 1023.67
6.05.19 17:30 S | 0.04 | 2.8 | 0 | 0.66 | 0.23 | 88.47 | 10.28 | 23.86 | 63.14 | 27797.2 | 959.12 | 1023.13
6.05.19 18:00 S | 0.03 | 342.09 | 0 | 1.73 | 0.62 | 61.13 | 11.91 | 23.15 | 61.65 | 27735.7 | 857.68 | 984.95
6.05.19 18:30 S | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.27 | 118.3 | 9.62 | 23.68 | 62.32 | 29055.5 | 987.56 | 1044.28
6.05.19 19:00 S | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.61 | 0.28 | 79.6 | 10.08 | 25.74 | 63.22 | 26300.8 | 948.12 | 1006.23
6.05.19 19:30 S | 0 | 41.57 | 0 | 0.59 | 0.12 | 20.14 | 10.94 | 25.44 | 63.36 | 26624.5 | 924.69 | 951.21
6.05.19 20:00 S | 0.01 | 66.39 | 0 | 0.59 | 0.09 | 20.58 | 10.62 | 25.44 | 63.11 | 26488.5 | 919.14 | 961.69
6.05.19 20:30 S | 0.03 | 4.63 | 0 | 0.67 | 0.11 | 95.43 | 8.32 | 27.85 | 65.23 | 26297.6 | 990.78 | 1042.75
6.05.19 21:00 S | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.64 | 0.28 | 101.33 | 9.8 | 28.03 | 64.66 | 29028.6 | 972.3 | 1001.55
6.05.19 21:30 S | 0.02 | 5.08 | 0 | 0.59 | 0.15 | 61.96 | 9.79 | 25.94 | 63.93 | 26595.4 | 956.86 | 991.66
6.05.19 22:00 S | 0.05 | 179.93 | 0.01 | 0.68 | 0.16 | 30.92 | 11.66 | 26.21 | 63.93 | 26485 | 867.66 | 943.88
6.05.19 22:30 S | 0.05 | 51.74 | 0 | 0.52 | 0.13 | 27.24 | 10.92 | 25.06 | 62.73 | 27287.9 | 822.9 | 954.6 | dikke problemen
6.05.19 23:00 S | 0.02 | 2.15 | 0 | 0.57 | 0.15 | 81.45 | 10.09 | 26.22 | 63.43 | 26943.7 | 874.44 | 997.13
6.05.19 23:30 S | 0 | 3.88 | 0 | 0.59 | 0.19 | 50.34 | 11.22 | 26.3 | 63.15 | 27240.9 | 753.74 | 978 | dikke problemen
6.05.19 24:00 S | 0 | 20.57 | 0 | 0.59 | 0.2 | 54.87 | 10.36 | 26.26 | 63.15 | 27283.2 | 830.44 | 1001.29 | dikke problemen
7.05.19 00:30 S | 0.01 | 1.45 | 0 | 0.6 | 0.14 | 111.72 | 9.53 | 27.43 | 63.82 | 26439.5 | 882.93 | 1008.95
7.05.19 01:00 S | 0.01 | 4.16 | 0 | 0.62 | 0.32 | 56.12 | 11.32 | 27.01 | 63.37 | 26532.6 | 803.98 | 967.32 | dikke problemen
7.05.19 01:30 S | 0.09 | 2.04 | 0 | 0.6 | 0.15 | 86.9 | 9.49 | 27.28 | 63.86 | 26649.1 | 898.35 | 1011.08
7.05.19 02:00 S | 0.04 | 2.25 | 0 | 0.6 | 0.14 | 91.1 | 9.62 | 27.42 | 63.91 | 26570.4 | 898.46 | 1015.97
7.05.19 02:30 S | 0.05 | 4.7 | 0 | 0.63 | 0.12 | 106.78 | 9.3 | 28.18 | 64.58 | 27391.5 | 922.39 | 1051.15
7.05.19 03:00 S | 0.04 | 19.18 | 0 | 0.77 | 0.11 | 96 | 9.5 | 28.15 | 64.24 | 26264.1 | 908.92 | 1028.54
7.05.19 03:30 S | 0.07 | 14 | 0 | 0.65 | 0.09 | 80.56 | 10.74 | 27.61 | 63.61 | 26478.8 | 791.91 | 1000.84 | dikke problemen
7.05.19 04:00 S | 0.14 | 1.14 | 0 | 0.67 | 0.08 | 59.36 | 11.52 | 26.34 | 62.64 | 26738 | 744.58 | 976.94 | dikke problemen
7.05.19 04:30 S | 0.5 | 52.81 | 0.72 | 1.14 | 0.08 | 39.69 | 12.53 | 25.19 | 62.1 | 26990.2 | 615.58 | 972.25 | dikke problemen
7.05.19 05:00 S | 0.1 | 8.69 | 0 | 0.96 | 0.35 | 135.08 | 13.57 | 24.35 | 61.74 | 26676.8 | 511.84 | 967.26 | dikke problemen
7.05.19 05:30 S | 1.3 | 499.07 | 3.98 | 9.73 | 0.13 | 98.91 | 13.63 | 22.82 | 60.61 | 29088.4 | 482.4 | 975.59 | dikke problemen
7.05.19 06:00 S | 0.09 | 277.51 | 0 | 4.63 | 0.3 | 6.35 | 12.32 | 24.66 | 61.16 | 26193.9 | 536.18 | 975.59 | dikke problemen
7.05.19 06:30 S | 0.15 | 60.85 | 0 | 4.64 | 0.26 | 29.65 | 9.1 | 24.88 | 62.7 | 26333 | 713.73 | 984.03 | dikke problemen
7.05.19 07:00 S | 0.17 | 137.79 | 0 | 4.1 | 0.16 | 31.78 | 11.07 | 25.34 | 63.39 | 26331.4 | 672.83 | 974.8 | dikke problemen
7.05.19 07:30 S | 0.1 | 74.41 | 0 | 6.21 | 0.08 | 99.82 | 8.68 | 27.02 | 64.73 | 25610.1 | 754.53 | 975.59 | dikke problemen
7.05.19 08:00 S | 0.1 | 182.04 | 0 | 4.14 | 0.08 | 107.35 | 7.1 | 28.47 | 65.48 | 25281.5 | 822.41 | 1010.38 | dikke problemen
7.05.19 08:30 S | 0.02 | 13.59 | 0 | 2.53 | 0.08 | 111.06 | 8.41 | 29.52 | 66.47 | 25552.6 | 865.91 | 1063.23
7.05.19 09:00 S | 0.01 | 3.12 | 0 | 2 | 0.09 | 87.39 | 9.28 | 28.55 | 64.85 | 28682.9 | 872.78 | 1025.35
7.05.19 09:30 S | 0.51 | 0.45 | 0 | 1.67 | 0.13 | 108.49 | 11.8 | 25.42 | 62.98 | 28290.1 | 662.89 | 992.1 | dikke problemen
7.05.19 10:00 S | 0.41 | 0.08 | 0 | 1.44 | 0.11 | 115.14 | 10.04 | 25.87 | 62.69 | 26736.6 | 775.85 | 1017.53 | dikke problemen
7.05.19 10:30 S | 0.52 | 0.11 | 0 | 1.37 | 0.09 | 127.04 | 9.77 | 26.01 | 62.79 | 26883 | 837.48 | 1022.66 | dikke problemen
7.05.19 11:00 S | 0.42 | 0.21 | 0 | 1.35 | 0.22 | 131.21 | 11.54 | 25.38 | 62.14 | 27176.8 | 657.4 | 997.81 | dikke problemen
7.05.19 11:30 S | 0.49 | 1.14 | 0 | 1.16 | 0.13 | 128.14 | 8.46 | 25.04 | 62.07 | 26441.6 | 850.39 | 1065.22
7.05.19 12:00 S | 0.63 | 214.51 | 0 | 2.45 | 0.09 | 127.99 | 6.58 | 26.02 | 63.97 | 25630.9 | 952.28 | 1165.54
7.05.19 12:30 S | 0.62 | 83.7 | 0 | 1.2 | 0.08 | 180.16 | 7.2 | 25.37 | 63.78 | 26868.5 | 956.25 | 1149.24
7.05.19 13:00 S | 0.65 | 92.27 | 0 | 1.08 | 0.1 | 192.52 | 7.66 | 24.91 | 61.84 | 30978.6 | 977.51 | 1143.92
7.05.19 13:30 S | 0.64 | 183.14 | 0 | 0.9 | 0.11 | 182.47 | 8.21 | 22.72 | 59.91 | 28984.5 | 995.29 | 1149.37
7.05.19 14:00 S | 0.55 | 16.28 | 0 | 0.88 | 0.13 | 197.75 | 8.45 | 23.56 | 59.91 | 26806.5 | 1000.89 | 1149.38
7.05.19 14:30 S | 0.37 | 91.58 | 0 | 0.94 | 0.09 | 97.43 | 9.97 | 22.93 | 60.63 | 27933.4 | 961.73 | 1051.54
7.05.19 15:00 S | 0.54 | 118.98 | 0 | 0.96 | 0.08 | 150.2 | 7.84 | 24.49 | 61.75 | 27868.8 | 1021.55 | 1124.41
7.05.19 15:30 S | 0.49 | 30.15 | 0 | 0.9 | 0.1 | 145.6 | 8.32 | 25.24 | 61.74 | 26356.4 | 1009.35 | 1124.02
7.05.19 16:00 S | 0.5 | 9.88 | 0 | 0.97 | 0.1 | 154.39 | 8.21 | 26.15 | 63.33 | 26106.7 | 998.57 | 1111.21
7.05.19 16:30 S | 0.55 | 0.07 | 0 | 0.94 | 0.08 | 155.15 | 8.05 | 26.09 | 63.56 | 26114.2 | 991.8 | 1094.91
7.05.19 17:00 S | 0.43 | 4.14 | 0 | 0.89 | 0.08 | 100.11 | 9.1 | 25.04 | 62.86 | 26557.4 | 1006.35 | 1062.7
7.05.19 17:30 S | 0.5 | 113.81 | 0 | 0.94 | 0.12 | 179.83 | 8.89 | 23.96 | 62.24 | 25905.9 | 1039.73 | 1114.87
7.05.19 18:00 S | 0.62 | 127.91 | 0 | 0.94 | 0.12 | 176.65 | 7.56 | 21.23 | 60.73 | 26805.3 | 1035.91 | 1179.13
7.05.19 18:30 S | 0.48 | 2.44 | 0 | 0.85 | 0.07 | 218.73 | 9.88 | 19.57 | 59.1 | 28750.8 | 1030.48 | 1110.89
7.05.19 19:00 S | 0.47 | 68.11 | 0 | 0.81 | 0.1 | 161.37 | 8.83 | 19.58 | 59.01 | 27430.7 | 1040.58 | 1145.01
7.05.19 19:30 S | 0.47 | 97.32 | 0 | 0.91 | 0.08 | 128.65 | 9.33 | 20.53 | 60.42 | 27257.4 | 1012.48 | 1094.9
7.05.19 20:00 S | 0.54 | 0.76 | 0 | 0.89 | 0.12 | 138.37 | 9.21 | 21.85 | 60.9 | 26938.9 | 990.42 | 1068.33
7.05.19 20:30 S | 0.44 | 218.42 | 0.18 | 1.08 | 0.35 | 80.48 | 11.46 | 21.73 | 61.12 | 26811.5 | 936.57 | 1062.54
7.05.19 21:00 S | 0.44 | 488.63 | 0 | 3.08 | 0.16 | 36.37 | 8.18 | 19.19 | 59.24 | 29048.3 | 1001.66 | 1087.22
7.05.19 21:30 S | 0.18 | 121.27 | 0 | 1.07 | 0.13 | 104.42 | 9.57 | 21.21 | 60.89 | 27310.7 | 992 | 1101.79
7.05.19 22:00 S | 0.21 | 3.7 | 0 | 0.77 | 0.07 | 151.48 | 8.2 | 21.4 | 60.86 | 27644.5 | 1030.4 | 1089.5
7.05.19 22:30 S | 0.1 | 0.9 | 0 | 0.81 | 0.08 | 135.94 | 9.29 | 23.45 | 62.1 | 27286.9 | 1015.17 | 1065.1
7.05.19 23:00 S | 0.12 | 38.96 | 0 | 0.86 | 0.35 | 123.34 | 10.89 | 24.71 | 62.33 | 27122.6 | 903.86 | 1030.2
7.05.19 23:30 S | 0.16 | 365.57 | 0.02 | 2.36 | 0.28 | 69.48 | 10.49 | 22.83 | 60.19 | 27858.8 | 949.54 | 1020.32
7.05.19 24:00 S | 0.16 | 0.53 | 0 | 1.08 | 0.09 | 171.17 | 7.82 | 25.38 | 62.52 | 26717.6 | 1038.15 | 1101.44
8.05.19 00:30 S | 0.22 | 135.6 | 0 | 1.23 | 0.14 | 110.44 | 8.66 | 25.7 | 62.7 | 25681.8 | 1029.37 | 1114.17
8.05.19 01:00 S | 0.27 | 1.47 | 0 | 0.96 | 0.11 | 193.98 | 7.51 | 24 | 62.55 | 27170.7 | 1054.05 | 1136.36
8.05.19 01:30 S | 0.24 | 14.01 | 0 | 0.97 | 0.1 | 180.69 | 7.86 | 25.61 | 63.36 | 26509.6 | 1040.83 | 1127.61
8.05.19 02:00 S | 0.24 | 4.17 | 0 | 0.88 | 0.14 | 158.32 | 8.54 | 25.34 | 62.83 | 26423.3 | 1044.46 | 1112.89
8.05.19 02:30 S | 0.23 | 56.53 | 0 | 0.77 | 0.13 | 153.54 | 7.39 | 24.56 | 62.37 | 26503.6 | 1081.51 | 1154.54
8.05.19 03:00 S | 0.08 | 0.79 | 0 | 0.82 | 0.25 | 93.76 | 11.19 | 24.41 | 62.13 | 27123.9 | 984.02 | 1028.89
8.05.19 03:30 S | 0.17 | 138.99 | 0 | 0.75 | 0.2 | 139.12 | 8.28 | 24.09 | 61.77 | 26463.7 | 1048.3 | 1116.14
8.05.19 04:00 S | 0.18 | 0.79 | 0 | 0.69 | 0.13 | 203.52 | 8.46 | 23.65 | 61.67 | 27354.4 | 1044.84 | 1114.61
8.05.19 04:30 S | 0.12 | 0.17 | 0 | 0.74 | 0.12 | 157.48 | 8.76 | 25.31 | 62.79 | 26615.8 | 1053.55 | 1090.64
8.05.19 05:00 S | 0.19 | 9.43 | 0 | 0.79 | 0.13 | 154.6 | 8.45 | 26.75 | 63.51 | 26103.3 | 1041.72 | 1103.69
8.05.19 05:30 S | 0.28 | 3.68 | 0 | 0.73 | 0.13 | 181.12 | 7.71 | 26.33 | 63.03 | 26160.5 | 1080.99 | 1129.87
8.05.19 06:00 S | 0.22 | 0.39 | 0 | 0.74 | 0.17 | 162.24 | 8.88 | 26.2 | 63.09 | 26018.4 | 1039.38 | 1098.35
8.05.19 06:30 S | 0.18 | 2.45 | 0 | 0.68 | 0.2 | 72.1 | 10.77 | 24.41 | 61.71 | 26704.9 | 990.59 | 1023.02
8.05.19 07:00 S | 0.3 | 124.48 | 0 | 0.72 | 0.14 | 145.84 | 7.7 | 25.17 | 62.75 | 26642.2 | 1067.27 | 1135.03
8.05.19 07:30 S | 0.17 | 8.32 | 0 | 0.66 | 0.1 | 154.4 | 8.54 | 24.93 | 62.33 | 26392.1 | 1064.14 | 1091.59
8.05.19 08:00 S | 0.17 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0.11 | 149.17 | 8.77 | 26.04 | 62.93 | 26167.4 | 1060.34 | 1089.69
8.05.19 08:30 S | 0.16 | 80.13 | 0 | 0.67 | 0.14 | 126.49 | 9.15 | 25.73 | 62.78 | 27159.9 | 1048.38 | 1080.31
8.05.19 09:00 S | 0.1 | 8.32 | 0 | 0.64 | 0.11 | 135.77 | 9.05 | 25.29 | 62.35 | 30359.2 | 1061.84 | 1063.6
8.05.19 09:30 S | 0.24 | 1.57 | 0 | 0.61 | 0.12 | 139.88 | 9.36 | 25.29 | 62.59 | 29316.9 | 1082.69 | 1079.16
8.05.19 10:00 S | 0.17 | 0.3 | 0 | 0.59 | 0.12 | 139.9 | 9.32 | 25.63 | 62.2 | 28868.8 | 1084.56 | 1076.42
8.05.19 10:30 S | 0.16 | 0.03 | 0 | 0.61 | 0.14 | 118.94 | 10.29 | 25.41 | 61.66 | 26913.2 | 1022.3 | 1031.68
8.05.19 11:00 S | 0.24 | 0.36 | 0 | 0.62 | 0.1 | 127.92 | 9.32 | 26.35 | 62.71 | 27330.7 | 1063.01 | 1055.16
8.05.19 11:30 S | 0.18 | 0.54 | 0 | 0.58 | 0.14 | 176.78 | 9.87 | 25.57 | 61.68 | 28145.3 | 1065.72 | 1074.1
8.05.19 12:00 S | 0.27 | 0.97 | 0 | 0.55 | 0.13 | 138.67 | 9.58 | 25.21 | 61.34 | 27719.7 | 1068.05 | 1055.35
8.05.19 12:30 S | 0.21 | 0.74 | 0 | 0.61 | 0.13 | 159.51 | 10.16 | 26.22 | 62.14 | 27642.1 | 1030.15 | 1033.25
8.05.19 13:00 S | 0.22 | 0.17 | 0 | 0.58 | 0.11 | 134.19 | 9.37 | 25.84 | 61.83 | 27735 | 1053.63 | 1050.26
8.05.19 13:30 S | 0.28 | 0.2 | 0 | 0.59 | 0.12 | 199.58 | 9.05 | 26.31 | 62.47 | 28556.5 | 1076.79 | 1070.43
8.05.19 14:00 S | 0.16 | 0.15 | 0 | 0.57 | 0.11 | 156.96 | 9.64 | 26.15 | 62.36 | 28024.1 | 1070.43 | 1053.66
8.05.19 14:30 S | 0.26 | 0.26 | 0 | 0.6 | 0.1 | 126.79 | 9.54 | 26.83 | 62.81 | 26936.2 | 1048.1 | 1049.73
8.05.19 15:00 S | 0.2 | 0.79 | 0 | 0.57 | 0.11 | 163.25 | 9.39 | 26.95 | 63.22 | 28143.2 | 1094.98 | 1066.1
8.05.19 15:30 S | 0.16 | 0.72 | 0 | 0.54 | 0.1 | 163.19 | 9.09 | 27.57 | 63.94 | 27934.3 | 1070.85 | 1073.9
8.05.19 16:00 S | 0.31 | 2.11 | 0 | 0.5 | 0.09 | 191.13 | 10.04 | 24.15 | 59.93 | 27961 | 1064.12 | 1062.66
8.05.19 16:30 S | 0.17 | 1.54 | 0 | 0.51 | 0.08 | 143.65 | 9.28 | 24.12 | 61.27 | 28536.6 | 1075.81 | 1069.48
8.05.19 17:00 S | 0.26 | 1 | 0 | 0.57 | 0.1 | 161.35 | 9.34 | 25.98 | 62.45 | 28403.1 | 1082.26 | 1075.21
8.05.19 17:30 S | 0.22 | 1.44 | 0 | 0.58 | 0.12 | 179.85 | 9.77 | 26.66 | 62.87 | 28034.2 | 1066.87 | 1069.69
8.05.19 18:00 S | 0.23 | 4.75 | 0 | 0.56 | 0.08 | 132.72 | 9.63 | 25.63 | 62.01 | 27184.2 | 1035.21 | 1044.43
8.05.19 18:30 S | 0.18 | 13.89 | 0.01 | 0.63 | 0.1 | 118.99 | 10.56 | 26.63 | 63.08 | 26744.9 | 1017.53 | 1032.81
8.05.19 19:00 S | 0.2 | 3.03 | 0 | 0.61 | 0.11 | 121.56 | 10.8 | 25.74 | 62.25 | 25950.6 | 991.96 | 1020.7
8.05.19 19:30 S | 0.29 | 3.31 | 0 | 0.52 | 0.11 | 138.31 | 9.4 | 24.59 | 62.39 | 28169.8 | 1067.54 | 1065.01
8.05.19 20:00 S | 0.18 | 5.75 | 0 | 0.56 | 0.09 | 122.09 | 9.92 | 25.79 | 62.21 | 28230.1 | 1077.17 | 1063.45
8.05.19 20:30 S | 0.21 | 0.2 | 0 | 0.69 | 0.1 | 78.97 | 11.85 | 25.82 | 62.22 | 25646.3 | 950.16 | 974.17
8.05.19 21:00 S | 0.22 | 1.04 | 0 | 0.62 | 0.1 | 120.58 | 9.58 | 24.06 | 62.59 | 28649.7 | 1009.17 | 1043.3
8.05.19 21:30 S | 0 | 1.78 | 0 | 0.63 | 0.09 | 130 | 9.5 | 25 | 63.22 | 27532.8 | 1031.74 | 1051.38
8.05.19 22:00 S | 0 | 1.06 | 0 | 0.58 | 0.09 | 145.02 | 9.61 | 26.27 | 63.19 | 28060.6 | 1065.06 | 1047.11
8.05.19 22:30 S | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0.09 | 114.85 | 10.36 | 26.28 | 62.35 | 25549.2 | 984.11 | 1012.61
8.05.19 23:00 S | 0 | 0.97 | 0 | 0.56 | 0.11 | 139.41 | 9.37 | 25.39 | 62.94 | 27586.8 | 1030.04 | 1055.29
8.05.19 23:30 S | 0 | 7.1 | 0 | 0.54 | 0.1 | 135.1 | 9.31 | 26.44 | 63.15 | 28177.5 | 1063.75 | 1079.15
8.05.19 24:00 S | 0.01 | 4 | 0 | 0.56 | 0.12 | 104.56 | 10.15 | 26.15 | 62.16 | 26342.7 | 1019.6 | 1027.76
9.05.19 00:30 S | 0.06 | 8.12 | 0.69 | 0.81 | 0.2 | 79.34 | 13.15 | 23.21 | 60.7 | 26193.9 | 824.66 | 933.28 | dikke problemen
9.05.19 01:00 S | 0.06 | 5.74 | 0.13 | 0.79 | 0.13 | 35.98 | 11.88 | 20.66 | 59.91 | 27428.7 | 878.23 | 933.79
9.05.19 01:30 S | 0.01 | 0.26 | 0 | 0.58 | 0.08 | 101.91 | 10.09 | 22.35 | 61.19 | 27120.2 | 923.77 | 991.78
9.05.19 02:00 S | 0.01 | 2.88 | 0 | 0.55 | 0.11 | 123.14 | 9.72 | 24.13 | 62.32 | 27144.7 | 952.83 | 1025.99
9.05.19 02:30 S | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.55 | 0.11 | 135.29 | 9.5 | 24.89 | 62.2 | 26507.1 | 982.12 | 1031.71
9.05.19 03:00 S | 0 | 0.25 | 0 | 0.54 | 0.11 | 128.28 | 9.63 | 24.44 | 62.26 | 26197.7 | 990.53 | 1020.3
9.05.19 03:30 S | 0 | 0.03 | 0 | 0.54 | 0.09 | 114.28 | 10.57 | 23.43 | 61.8 | 26650.2 | 953.86 | 999.68
9.05.19 04:00 S | 0.01 | 0.21 | 0 | 0.54 | 0.11 | 122.01 | 9.53 | 22.57 | 61.17 | 26657.1 | 976.06 | 1015.49
9.05.19 04:30 S | 0.01 | 2.15 | 0 | 0.54 | 0.13 | 137.67 | 9.52 | 23.12 | 61.72 | 28182.5 | 1009.74 | 1047.51
9.05.19 05:00 S | 0 | 0.16 | 0 | 0.55 | 0.11 | 126.6 | 10.12 | 24.47 | 61.42 | 26826.6 | 913.07 | 1023.72
9.05.19 05:30 S | 0 | 0.07 | 0 | 0.56 | 0.1 | 125.22 | 10.3 | 25.14 | 62.17 | 26618.6 | 935.58 | 1019.48
9.05.19 06:00 S | 0 | 0.46 | 0 | 0.51 | 0.12 | 129.71 | 9.67 | 24.8 | 62.1 | 26689.8 | 981.04 | 1035.12
9.05.19 06:30 S | 0 | 0.35 | 0 | 0.5 | 0.11 | 134.06 | 9.86 | 24.49 | 61.92 | 26643.9 | 1001.4 | 1032.57
9.05.19 07:00 S | 0.01 | 1.03 | 0 | 0.49 | 0.1 | 137.04 | 9.49 | 24.22 | 62.16 | 26579.6 | 1000.54 | 1035.62
9.05.19 07:30 S | 0.01 | 0.34 | 0 | 0.59 | 0.13 | 95.99 | 12.66 | 23.09 | 61.06 | 27166.4 | 752.82 | 976.04 | dikke problemen
9.05.19 08:00 S | 0 | 1.87 | 0 | 0.41 | 0.1 | 116.87 | 9.59 | 22.32 | 60.24 | 27411.5 | 897.68 | 1018.33
9.05.19 08:30 S | 0 | 1.22 | 0 | 0.45 | 0.1 | 133.82 | 8.98 | 24.03 | 62.13 | 27559.3 | 1001.79 | 1050.32
9.05.19 09:00 S | 0 | 1.38 | 0 | 0.48 | 0.1 | 128.62 | 9.55 | 25.09 | 61.92 | 29543.3 | 996.03 | 1035.77
9.05.19 09:30 S | 0.02 | 0.54 | 0 | 0.49 | 0.44 | 106.7 | 10.42 | 23.57 | 61.52 | 26578.2 | 962.85 | 1007.97
9.05.19 10:00 S | 0.01 | 2.86 | 0 | 0.5 | 0.12 | 82.29 | 10.37 | 23.97 | 62.57 | 26273.6 | 950.73 | 996.47
9.05.19 10:30 S | 0.02 | 6.81 | 0 | 0.47 | 0.1 | 79.89 | 9.65 | 23.89 | 62.43 | 27504.6 | 1013.13 | 1049.57
9.05.19 11:00 S | 0 | 0.29 | 0 | 0.45 | 0.1 | 83.82 | 10.57 | 23.6 | 61.59 | 27042.4 | 937.95 | 1003.77
9.05.19 11:30 S | 0.02 | 1.27 | 0 | 0.48 | 0.11 | 70.25 | 11.33 | 24.18 | 61.75 | 27131.2 | 884.84 | 975.22
9.05.19 12:00 S | 0 | 0.4 | 0 | 0.42 | 0.11 | 75.62 | 10.03 | 23.85 | 61.4 | 27100 | 872.61 | 1004.17
9.05.19 12:30 S | 0.01 | 3.17 | 0 | 0.44 | 0.1 | 74.93 | 10.25 | 24.19 | 61.83 | 26990.9 | 914.84 | 998.18
9.05.19 13:00 S | 0.01 | 3.85 | 0 | 0.46 | 0.09 | 85.59 | 9.55 | 25.44 | 62.75 | 26606.6 | 988.93 | 1026.67
9.05.19 13:30 S | 0.02 | 12.49 | 0 | 0.5 | 0.1 | 88.93 | 9.41 | 26.12 | 63.36 | 26029.6 | 1014.49 | 1026.73
9.05.19 14:00 S | 0.01 | 13.14 | 0 | 0.48 | 0.08 | 83.8 | 9.85 | 26.12 | 63.38 | 26839.1 | 1058.51 | 1022.28
9.05.19 14:30 S | 0.01 | 1.27 | 0 | 0.45 | 0.09 | 80.83 | 9.03 | 25.17 | 62.39 | 26220.3 | 1047.94 | 1032.59
9.05.19 15:00 S | 0.01 | 1.16 | 0 | 0.52 | 0.1 | 77.59 | 9.79 | 23.85 | 62.44 | 25934.7 | 1027.05 | 1002.33
9.05.19 15:30 S | 0.01 | 3.99 | 0.03 | 0.61 | 0.12 | 83.11 | 9.71 | 23.58 | 62.83 | 26750.4 | 1017.7 | 1013.87
9.05.19 16:00 S | 0.02 | 24.26 | 0.1 | 0.57 | 0.11 | 63.88 | 11.66 | 23.51 | 62.38 | 26527.5 | 954.38 | 963.33
9.05.19 16:30 S | 0.01 | 0 | 0 | 0.49 | 0.09 | 69.88 | 10.73 | 23.16 | 62.07 | 27024 | 894.37 | 982.98
9.05.19 17:00 S | 0.05 | 27.97 | 0 | 0.44 | 0.08 | 135.74 | 8.9 | 23.29 | 61.84 | 28504.6 | 1017.25 | 1077.12
9.05.19 17:30 S | 0.01 | 0.94 | 0 | 0.48 | 0.07 | 174.84 | 10.56 | 23.38 | 60.48 | 27390.9 | 958.79 | 1028.09
9.05.19 18:00 S | 0.01 | 2.75 | 0 | 0.51 | 0.08 | 227.27 | 11.96 | 22.11 | 59.68 | 27217.1 | 757.84 | 1012.44 | dikke problemen
9.05.19 18:30 S | 0.01 | 2.16 | 0 | 0.6 | 0.12 | 101.13 | 12.59 | 20.19 | 59.04 | 27505.9 | 725.54 | 946.9 | dikke problemen
9.05.19 19:00 S | 0.01 | 0.95 | 0 | 0.57 | 0.15 | 69.75 | 10.3 | 23.65 | 62.79 | 27074.1 | 836.43 | 981.53 | dikke problemen
9.05.19 19:30 S | 0.05 | 2.42 | 0 | 0.59 | 0.1 | 157.02 | 8.38 | 27.87 | 65.22 | 27379.2 | 984.74 | 1067.82
9.05.19 20:00 S | 0.01 | 2.1 | 0 | 0.56 | 0.12 | 135.06 | 9.21 | 27.88 | 64.09 | 27991.3 | 1019.95 | 1074.34
9.05.19 20:30 S | 0.01 | 12.51 | 0 | 0.54 | 0.13 | 87.17 | 9.77 | 27.43 | 63.56 | 26373.5 | 1007.76 | 1037.61
9.05.19 21:00 S | 0.01 | 5 | 0 | 0.51 | 0.12 | 114.61 | 9.43 | 27.2 | 63.53 | 29373.2 | 1026.21 | 1037.22
9.05.19 21:30 S | 0.34 | 24.76 | 0 | 0.53 | 0.11 | 94.62 | 8.99 | 25.59 | 63.13 | 27357.2 | 996.56 | 1042.9
9.05.19 22:00 S | 0.29 | 10.15 | 0 | 0.53 | 0.14 | 95.52 | 9.95 | 26.89 | 63.65 | 26649.3 | 993.98 | 1018.76
9.05.19 22:30 S | 0.29 | 1.24 | 0 | 0.51 | 0.09 | 90.6 | 10.5 | 26.69 | 63.31 | 27369.8 | 985.36 | 1005.6
9.05.19 23:00 S | 0.25 | 2.3 | 0 | 0.5 | 0.11 | 125.17 | 9.06 | 27.42 | 63.95 | 27249.2 | 998.27 | 1049.29
9.05.19 23:30 S | 0.17 | 1.68 | 0 | 0.49 | 0.09 | 142.76 | 9.04 | 27.99 | 64.37 | 27873.5 | 1039.61 | 1078.28
9.05.19 24:00 S | 0.31 | 3.27 | 0 | 0.45 | 0.1 | 146.1 | 9.01 | 26.79 | 63.4 | 28342.4 | 1046.59 | 1086.57
10.05.19 00:30 S | 0.31 | 104.71 | 0 | 0.42 | 0.21 | 102.19 | 9.38 | 24.83 | 61.57 | 29169.6 | 1039.76 | 1075.32
10.05.19 01:00 S | 0.4 | 19.08 | 0.32 | 0.44 | 0.11 | 79 | 10.27 | 23.73 | 60.97 | 29821.9 | 1029.61 | 1012.06
10.05.19 01:30 S | 0.36 | 27.1 | 0 | 0.48 | 0.14 | 51.37 | 10.58 | 24.98 | 62.2 | 29781.2 | 1023.79 | 994.52
10.05.19 02:00 S | 0.28 | 1.82 | 0 | 0.47 | 0.26 | 149.6 | 8.9 | 25.73 | 62.8 | 29320.5 | 1053.03 | 1067.07
10.05.19 02:30 S | 0.24 | 13.23 | 0 | 0.45 | 0.16 | 88.44 | 9.93 | 25.72 | 62.97 | 29563.6 | 1038.64 | 1036.38
10.05.19 03:00 S | 0.2 | 1.89 | 0 | 0.44 | 0.11 | 105.47 | 9.71 | 25.73 | 63.09 | 29678.6 | 1037.63 | 1035.58
10.05.19 03:30 S | 0.25 | 9.23 | 0 | 0.44 | 0.14 | 81.56 | 10.18 | 25.22 | 62.49 | 28723.7 | 1014.31 | 999.33
10.05.19 04:00 S | 0.29 | 5.2 | 0 | 0.49 | 0.13 | 128.52 | 8.99 | 26.64 | 63.5 | 27437 | 1055.22 | 1044.92
10.05.19 04:30 S | 0.25 | 0.28 | 0 | 0.49 | 0.12 | 118.4 | 9.67 | 25.98 | 62.93 | 26431.5 | 990.31 | 1015.44
10.05.19 05:00 S | 0.21 | 2.09 | 0 | 0.46 | 0.13 | 152.36 | 8.61 | 25.92 | 63.56 | 28308.2 | 1073.88 | 1064.88
10.05.19 05:30 S | 0.21 | 114.6 | 0 | 0.47 | 0.1 | 142.35 | 9 | 25.87 | 63.3 | 28912.5 | 1090.52 | 1105.09
10.05.19 06:00 S | 0.17 | 45.04 | 0 | 0.42 | 0.11 | 111.48 | 9.91 | 24.84 | 61.71 | 26589.3 | 1036.56 | 1035.19
10.05.19 06:30 S | 0.2 | 5.33 | 0 | 0.42 | 0.13 | 116.57 | 9.38 | 23.86 | 62.11 | 27252 | 1043.57 | 1039.32
10.05.19 07:00 S | 0.15 | 0.43 | 0 | 0.42 | 0.12 | 133.92 | 8.87 | 24.66 | 62.57 | 27435.5 | 1076.12 | 1049.26
10.05.19 07:30 S | 0.17 | 0.13 | 0 | 0.51 | 0.13 | 142.14 | 11.55 | 24.72 | 62.06 | 26900.5 | 918.88 | 990.58
10.05.19 08:00 S | 0.16 | 1.92 | 0 | 0.4 | 0.1 | 153.58 | 8.46 | 24.57 | 62.17 | 28769.9 | 1058.91 | 1073.51
10.05.19 08:30 S | 0.21 | 10.62 | 0 | 0.47 | 0.14 | 79.79 | 10.88 | 25.35 | 62.07 | 26871 | 971.08 | 998.23
10.05.19 09:00 S | 0.25 | 1.51 | 0 | 0.4 | 0.12 | 146.26 | 8.39 | 24.63 | 62.49 | 30566.2 | 1059.86 | 1044.69
10.05.19 09:30 S | 0.09 | 1.13 | 0 | 0.46 | 0.12 | 126.09 | 10.74 | 23.65 | 61.48 | 26952.1 | 977.49 | 993.07
10.05.19 10:00 S | 0.06 | 1.01 | 0 | 0.45 | 0.11 | 150.88 | 10.93 | 22.6 | 61.24 | 27088.5 | 912.45 | 993.65
10.05.19 10:30 S | 0.09 | 14.32 | 0 | 0.44 | 0.1 | 116.48 | 10.82 | 21.48 | 60.38 | 27962.3 | 882.9 | 989.43
10.05.19 11:00 S | 0.04 | 30.12 | 0 | 0.47 | 0.1 | 138.95 | 10.37 | 21.4 | 60.34 | 27958.8 | 931.86 | 1000.83
10.05.19 11:30 S | 0.04 | 5.46 | 0 | 0.42 | 0.08 | 132.99 | 9.65 | 22.12 | 60.67 | 27804 | 994.12 | 1014.9
10.05.19 12:00 S | 0.09 | 51.43 | 0 | 0.45 | 0.09 | 169.62 | 8.69 | 23.38 | 61.56 | 27634.4 | 1069.95 | 1046.96
10.05.19 12:30 S | 0.03 | 2.32 | 0 | 0.45 | 0.09 | 135.56 | 9.71 | 23.69 | 61.76 | 26977.8 | 1030.02 | 1013.38
10.05.19 13:00 S | 0.07 | 2.94 | 0 | 0.39 | 0.08 | 144.29 | 8.96 | 23.28 | 61.76 | 28265.6 | 1068.36 | 1057.74
10.05.19 13:30 S | 0.04 | 0.33 | 0 | 0.4 | 0.08 | 164.64 | 9.52 | 23.99 | 61.64 | 29193 | 1103.05 | 1064.05
10.05.19 14:00 S | 0.06 | 1.53 | 0 | 0.43 | 0.16 | 143.65 | 9.86 | 24.62 | 61.29 | 28016.4 | 1080.32 | 1043.05
10.05.19 14:30 S | 0.11 | 126.32 | 0 | 0.42 | 0.09 | 124.19 | 9.03 | 23.83 | 61.14 | 27096 | 1078.43 | 1110.17
10.05.19 15:00 S | 0.03 | 4.98 | 0 | 0.42 | 0.08 | 198.07 | 10.23 | 22.9 | 61.51 | 27888 | 1028.02 | 1034.58
10.05.19 15:30 S | 0.07 | 3.94 | 0 | 0.41 | 0.08 | 173.01 | 9.32 | 24.32 | 62.94 | 29798.5 | 1091.64 | 1069.62
10.05.19 16:00 S | 0.06 | 0.62 | 0 | 0.47 | 0.08 | 174.45 | 9.45 | 25.38 | 63.35 | 27632.1 | 1068.59 | 1054.94
10.05.19 16:30 S | 0.06 | 0.58 | 0 | 0.46 | 0.1 | 175.78 | 9.19 | 26.63 | 64.43 | 28976.2 | 1096.07 | 1077.54
10.05.19 17:00 S | 0.09 | 71.5 | 0 | 0.42 | 0.09 | 128.81 | 9.81 | 25.43 | 63.14 | 27405.2 | 1061.02 | 1076.5
10.05.19 17:30 S | 0.05 | 6.14 | 0 | 0.39 | 0.08 | 124.19 | 9.4 | 24.16 | 62.9 | 28725.9 | 1074.07 | 1057.17
10.05.19 18:00 S | 0.06 | 69.74 | 0 | 0.4 | 0.08 | 125.43 | 9.89 | 24.98 | 63.07 | 28082.7 | 1076.72 | 1074.91
10.05.19 18:30 S | 0.06 | 0.31 | 0 | 0.41 | 0.08 | 120.65 | 9.26 | 24.43 | 62.73 | 27055 | 1054.2 | 1046.83
10.05.19 19:00 S | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.47 | 0.08 | 142.58 | 9.02 | 26.58 | 64.7 | 27476.4 | 1076.16 | 1049.56
10.05.19 19:30 S | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.49 | 0.08 | 171.53 | 9.03 | 27.62 | 65.15 | 28229.2 | 1067.44 | 1067.85
10.05.19 20:00 S | 0.07 | 7.84 | 0 | 0.44 | 0.12 | 120.61 | 9.61 | 26.21 | 63.34 | 28853.8 | 1074.67 | 1054.46
10.05.19 20:30 S | 0.06 | 1.82 | 0 | 0.43 | 0.08 | 110.75 | 8.81 | 25.7 | 63.11 | 26697.2 | 1064.06 | 1044.04
10.05.19 21:00 S | 0.04 | 5.57 | 0 | 0.49 | 0.1 | 49.49 | 11.72 | 24.25 | 62.04 | 28553.5 | 952.32 | 980.73
10.05.19 21:30 S | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.47 | 0.08 | 72.5 | 11.14 | 21.23 | 60.55 | 28002.8 | 919.76 | 972.34
10.05.19 22:00 S | 0.01 | 34.27 | 0 | 0.45 | 0.08 | 74.77 | 11.01 | 20.87 | 60.15 | 27992 | 935.71 | 974.54
10.05.19 22:30 S | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.39 | 0.09 | 74.37 | 10.92 | 21.28 | 60.19 | 27982.6 | 928.83 | 970.52
10.05.19 23:00 S | 0.02 | 0 | 0 | 0.37 | 0.08 | 71.31 | 10.5 | 21.55 | 60.14 | 27938.2 | 939.88 | 977.39
10.05.19 23:30 S | 0.02 | 5.74 | 0 | 0.38 | 0.08 | 80.2 | 10.08 | 22.25 | 60.67 | 27477.4 | 1020.01 | 996.25
10.05.19 24:00 S | 0 | 0.85 | 0 | 0.39 | 0.09 | 81.43 | 10.11 | 22.57 | 60.85 | 27407.6 | 1011.67 | 987.94
11.05.19 00:30 S | 0 | 0.21 | 0 | 0.39 | 0.08 | 80.85 | 10.62 | 22.52 | 60.92 | 27527.2 | 1001.01 | 983.03
11.05.19 01:00 S | 0 | 0.02 | 0 | 0.4 | 0.08 | 86.77 | 10.56 | 22.66 | 60.84 | 27533.3 | 1002.89 | 978.33
11.05.19 01:30 S | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.39 | 0.09 | 85.05 | 10.76 | 22.65 | 60.76 | 27557.9 | 993.9 | 979.91
11.05.19 02:00 S | 0.01 | 31.85 | 0 | 0.41 | 0.09 | 77.99 | 10.37 | 22.77 | 60.93 | 27808 | 1025.88 | 978.21
11.05.19 02:30 S | 0 | 2.63 | 0 | 0.43 | 0.09 | 85.76 | 10.68 | 23.2 | 61.02 | 27354.7 | 989.06 | 985.49
11.05.19 03:00 S | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.51 | 0.11 | 93.43 | 12.26 | 23.15 | 60.72 | 27728.3 | 851.71 | 950.49
11.05.19 03:30 S | 0.03 | 0.07 | 0 | 0.39 | 0.09 | 67.39 | 10.85 | 22.66 | 60.27 | 27781 | 918.16 | 962.84
11.05.19 04:00 S | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.41 | 0.09 | 61.96 | 11.33 | 22.75 | 60.32 | 27797.3 | 881.29 | 961.33
11.05.19 04:30 S | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.42 | 0.09 | 76.11 | 10.62 | 23.21 | 60.77 | 27657.8 | 939.87 | 971.18
11.05.19 05:00 S | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.43 | 0.09 | 69.49 | 11.1 | 23.29 | 60.6 | 27781.5 | 884.91 | 970.26
11.05.19 05:30 S | 0 | 46.83 | 0 | 0.67 | 0.11 | 70.45 | 11.86 | 23.73 | 60.58 | 27782.6 | 806.64 | 956.58 | dikke problemen
11.05.19 06:00 S | 0.08 | 9.97 | 0 | 0.71 | 0.13 | 48.29 | 12.9 | 22.26 | 59.53 | 27482.9 | 720.96 | 966.55 | dikke problemen
11.05.19 06:30 S | 0.06 | 23.84 | 0 | 0.44 | 0.09 | 28.19 | 11.21 | 21.53 | 59.86 | 27959.7 | 837.16 | 979.61 | dikke problemen
11.05.19 07:00 S | 0.01 | 8.73 | 0 | 0.47 | 0.09 | 94.06 | 9.22 | 23.3 | 61.39 | 27665 | 973.17 | 1000.51
11.05.19 07:30 S | 0.04 | 1.75 | 0 | 0.48 | 0.08 | 142.41 | 8.35 | 26.2 | 63.36 | 26878.2 | 1018.02 | 1046.75
11.05.19 08:00 S | 0.05 | 1.57 | 0 | 0.47 | 0.1 | 143.7 | 8.7 | 27.18 | 63.63 | 27715.6 | 1057.3 | 1057.85
11.05.19 08:30 S | 0.02 | 22.5 | 0 | 0.42 | 0.08 | 149.49 | 8.68 | 25.16 | 61.32 | 27822.6 | 1079.36 | 1064.61
11.05.19 09:00 S | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.4 | 0.1 | 145.3 | 9.15 | 25.39 | 62.39 | 30450.2 | 1060.46 | 1048.91
11.05.19 09:30 S | 0 | 16.64 | 0 | 0.44 | 0.09 | 92.38 | 10.18 | 25.41 | 62.27 | 27123.9 | 1019.54 | 1004.96
11.05.19 10:00 S | 0.01 | 0.71 | 0 | 0.41 | 0.09 | 128.56 | 8.77 | 25.66 | 63.06 | 26894.5 | 1070.21 | 1035.01
11.05.19 10:30 S | 0.04 | 3.38 | 0 | 0.38 | 0.09 | 111.02 | 9.46 | 25.25 | 62.57 | 27303.7 | 1064.01 | 1037.44
11.05.19 11:00 S | 0.04 | 0.69 | 0 | 0.36 | 0.08 | 135.79 | 9.31 | 25.64 | 62.68 | 27660.2 | 1061.63 | 1044.1
11.05.19 11:30 S | 0.04 | 1.5 | 0 | 0.35 | 0.08 | 118.3 | 9.25 | 25.92 | 63.26 | 26745.4 | 1076.98 | 1034.34
11.05.19 12:00 S | 0.05 | 8.09 | 0 | 0.3 | 0.08 | 118.92 | 9.15 | 24.93 | 62.93 | 27549.9 | 1087.68 | 1062.45
11.05.19 12:30 S | 0.06 | 107.18 | 0.01 | 0.41 | 0.12 | 120.49 | 12.16 | 23.23 | 61.24 | 25641.9 | 949.27 | 985.46
11.05.19 13:00 S | 0.02 | 4.77 | 0 | 0.29 | 0.07 | 79.73 | 11 | 18.14 | 57.8 | 28655.2 | 960.88 | 983.54
11.05.19 13:30 S | 0.05 | 4.42 | 0 | 0.33 | 0.08 | 132.72 | 10.34 | 21.21 | 61 | 29137.8 | 1001.93 | 1016.38
11.05.19 14:00 S | 0.02 | 3.64 | 0 | 0.29 | 0.14 | 116.09 | 9.17 | 22.67 | 62 | 27716.1 | 1038.77 | 1023.22
11.05.19 14:30 S | 0.04 | 17.82 | 0 | 0.31 | 0.07 | 134.99 | 9.25 | 22.07 | 60.7 | 28329.8 | 1049.66 | 1036.95
11.05.19 15:00 S | 0 | 2.28 | 0 | 0.42 | 0.06 | 98.23 | 10.21 | 20.44 | 60.18 | 28135 | 1002.91 | 1001.64
11.05.19 15:30 S | 0.03 | 35.31 | 0 | 0.43 | 0.06 | 158.86 | 8.75 | 23.25 | 62.84 | 28261.5 | 1066.71 | 1054.03
11.05.19 16:00 S | 0.04 | 45.12 | 0 | 0.38 | 0.06 | 193.9 | 9.53 | 24.02 | 62.35 | 29100.9 | 1060.69 | 1092.2
11.05.19 16:30 S | 0.03 | 20.58 | 0 | 0.34 | 0.06 | 187.24 | 10.42 | 22.7 | 60.22 | 28679.7 | 1062.27 | 1051.1
11.05.19 17:00 S | 0.02 | 1.22 | 0 | 0.35 | 0.06 | 119 | 11.08 | 22.5 | 60.4 | 27948.9 | 997.72 | 1009.73
11.05.19 17:30 S | 0.04 | 73.61 | 0.01 | 0.37 | 0.07 | 120.47 | 9.49 | 22.03 | 60.89 | 28151.7 | 1023.29 | 1055.58
11.05.19 18:00 S | 0.01 | 18.36 | 0 | 0.32 | 0.06 | 150.27 | 9.76 | 20.15 | 58.26 | 28270.8 | 1056.93 | 1036.52
11.05.19 18:30 S | 0.04 | 1.45 | 0 | 0.32 | 0.07 | 197.71 | 9.09 | 21.06 | 60.25 | 29427.4 | 1092.71 | 1069.43
11.05.19 19:00 S | 0.11 | 122.61 | 0 | 0.33 | 0.1 | 174.88 | 9.53 | 22.92 | 60.27 | 29315.2 | 1057.01 | 1090.17
11.05.19 19:30 S | 0.02 | 2.83 | 0 | 0.37 | 0.08 | 196.95 | 11.5 | 21.89 | 58.7 | 27677.4 | 1042.38 | 1017.82
11.05.19 20:00 S | 0.02 | 20.05 | 0 | 0.31 | 0.08 | 209.8 | 10.79 | 18.81 | 56.8 | 29313 | 1053.6 | 1053.17
11.05.19 20:30 S | 0.05 | 57.25 | 0 | 0.28 | 0.07 | 226.49 | 10.4 | 19.45 | 57.63 | 29620 | 1023.65 | 1068.77
11.05.19 21:00 S | 0.08 | 8.78 | 0 | 0.31 | 0.06 | 175.73 | 10.53 | 21.75 | 58.95 | 30464.2 | 1015.81 | 1052.47
11.05.19 21:30 S | 0.31 | 11.87 | 0 | 0.36 | 0.06 | 226.74 | 10.37 | 20.91 | 58.89 | 27959.2 | 957.34 | 1044.06
11.05.19 22:00 S | 0.25 | 16.92 | 0 | 0.43 | 0.07 | 212.22 | 12.45 | 20.53 | 59.17 | 27888.7 | 825.44 | 1004.76 | dikke problemen
11.05.19 22:30 S | 0.41 | 19.67 | 0 | 0.29 | 0.07 | 135 | 9.67 | 20.27 | 59.04 | 29195.3 | 964.6 | 1044.81
11.05.19 23:00 S | 0.34 | 13.92 | 0 | 0.38 | 0.06 | 211.27 | 10.14 | 22 | 59.44 | 28228.8 | 963.67 | 1050.26
11.05.19 23:30 S | 0.39 | 26.52 | 0 | 0.41 | 0.06 | 191.63 | 10.37 | 22.76 | 59.64 | 28305.2 | 974.13 | 1057.45
11.05.19 24:00 S | 0.39 | 56.42 | 0 | 0.4 | 0.06 | 178.05 | 9.7 | 22.95 | 59.71 | 29643.3 | 1009.14 | 1056.23
12.05.19 00:30 S | 0.35 | 14.71 | 0 | 0.42 | 0.07 | 189.74 | 10.23 | 23.51 | 59.72 | 28810.7 | 1013.76 | 1051.94
12.05.19 01:00 S | 0.32 | 19.19 | 0 | 0.47 | 0.08 | 191.27 | 11.17 | 23.49 | 59.69 | 28116.9 | 923.77 | 1040.82
12.05.19 01:30 S | 0.28 | 15.38 | 0 | 0.47 | 0.08 | 190.76 | 10.89 | 23.01 | 59.4 | 28180.7 | 916.65 | 1032.13
12.05.19 02:00 S | 0.38 | 14.01 | 0 | 0.47 | 0.11 | 174.83 | 10.41 | 21.91 | 59 | 28183.5 | 950.43 | 1044.51
12.05.19 02:30 S | 0.28 | 23.45 | 0 | 0.81 | 0.08 | 203.68 | 9.94 | 22.2 | 59.61 | 28136.7 | 951.6 | 1044.87
12.05.19 03:00 S | 0.29 | 13.03 | 0 | 0.79 | 0.08 | 193.37 | 10.47 | 22.89 | 60.33 | 27850.3 | 929.79 | 1040.91
12.05.19 03:30 S | 0.3 | 83.61 | 0 | 0.96 | 0.08 | 183.16 | 10.46 | 23.23 | 60.59 | 28731.8 | 989.62 | 1060.86
12.05.19 04:00 S | 0.36 | 10.17 | 0 | 0.6 | 0.08 | 183.66 | 9.21 | 24.06 | 60.6 | 28926.4 | 1035.64 | 1067.1
12.05.19 04:30 S | 0.27 | 45.91 | 0 | 0.57 | 0.09 | 168.51 | 9.95 | 24.92 | 61.44 | 29050.2 | 1045.25 | 1079.25
12.05.19 05:00 S | 0.4 | 8.68 | 0 | 0.51 | 0.08 | 188.44 | 9.76 | 24.36 | 60.75 | 28915.1 | 1057.07 | 1075.37
12.05.19 05:30 S | 0.34 | 7.18 | 0 | 0.54 | 0.08 | 229.25 | 10.69 | 24.35 | 60.58 | 27336.4 | 982.96 | 1047.73
12.05.19 06:00 S | 0.28 | 11.61 | 0 | 0.71 | 0.11 | 220.03 | 13.36 | 22.73 | 59.83 | 27384.3 | 784.09 | 979.3 | dikke problemen
12.05.19 06:30 S | 0.4 | 11.29 | 0 | 0.36 | 0.08 | 91.96 | 9.11 | 22.49 | 60.85 | 29966.2 | 974.41 | 1069.96
12.05.19 07:00 S | 0.24 | 3.41 | 0 | 0.47 | 0.09 | 239.24 | 10.28 | 23.97 | 60.81 | 27691.8 | 966.06 | 1048.71
12.05.19 07:30 S | 0.18 | 5.39 | 0 | 0.46 | 0.09 | 199.25 | 10.88 | 23.93 | 60.72 | 27463.3 | 936.25 | 1020.12
12.05.19 08:00 S | 0.26 | 9.33 | 0 | 0.42 | 0.09 | 204.69 | 11.05 | 22.62 | 60 | 27667.3 | 895.03 | 1029.27
12.05.19 08:30 S | 0.36 | 9.3 | 0 | 0.37 | 0.08 | 146.49 | 9.96 | 23.34 | 61.33 | 28307.4 | 928.69 | 1049.11
12.05.19 09:00 S | 0.18 | 1.18 | 0 | 0.38 | 0.08 | 159.99 | 9.33 | 24.62 | 61.7 | 30945.6 | 1012.68 | 1055.66
12.05.19 09:30 S | 0 | 12.71 | 0 | 0.48 | 0.08 | 207.29 | 10.27 | 24.04 | 61.24 | 27006.9 | 955.41 | 1041.35
12.05.19 10:00 S | 0 | 45.74 | 0 | 0.42 | 0.08 | 187.12 | 9.96 | 23.6 | 61.59 | 27662.6 | 963.49 | 1041.74
12.05.19 10:30 S | 0 | 2.48 | 0 | 0.39 | 0.08 | 221.88 | 10.67 | 22.75 | 60.72 | 27122.7 | 923.74 | 1025.62
12.05.19 11:00 S | 0 | 10.48 | 0 | 0.43 | 0.1 | 238.73 | 12.05 | 21.16 | 60.12 | 28177.3 | 826.84 | 998.07 | dikke problemen
12.05.19 11:30 S | 0 | 13.45 | 0 | 0.39 | 0.09 | 204.56 | 11.81 | 20.89 | 59.87 | 28291.3 | 796.58 | 992.66 | dikke problemen
12.05.19 12:00 S | 0 | 10.53 | 0 | 0.42 | 0.09 | 139.91 | 12.56 | 21.32 | 60.03 | 28893.1 | 659.18 | 977.95 | dikke problemen
12.05.19 12:30 S | 0 | 4.46 | 0 | 0.39 | 0.07 | 144.24 | 11.49 | 22.42 | 60.15 | 27939.4 | 706.31 | 986.43 | dikke problemen
12.05.19 13:00 S | 0 | 1.02 | 0 | 0.34 | 0.06 | 186.19 | 9.37 | 23.06 | 61.03 | 27198.7 | 914.34 | 1033.26
12.05.19 13:30 S | 0 | 0.7 | 0 | 0.34 | 0.06 | 179.66 | 9.32 | 23.3 | 62.1 | 27035.9 | 941.63 | 1041.36
12.05.19 14:00 S | 0 | 0.37 | 0 | 0.32 | 0.07 | 141.88 | 9.31 | 23.49 | 62.49 | 27737.3 | 967.93 | 1047.39
12.05.19 14:30 S | 0 | 0.21 | 0 | 0.41 | 0.07 | 179.64 | 10.78 | 25.07 | 63.26 | 28305.5 | 880.97 | 1029.54
12.05.19 15:00 S | 0 | 0.42 | 0 | 0.52 | 0.09 | 194.8 | 11.67 | 26.32 | 63.39 | 26523.9 | 772.29 | 1004.83 | dikke problemen
12.05.19 15:30 S | 0 | 0.29 | 0 | 0.43 | 0.08 | 171.86 | 10.44 | 25.87 | 63.73 | 26348.3 | 804.7 | 1026.31 | dikke problemen
12.05.19 16:00 S | 0 | 53.02 | 0 | 0.75 | 0.12 | 145.64 | 9.83 | 25 | 63.43 | 26661.1 | 863.89 | 1039.98
12.05.19 16:30 S | 0 | 0.25 | 0 | 0.35 | 0.08 | 166.34 | 10.24 | 24.07 | 62.94 | 26984.3 | 840.01 | 1027.51 | dikke problemen
12.05.19 17:00 S | 0 | 0.01 | 0 | 0.34 | 0.08 | 149.95 | 9.57 | 24.38 | 63.11 | 27505 | 870.81 | 1035.97
12.05.19 17:30 S | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0.08 | 179.55 | 9.53 | 25.38 | 63.28 | 28391.2 | 870.4 | 1053.87
12.05.19 18:00 S | 0 | 0.01 | 0 | 0.41 | 0.09 | 163.71 | 11.31 | 24.81 | 61.85 | 27311.6 | 816.99 | 1000.48 | dikke problemen
12.05.19 18:30 S | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0.1 | 175.84 | 11.84 | 22.92 | 60.89 | 27480.4 | 653.7 | 982.09 | dikke problemen
12.05.19 19:00 S | 0 | 103.73 | 0 | 1.63 | 0.13 | 134.81 | 9.9 | 22.81 | 61.55 | 28141.2 | 861.51 | 1072.74
12.05.19 19:30 S | 0 | 6.73 | 0 | 0.41 | 0.1 | 70.32 | 12.99 | 21.44 | 59.35 | 28255.9 | 752.03 | 939.39 | dikke problemen
12.05.19 20:00 S | 0.83 | 518.87 | 3.26 | 1.15 | 0.13 | 21.74 | 14.77 | 22.05 | 59.83 | 29052.3 | 532.71 | 924.05 | dikke problemen
12.05.19 20:30 S | 0.05 | 27 | 0.43 | 0.84 | 0.07 | 21.63 | 11.3 | 21.85 | 59.97 | 26951.5 | 648.06 | 982.46 | dikke problemen
12.05.19 21:00 S | 0 | 0.16 | 0 | 0.63 | 0.07 | 77.07 | 10.16 | 21.86 | 61.77 | 28804.1 | 731.27 | 979.24 | dikke problemen
12.05.19 21:30 S | 0.14 | 0.03 | 0 | 0.63 | 0.08 | 72.39 | 10.88 | 23.53 | 63.42 | 26645.4 | 758.81 | 975.78 | dikke problemen
12.05.19 22:00 S | 0.21 | 0.73 | 0.26 | 0.63 | 0.09 | 46.32 | 12.2 | 22.48 | 62.26 | 26864.1 | 629.82 | 975.59 | dikke problemen
12.05.19 22:30 S | 0.54 | 1.46 | 0.68 | 0.57 | 0.09 | 55.03 | 12.11 | 21.09 | 61.09 | 27714.9 | 656.35 | 973.36 | dikke problemen
12.05.19 23:00 S | 0.9 | 8.82 | 2.04 | 0.63 | 0.12 | 32.14 | 13.3 | 20.77 | 60.38 | 28636 | 511.83 | 970.46 | dikke problemen
12.05.19 23:30 S | 0.12 | 0.22 | 0 | 0.5 | 0.08 | 79.71 | 10.02 | 23.2 | 61.75 | 27667.7 | 617.64 | 980.49 | dikke problemen
12.05.19 24:00 S | 0.09 | 0 | 0 | 0.53 | 0.08 | 64.55 | 11.07 | 23.63 | 61.63 | 26558.9 | 670.54 | 975.59 | dikke problemen
13.05.19 00:30 S | 0.21 | 0.47 | 0.02 | 0.51 | 0.09 | 42.4 | 11.73 | 22.23 | 61.65 | 27072.1 | 673.72 | 975.59 | dikke problemen
13.05.19 01:00 S | 0.88 | 13.94 | 1.9 | 0.66 | 0.13 | 15.23 | 13.29 | 21.87 | 61.5 | 27172.3 | 633.13 | 975.59 | dikke problemen
13.05.19 01:30 S | 0.12 | 1.13 | 0 | 0.49 | 0.09 | 42.01 | 10.67 | 21.38 | 61.24 | 27190.8 | 704.1 | 975.59 | dikke problemen
13.05.19 02:00 S | 0.4 | 4.52 | 0.32 | 0.6 | 0.11 | 14.04 | 12.6 | 21.4 | 61.36 | 27543.7 | 632.03 | 975.59 | dikke problemen
13.05.19 02:30 S | 0.38 | 7.29 | 0.3 | 0.56 | 0.1 | 10.88 | 12.18 | 21.73 | 61.5 | 27777.7 | 624.72 | 975.59 | dikke problemen
13.05.19 03:00 S | 0.66 | 21.94 | 1.2 | 0.75 | 0.1 | 6.67 | 12.45 | 23.62 | 62.44 | 28048.4 | 585.72 | 975.59 | dikke problemen
13.05.19 03:30 S | 0.56 | 35.5 | 0.39 | 0.8 | 0.11 | 8.87 | 12.45 | 24.84 | 62.38 | 28470.4 | 477.36 | 975.59 | dikke problemen
13.05.19 04:00 S | 0.42 | 55.09 | 0.87 | 0.82 | 0.09 | 23.03 | 11.55 | 24.6 | 61.47 | 26323.8 | 616.04 | 975.59 | dikke problemen
13.05.19 04:30 S | 0.18 | 6.5 | 0 | 0.61 | 0.14 | 85.8 | 9.39 | 22.87 | 61.6 | 26976.4 | 766.66 | 975.59 | dikke problemen
13.05.19 05:00 S | 0.21 | 2.91 | 0 | 0.57 | 0.06 | 106.76 | 9.14 | 21.75 | 61.74 | 27695.1 | 866.24 | 980.24
13.05.19 05:30 S | 0.17 | 0.48 | 0 | 0.52 | 0.11 | 79.79 | 11.19 | 20.47 | 60.98 | 28257 | 786.33 | 977.73 | dikke problemen
13.05.19 06:00 S | 0.33 | 2.4 | 0.75 | 0.53 | 0.39 | 85.44 | 12.8 | 16.86 | 56.97 | 29152.6 | 613.9 | 975.59 | dikke problemen
13.05.19 06:30 S | 0.57 | 109.65 | 1.34 | 1.12 | 1.38 | 75.51 | 15.62 | 18.42 | 58.15 | 29494 | 444.86 | 975.59 | dikke problemen
13.05.19 07:00 S | 0.22 | 268.9 | 1.1 | 0.68 | 0.29 | 63.85 | 11.93 | 17.97 | 56.75 | 28160.4 | 618.16 | 975.59 | dikke problemen
13.05.19 07:30 S | 0.08 | 0.09 | 0 | 0.57 | 0.2 | 94.65 | 10.2 | 18.44 | 58.41 | 28043.6 | 679.33 | 975.59 | dikke problemen
13.05.19 08:00 S | 0.19 | 119.97 | 0 | 0.66 | 0.13 | 108.82 | 7.92 | 19.62 | 59.3 | 27468.1 | 821.84 | 1026.37 | dikke problemen
13.05.19 08:30 S | 0.14 | 3.44 | 0 | 0.63 | 0.17 | 108.84 | 11.49 | 20.09 | 60.14 | 28325.9 | 753.02 | 992.54 | dikke problemen
13.05.19 09:00 S | 0.13 | 70.7 | 0 | 1.12 | 0.06 | 110.17 | 10.89 | 20.45 | 60.11 | 30500 | 764.59 | 998.74 | dikke problemen
13.05.19 09:30 S | 0.12 | 1.28 | 0 | 0.58 | 0.07 | 128.11 | 8.64 | 23.05 | 61.79 | 29758.1 | 909 | 1064.82
13.05.19 10:00 S | 0.05 | 0.21 | 0 | 0.56 | 0.08 | 130.25 | 8.91 | 24.26 | 61.51 | 28873.2 | 944.36 | 1068.37
13.05.19 10:30 S | 0.04 | 59.01 | 0 | 2.08 | 0.1 | 69.11 | 11.61 | 24 | 60.78 | 26796.1 | 805.84 | 976.95 | dikke problemen
13.05.19 11:00 S | 0.03 | 114.17 | 0 | 0.77 | 0.11 | 70.33 | 11 | 22.69 | 61.44 | 27591 | 807.91 | 975.78 | dikke problemen
13.05.19 11:30 S | 0.23 | 1.95 | 0.11 | 0.66 | 0.25 | 74.06 | 12.36 | 20.75 | 59.82 | 27562.5 | 632.64 | 947.97 | dikke problemen
13.05.19 12:00 S | 0.05 | 0.36 | 0 | 0.57 | 0.07 | 100.29 | 9.72 | 20.82 | 60.88 | 27974.5 | 855.92 | 989.89
13.05.19 12:30 S | 0.1 | 0.77 | 0 | 0.66 | 0.08 | 62.12 | 12.04 | 22.76 | 61.66 | 29556 | 875.61 | 951.28
13.05.19 13:00 S | 0.05 | 5.14 | 0 | 0.58 | 0.07 | 74.25 | 10.34 | 23.7 | 61.16 | 27113 | 875.61 | 980.63
13.05.19 13:30 S | 0.06 | 0 | 0 | 0.56 | 0.07 | 78.22 | 10.34 | 23.29 | 62.03 | 27238.5 | 875.61 | 979.64
13.05.19 14:00 S | 0.15 | 76.47 | 0 | 0.74 | 0.07 | 97.87 | 7.77 | 23.29 | 62.67 | 25880.7 | 875.61 | 1070.18
13.05.19 14:30 S | 0.13 | 58.09 | 0 | 0.55 | 0.07 | 120.73 | 7.89 | 22.64 | 63.08 | 26213.2 | 875.61 | 1074.85
13.05.19 15:00 S | 0.04 | 5.97 | 0 | 0.6 | 0.08 | 75.5 | 11.4 | 22.26 | 62.48 | 27915.7 | 875.61 | 983.67
13.05.19 15:30 S | 0.08 | 76.38 | 0 | 1.49 | 0.06 | 95.41 | 9.33 | 21.95 | 61.73 | 27479 | 875.61 | 1019.31
13.05.19 16:00 S | 0.06 | 2.11 | 0 | 0.48 | 0.06 | 131.02 | 9.08 | 22.79 | 62.28 | 28313.2 | 875.61 | 1051.98
13.05.19 16:30 S | 0.03 | 2.72 | 0 | 0.45 | 0.06 | 98.75 | 10.96 | 21.87 | 59.89 | 28444.5 | 875.61 | 1007.84
13.05.19 17:00 S | 0.05 | 3.31 | 0 | 0.39 | 0.06 | 100.71 | 9.66 | 20.79 | 59.56 | 29239 | 875.61 | 1028.17
13.05.19 17:30 S | 0.02 | 0.7 | 0 | 0.51 | 0.06 | 82.38 | 9.85 | 24.78 | 62.41 | 26946.5 | 875.61 | 998.44
13.05.19 18:00 S | 0.66 | 249.19 | 2.88 | 1.21 | 0.19 | 63.79 | 14.6 | 25.04 | 62.52 | 27249.8 | 875.61 | 924.01
13.05.19 18:30 S | 0.42 | 628.92 | 1.4 | 3.21 | 0.73 | 85.28 | 16.7 | 21.01 | 58.58 | 28129.4 | 875.61 | 975.59
13.05.19 19:00 S | 0.31 | 250.45 | 0.55 | 1.92 | 0.11 | 33.13 | 13.23 | 16.78 | 55.64 | 28309.3 | 875.61 | 954.46
13.05.19 19:30 S | 0.1 | 6.94 | 0 | 0.92 | 0.07 | 93.79 | 8.86 | 17.56 | 57.56 | 29195.8 | 875.61 | 1007.47
13.05.19 20:00 S | 0.07 | 9.28 | 0 | 0.94 | 0.06 | 115.72 | 8.81 | 23.95 | 62.59 | 27874.2 | 875.61 | 1035.97
13.05.19 20:30 S | 0.11 | 73.31 | 0 | 2.22 | 0.07 | 76.36 | 9.72 | 26.59 | 63.99 | 26723.8 | 875.61 | 989.69
13.05.19 21:00 S | 0.08 | 9.04 | 0 | 0.87 | 0.07 | 82.54 | 9.12 | 26.72 | 64.23 | 28818.7 | 875.61 | 1020.89
13.05.19 21:30 S | 0.04 | 0.31 | 0 | 0.75 | 0.07 | 96.15 | 9.9 | 24.61 | 62.8 | 28281 | 875.61 | 1032.25
13.05.19 22:00 S | 0 | 0.02 | 0 | 0.82 | 0.37 | 81.93 | 12.24 | 22.81 | 60.37 | 27928.8 | 875.61 | 959.68
13.05.19 22:30 S | 0.03 | 0.31 | 0.01 | 0.77 | 0.31 | 87.06 | 12.5 | 21.04 | 59.28 | 28234.6 | 875.61 | 951.1
13.05.19 23:00 S | 0.01 | 0.53 | 0.01 | 0.64 | 0.07 | 98 | 10.9 | 21.75 | 60.32 | 27980.1 | 875.61 | 982.09
13.05.19 23:30 S | 0.04 | 0 | 0 | 0.69 | 0.06 | 101.09 | 9.95 | 23.57 | 61.6 | 27226.4 | 875.61 | 997.01
13.05.19 24:00 S | 0.05 | 2.09 | 0 | 0.66 | 0.06 | 141.47 | 8.39 | 24.29 | 62.19 | 28070.5 | 875.61 | 1081.35
14.05.19 00:30 S | 0.14 | 2.53 | 0.5 | 0.96 | 0.17 | 80.48 | 13.3 | 23.45 | 60.52 | 28127.4 | 875.61 | 938.04
14.05.19 01:00 S | 0.07 | 0.13 | 0.01 | 0.72 | 0.33 | 95.9 | 11.95 | 22.1 | 59.32 | 27958 | 875.61 | 957.93
14.05.19 01:30 S | 0.19 | 1.97 | 0.55 | 0.82 | 0.47 | 77.52 | 12.49 | 21.14 | 58.87 | 28214.6 | 875.61 | 948.33
14.05.19 02:00 S | 0.08 | 27.69 | 0 | 0.72 | 0.07 | 120.1 | 8.37 | 22.35 | 60.87 | 29023.9 | 875.61 | 1063.29
14.05.19 02:30 S | 0.08 | 81.31 | 0 | 0.69 | 0.09 | 162.73 | 9.52 | 24.68 | 61.69 | 28593.9 | 875.61 | 1078.31
14.05.19 03:00 S | 0.01 | 0.71 | 0 | 0.61 | 0.07 | 86.82 | 9.33 | 24.07 | 60.91 | 27765.7 | 875.61 | 1027.69
14.05.19 03:30 S | 0.04 | 0.9 | 0 | 0.66 | 0.06 | 73.98 | 9.72 | 25.19 | 62.07 | 27179 | 875.61 | 999.19
14.05.19 04:00 S | 0.08 | 1.59 | 0 | 0.62 | 0.07 | 114.36 | 8.48 | 25.47 | 62.6 | 28594.7 | 875.61 | 1066.13
14.05.19 04:30 S | 0.07 | 117.46 | 0 | 0.63 | 0.08 | 116.81 | 9.64 | 25.13 | 61.48 | 27773.1 | 875.61 | 1055.29
14.05.19 05:00 S | 0.03 | 6.64 | 0.01 | 0.64 | 0.08 | 108.17 | 11.26 | 23.57 | 60.35 | 27706.9 | 875.61 | 994.4
14.05.19 05:30 S | 0.08 | 18.85 | 0 | 0.62 | 0.08 | 111.84 | 10.85 | 22.74 | 60.11 | 28509.6 | 875.61 | 1002.12
14.05.19 06:00 S | 0.08 | 4.08 | 0 | 0.54 | 0.08 | 78.88 | 10.83 | 23.11 | 60.17 | 29203.7 | 875.61 | 980.44
14.05.19 06:30 S | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.55 | 0.08 | 95.48 | 10.63 | 23.47 | 59.8 | 27863.3 | 875.61 | 980.71
14.05.19 07:00 S | 0.05 | 26.66 | 0 | 0.67 | 0.07 | 98.57 | 10.04 | 24.38 | 61.09 | 27501.6 | 875.61 | 997.68
14.05.19 07:30 S | 0.08 | 61.52 | 0 | 0.76 | 0.07 | 91.25 | 10.05 | 23.8 | 60.54 | 27593.5 | 875.61 | 1002.27
14.05.19 08:00 S | 0.06 | 61.85 | 0 | 0.6 | 0.06 | 134.12 | 8.66 | 24.9 | 61.81 | 28766.7 | 875.61 | 1066.09
14.05.19 08:30 S | 0.04 | 0.13 | 0 | 0.59 | 0.07 | 103.43 | 10.21 | 25.63 | 62.18 | 27496.5 | 875.61 | 1015.38
14.05.19 09:00 S | 0.07 | 107.42 | 0 | 0.76 | 0.07 | 97.65 | 9.67 | 25.02 | 61.77 | 29428.1 | 875.61 | 1012.61
14.05.19 09:30 S | 0 | 0.3 | 0 | 0.51 | 0.06 | 110.68 | 8.9 | 24.07 | 62.52 | 28077.8 | 875.61 | 1041.22
14.05.19 10:00 S | 0 | 0.05 | 0 | 0.47 | 0.06 | 125.16 | 9.06 | 23.84 | 61.11 | 28604 | 875.61 | 1052.89
14.05.19 10:30 S | 0 | 0.08 | 0 | 0.48 | 0.06 | 129.28 | 9.5 | 25.12 | 62.19 | 29079.6 | 875.61 | 1059.31
14.05.19 11:00 S | 0 | 0.32 | 0 | 0.48 | 0.07 | 122.21 | 9.07 | 25.81 | 62.34 | 27886 | 875.61 | 1053.55
14.05.19 11:30 S | 0 | 0.39 | 0 | 0.49 | 0.07 | 114.52 | 9.3 | 26.37 | 62.88 | 27347.4 | 875.61 | 1047.95
14.05.19 12:00 S | 0 | 0.1 | 0 | 0.48 | 0.07 | 136.82 | 9.08 | 26.14 | 62.77 | 27771.3 | 875.61 | 1056.19
14.05.19 12:30 S | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0.07 | 133.91 | 9.36 | 25.78 | 62.7 | 28532.3 | 875.61 | 1062.54
14.05.19 13:00 S | 0 | 0.08 | 0 | 0.47 | 0.07 | 120.21 | 9.3 | 26.18 | 62.84 | 27415.6 | 875.61 | 1048.47
14.05.19 13:30 S | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0.07 | 119.78 | 9.5 | 26.11 | 63.03 | 27966.1 | 875.61 | 1042.08
14.05.19 14:00 S | 0 | 2.68 | 0 | 0.48 | 0.07 | 133.68 | 9.09 | 25.97 | 63.01 | 27390.8 | 875.61 | 1057.7
14.05.19 14:30 S | 0 | 0.37 | 0 | 0.45 | 0.07 | 142.4 | 9.38 | 25.95 | 63.29 | 28702.3 | 875.61 | 1054.35
14.05.19 15:00 S | 0.01 | 119.86 | 0 | 0.5 | 0.1 | 147.94 | 9.85 | 25.84 | 63.21 | 25760.7 | 875.61 | 1103.38
14.05.19 15:30 S | 0 | 0.93 | 0 | 0.46 | 0.07 | 103.91 | 9.37 | 21.53 | 61.28 | 27437.6 | 875.61 | 1030.26
14.05.19 16:00 S | 0.01 | 0.93 | 0 | 0.44 | 0.07 | 113.05 | 9.38 | 22.71 | 62.3 | 28337.7 | 875.61 | 1058.03
14.05.19 16:30 S | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.43 | 0.06 | 113.03 | 9.29 | 24.42 | 63.09 | 27237.9 | 875.61 | 1040.34
14.05.19 17:00 S | 0 | 93.79 | 0 | 0.43 | 0.07 | 131.49 | 8.8 | 25.13 | 63.41 | 27605.7 | 875.61 | 1095.65
14.05.19 17:30 S | 0 | 6.98 | 0 | 0.45 | 0.11 | 239.45 | 11.23 | 22.18 | 59.96 | 27388.2 | 875.61 | 1029.37
14.05.19 18:00 S | 0 | 6.8 | 0 | 0.34 | 0.07 | 182.17 | 10.08 | 20.25 | 59.35 | 30704.5 | 875.61 | 1068.48
14.05.19 18:30 S | 0 | 4.86 | 0 | 0.37 | 0.11 | 167.88 | 10.94 | 21.11 | 58.57 | 28763.4 | 875.61 | 1041.14
14.05.19 19:00 S | 0 | 49.68 | 0 | 0.35 | 0.08 | 116.49 | 11.32 | 19.25 | 57.58 | 28134.8 | 875.61 | 1006.01
14.05.19 19:30 S | 0.01 | 1.82 | 0 | 0.36 | 0.06 | 140.06 | 9.44 | 21.37 | 60.46 | 28900.3 | 875.61 | 1041.87
14.05.19 20:00 S | 0 | 0.08 | 0 | 0.43 | 0.07 | 115.85 | 10.2 | 24.33 | 61.53 | 26748.2 | 875.61 | 1011.02
14.05.19 20:30 S | 0 | 1.21 | 0 | 0.39 | 0.07 | 129.45 | 9.19 | 23.94 | 62.11 | 27300.6 | 875.61 | 1039.17
14.05.19 21:00 S | 0 | 0.31 | 0 | 0.42 | 0.07 | 148.42 | 9.04 | 24.84 | 62.87 | 29340.4 | 875.61 | 1059.77
14.05.19 21:30 S | 0.01 | 15.15 | 0 | 0.43 | 0.07 | 94.49 | 11.36 | 22.91 | 61.22 | 27430.7 | 875.61 | 987.52
14.05.19 22:00 S | 0.05 | 62.81 | 0 | 0.4 | 0.07 | 156.4 | 9.46 | 23.08 | 61.72 | 28335.2 | 875.61 | 1051.26
14.05.19 22:30 S | 0.05 | 91.84 | 0 | 0.44 | 0.06 | 131.53 | 10.04 | 25.17 | 62.46 | 27022.7 | 875.61 | 1050.06
14.05.19 23:00 S | 0.03 | 5.06 | 0 | 0.37 | 0.07 | 129.42 | 9.2 | 23.11 | 61.5 | 27920.3 | 875.61 | 1053.15
14.05.19 23:30 S | 0.04 | 0.39 | 0 | 0.4 | 0.07 | 126.44 | 9.55 | 25.08 | 62.83 | 27682.2 | 875.61 | 1042.15
14.05.19 24:00 S | 0.07 | 0.18 | 0 | 0.41 | 0.07 | 130.88 | 9.15 | 25.56 | 62.97 | 27059.4 | 875.61 | 1051.14
15.05.19 00:30 S | 0.06 | 1.53 | 0 | 0.4 | 0.07 | 110.71 | 9.71 | 25.68 | 62.83 | 27681.5 | 875.61 | 1033.37
15.05.19 01:00 S | 0.08 | 91.96 | 0 | 0.4 | 0.07 | 138.72 | 8.8 | 25.03 | 62.32 | 28050.2 | 875.61 | 1090.98
15.05.19 01:30 S | 0.02 | 9.58 | 0 | 0.36 | 0.07 | 131.85 | 9.71 | 24.32 | 61.22 | 28665.4 | 875.61 | 1089.18
15.05.19 02:00 S | 0.03 | 75.18 | 0 | 0.42 | 0.08 | 126.47 | 11.14 | 23.87 | 60.64 | 27555.5 | 875.61 | 1021.58
15.05.19 02:30 S | 0.01 | 0.29 | 0 | 0.35 | 0.08 | 120.13 | 9.67 | 24.06 | 61.57 | 29050.9 | 875.61 | 1044.96
15.05.19 03:00 S | 0.04 | 0.74 | 0 | 0.36 | 0.08 | 106.89 | 9.72 | 24.7 | 61.52 | 28022.5 | 875.61 | 1044.93
15.05.19 03:30 S | 0.05 | 0.02 | 0 | 0.37 | 0.07 | 134.75 | 9.58 | 25.64 | 62.37 | 28440.5 | 875.61 | 1056.41
15.05.19 04:00 S | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.41 | 0.09 | 110.82 | 10.55 | 25.4 | 61.74 | 26405.5 | 875.61 | 1014.39
15.05.19 04:30 S | 0.05 | 86.54 | 0 | 0.38 | 0.09 | 147.35 | 8.81 | 24.52 | 61.92 | 28409.1 | 875.61 | 1100.99
15.05.19 05:00 S | 0.03 | 9.44 | 0 | 0.35 | 0.09 | 127.46 | 9.89 | 24.74 | 61.46 | 28954.1 | 875.61 | 1057.47
15.05.19 05:30 S | 0.05 | 0.13 | 0 | 0.4 | 0.08 | 129.51 | 10.13 | 25.41 | 61.84 | 26977 | 875.61 | 1025.17
15.05.19 06:00 S | 0.01 | 0.44 | 0 | 0.41 | 0.08 | 135.57 | 9.53 | 25.01 | 61.68 | 26961.4 | 875.61 | 1042.27
15.05.19 06:30 S | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.36 | 0.07 | 148.58 | 9.46 | 24.83 | 62.08 | 28875.6 | 875.61 | 1061.85
15.05.19 07:00 S | 0.03 | 0.01 | 0 | 0.42 | 0.08 | 144.85 | 9.72 | 25.62 | 62.14 | 26590.1 | 875.61 | 1039.9
15.05.19 07:30 S | 0.06 | 0.11 | 0 | 0.44 | 0.08 | 126.26 | 9.36 | 25.35 | 62.3 | 26460.9 | 875.61 | 1038.6
15.05.19 08:00 S | 0.04 | 0.33 | 0 | 0.43 | 0.08 | 104.8 | 9.71 | 24.62 | 61.76 | 27436.6 | 875.61 | 1031.13
15.05.19 08:30 S | 0.06 | 0.17 | 0 | 0.43 | 0.06 | 136.46 | 9.09 | 24.63 | 62.43 | 27645.6 | 875.61 | 1049.87
15.05.19 09:00 S | 0.02 | 0.26 | 0 | 0.47 | 0.06 | 110.12 | 10.03 | 24.5 | 62.41 | 29222.7 | 875.61 | 1003.59
15.05.19 09:30 S | 0.26 | 0.39 | 0 | 0.42 | 0.06 | 102.93 | 9.51 | 22.47 | 61.53 | 27549.5 | 875.61 | 1015.47
15.05.19 10:00 S | 0.18 | 4.35 | 0 | 0.48 | 0.06 | 94.66 | 9.98 | 21.9 | 61.02 | 27632.7 | 875.61 | 1006.71
15.05.19 10:30 S | 0.16 | 0.1 | 0 | 0.41 | 0.06 | 86.26 | 10.27 | 21.62 | 61.09 | 27642.7 | 875.61 | 994.67
15.05.19 11:00 S | 0.15 | 37.19 | 0 | 0.73 | 0.06 | 122.17 | 9.07 | 22.29 | 61.65 | 28491.7 | 875.61 | 1052.15
15.05.19 11:30 S | 0.15 | 25.76 | 0 | 0.39 | 0.07 | 127.19 | 9.35 | 23.59 | 61.82 | 28538.5 | 875.61 | 1041.69
15.05.19 12:00 S | 0.24 | 4.79 | 0 | 0.36 | 0.07 | 128.77 | 9.58 | 25.39 | 62.28 | 28322.5 | 875.61 | 1055.94
15.05.19 12:30 S | 0.22 | 8.76 | 0 | 0.36 | 0.07 | 152.07 | 9.37 | 25.56 | 62.15 | 28653.4 | 875.61 | 1057.89
15.05.19 13:00 S | 0.19 | 77.03 | 0 | 0.67 | 0.08 | 100.45 | 9.83 | 26.36 | 62.66 | 27562.9 | 875.61 | 1047.31
15.05.19 13:30 S | 0.23 | 14.53 | 0 | 0.39 | 0.08 | 116.84 | 9.65 | 25.42 | 61.69 | 27902.5 | 875.61 | 1061.38
15.05.19 14:00 S | 0.23 | 101.32 | 0 | 0.37 | 0.08 | 167.4 | 9.27 | 25.87 | 62.39 | 28332.9 | 875.61 | 1094.58
15.05.19 14:30 S | 0.22 | 2.4 | 0 | 0.37 | 0.07 | 130.17 | 10.33 | 24.21 | 60.69 | 26708 | 875.61 | 1032.78
15.05.19 15:00 S | 0.2 | 74.02 | 0 | 0.36 | 0.08 | 163.71 | 9.18 | 24.22 | 62.36 | 29011.7 | 875.61 | 1089.88
15.05.19 15:30 S | 0.12 | 1.16 | 0 | 0.34 | 0.07 | 131.17 | 10.06 | 24.43 | 61.36 | 28130.2 | 875.61 | 1053.17
15.05.19 16:00 S | 0.12 | 0.06 | 0 | 0.38 | 0.07 | 133.66 | 9.42 | 25.66 | 62.62 | 26811.4 | 875.61 | 1044.07
15.05.19 16:30 S | 0.11 | 1.05 | 0 | 0.38 | 0.07 | 105.32 | 10.17 | 25.1 | 62.25 | 26797.6 | 875.61 | 1024.52
15.05.19 17:00 S | 0.11 | 0.06 | 0 | 0.33 | 0.08 | 114.5 | 10 | 24.35 | 61.95 | 28320.2 | 875.61 | 1027.98
15.05.19 17:30 S | 0.2 | 0.08 | 0 | 0.35 | 0.06 | 134.71 | 9.25 | 24.66 | 61.88 | 27137.9 | 875.61 | 1042.81
15.05.19 18:00 S | 0.15 | 1.96 | 0 | 0.38 | 0.06 | 119.72 | 10.13 | 25.37 | 62.48 | 27179.5 | 875.61 | 1029.86
15.05.19 18:30 S | 0.1 | 10.03 | 0 | 0.37 | 0.06 | 125.38 | 9.52 | 25.29 | 62.43 | 27674.9 | 875.61 | 1029.49
15.05.19 19:00 S | 0.16 | 7.48 | 0 | 0.4 | 0.06 | 89.38 | 10.72 | 25.07 | 61.96 | 27010.8 | 875.61 | 998.8
15.05.19 19:30 S | 0.11 | 0.62 | 0 | 0.37 | 0.05 | 132.77 | 9.39 | 25.2 | 62.49 | 26916.8 | 875.61 | 1037.63
15.05.19 20:00 S | 0.21 | 0.33 | 0 | 0.37 | 0.06 | 132.39 | 9.74 | 25.3 | 62.11 | 26907.8 | 875.61 | 1025.92
15.05.19 20:30 S | 0.16 | 24.11 | 0 | 0.48 | 0.06 | 147.75 | 9.4 | 25.35 | 62.79 | 26736.9 | 875.61 | 1038.92
15.05.19 21:00 S | 0.21 | 0.74 | 0 | 0.33 | 0.06 | 137.24 | 9.39 | 24.9 | 62.27 | 30338.8 | 875.61 | 1035
15.05.19 21:30 S | 0.12 | 20.5 | 0 | 0.39 | 0.06 | 146.58 | 9.27 | 24.71 | 62.12 | 27536.9 | 875.61 | 1043.77
15.05.19 22:00 S | 0.13 | 65.52 | 0 | 0.37 | 0.06 | 138.54 | 9.56 | 25.47 | 62.38 | 27621.9 | 875.61 | 1037.73
15.05.19 22:30 S | 0.1 | 7.81 | 0 | 0.37 | 0.07 | 112.37 | 9.99 | 25.12 | 61.75 | 27493.6 | 875.61 | 1024.06
15.05.19 23:00 S | 0.08 | 0.02 | 0 | 0.48 | 0.14 | 110.41 | 12.32 | 24.63 | 60.98 | 27030 | 875.61 | 969.95
15.05.19 23:30 S | 0.08 | 0.44 | 0 | 0.35 | 0.08 | 84.04 | 10.99 | 22.46 | 59.47 | 28154.2 | 875.61 | 980.04
15.05.19 24:00 S | 0.13 | 53.76 | 0 | 0.53 | 0.08 | 90.31 | 10.05 | 22.95 | 59.99 | 27766.4 | 875.61 | 1010.33
16.05.19 00:30 S | 0.1 | 1.09 | 0 | 0.37 | 0.09 | 76.62 | 10.67 | 23.39 | 60.33 | 27039.1 | 875.61 | 984.07
16.05.19 01:00 S | 0.15 | 62.27 | 0 | 1.69 | 0.12 | 77.96 | 11.74 | 21.87 | 59.48 | 28171.7 | 875.61 | 962.41
16.05.19 01:30 S | 0.09 | 16.7 | 0 | 0.4 | 0.09 | 99.95 | 11.63 | 22.1 | 59.38 | 28216.4 | 875.61 | 973.84
16.05.19 02:00 S | 0.05 | 52.19 | 0 | 0.52 | 0.07 | 100.52 | 9.73 | 23.08 | 60.05 | 28508.7 | 875.61 | 1014.4
16.05.19 02:30 S | 0.11 | 1.61 | 0 | 0.37 | 0.07 | 125.6 | 9.35 | 24.48 | 60.92 | 27938 | 875.61 | 1041.53
16.05.19 03:00 S | 0.12 | 0 | 0 | 0.35 | 0.07 | 150.96 | 9.43 | 25.04 | 61.2 | 28855.1 | 875.61 | 1054.94
16.05.19 03:30 S | 0.13 | 0 | 0 | 0.35 | 0.08 | 193.71 | 9.33 | 25.3 | 61.48 | 29587.9 | 875.61 | 1080.62
16.05.19 04:00 S | 0.08 | 7.97 | 0 | 0.39 | 0.11 | 144.99 | 10.43 | 25.19 | 61.14 | 27125.7 | 875.61 | 1032.08
16.05.19 04:30 S | 0.12 | 0.02 | 0 | 0.39 | 0.11 | 143.03 | 9.81 | 24.53 | 61.07 | 26820.6 | 875.61 | 1036.76
16.05.19 05:00 S | 0.11 | 0 | 0 | 0.34 | 0.12 | 122.77 | 10.28 | 23.12 | 61.74 | 28434.2 | 875.61 | 1022.3
16.05.19 05:30 S | 0.13 | 0.29 | 0 | 0.47 | 0.32 | 108.44 | 13.11 | 20.61 | 59.46 | 29274.5 | 875.61 | 967.98
16.05.19 06:00 S | 0.1 | 83.06 | 0 | 3.03 | 0.32 | 70.44 | 11.39 | 17.93 | 57.43 | 29881.5 | 875.61 | 981.3
16.05.19 06:30 S | 0.08 | 5.92 | 0 | 0.46 | 0.87 | 64.61 | 12.81 | 18.57 | 58.2 | 29855.1 | 875.61 | 957.8
16.05.19 07:00 S | 0.05 | 5.35 | 0 | 0.43 | 1.09 | 65.65 | 12.23 | 18.71 | 58.42 | 29813.8 | 875.61 | 961.32
16.05.19 07:30 S | 0.06 | 3.85 | 0 | 0.37 | 0.88 | 68.17 | 11.89 | 19.63 | 58.42 | 29140.4 | 875.61 | 964.12
16.05.19 08:00 S | 0.06 | 9.31 | 0 | 0.33 | 0.09 | 66.14 | 10.72 | 22.18 | 59.47 | 28310.2 | 875.61 | 972.77
16.05.19 08:30 S | 0.12 | 0.5 | 0 | 0.35 | 0.08 | 115.01 | 9.49 | 24.92 | 61.42 | 27254 | 929.91 | 1020.91
16.05.19 09:00 S | 0.15 | 0.12 | 0 | 0.33 | 0.07 | 143.6 | 9.02 | 25.57 | 62.31 | 30467.8 | 1020.35 | 1047.11
16.05.19 09:30 S | 0.09 | 0.45 | 0 | 0.37 | 0.08 | 145.39 | 9.3 | 25.59 | 62.36 | 27251 | 1002.32 | 1048.82
16.05.19 10:00 S | 0.06 | 0.45 | 0 | 0.36 | 0.09 | 141.03 | 9.92 | 26.47 | 63.05 | 28221.5 | 982.14 | 1039
16.05.19 10:30 S | 0.04 | 0.02 | 0 | 0.39 | 0.08 | 108.52 | 11.01 | 26.37 | 62.53 | 26659.8 | 956.9 | 993.95
16.05.19 11:00 S | 0.05 | 0.44 | 0 | 0.38 | 0.08 | 115.96 | 10.03 | 25.9 | 62.19 | 26606 | 984.18 | 1009.68
16.05.19 11:30 S | 0.04 | 0.09 | 0 | 0.37 | 0.08 | 103.36 | 10.5 | 24.86 | 61.97 | 26662.4 | 970.18 | 989.54
16.05.19 12:00 S | 0.02 | 67.48 | 0 | 0.91 | 0.07 | 82.4 | 11.03 | 24.6 | 62.23 | 27367.5 | 942.19 | 976.98
16.05.19 12:30 S | 0.04 | 2.38 | 0 | 0.38 | 0.07 | 77.96 | 11.02 | 25.87 | 62.81 | 26576 | 911.17 | 965.48
16.05.19 13:00 S | 0.04 | 7.64 | 0.01 | 0.38 | 0.07 | 62.57 | 11.07 | 26.14 | 63.35 | 26342.6 | 925.15 | 960.16
16.05.19 13:30 S | 0.08 | 109.36 | 0 | 4.39 | 0.07 | 83.67 | 9.3 | 24.8 | 62.37 | 27560.8 | 950.92 | 1022.97
16.05.19 14:00 S | 0.03 | 87.93 | 0 | 1.82 | 0.06 | 79.2 | 10.35 | 26.51 | 63.3 | 27184.4 | 894.82 | 998.27
16.05.19 14:30 S | 0 | 0.41 | 0 | 0.39 | 0.06 | 99.74 | 10.17 | 26.94 | 63.13 | 26238.3 | 902.76 | 993.3
16.05.19 15:00 S | 0.06 | 0.16 | 0 | 0.38 | 0.07 | 87.5 | 10.61 | 26.38 | 63.26 | 26378.8 | 865.77 | 975.61
16.05.19 15:30 S | 0.03 | 0.08 | 0 | 0.36 | 0.07 | 99.07 | 9.66 | 26.43 | 63.59 | 26435.7 | 875.71 | 991.83
16.05.19 16:00 S | 0.03 | 2.55 | 0 | 0.38 | 0.06 | 115.81 | 9.58 | 27.55 | 64.26 | 26558.4 | 926.31 | 1019.34
16.05.19 16:30 S | 0.02 | 4.96 | 0 | 0.38 | 0.07 | 113.83 | 9.22 | 27.44 | 63.66 | 25963.8 | 988.34 | 1024.26
16.05.19 17:00 S | 0.02 | 2.68 | 0 | 0.4 | 0.07 | 110.47 | 9.54 | 27.5 | 64.13 | 26059 | 993.02 | 1016.71
16.05.19 17:30 S | 0.03 | 1.26 | 0 | 0.37 | 0.06 | 107.82 | 9.71 | 27.66 | 64.21 | 26440 | 961.79 | 1015.06
16.05.19 18:00 S | 0.03 | 1.8 | 0 | 0.37 | 0.06 | 113.3 | 9.19 | 28 | 64.13 | 25925 | 1011.22 | 1027.89
16.05.19 18:30 S | 0.01 | 0.48 | 0.07 | 0.36 | 0.06 | 85.22 | 10.38 | 27.23 | 63.56 | 26582 | 883.75 | 987.38
16.05.19 19:00 S | 0.04 | 0.29 | 0 | 0.34 | 0.06 | 110.38 | 9.21 | 26.96 | 63.24 | 26388.3 | 956.03 | 1017.11
16.05.19 19:30 S | 0 | 0.14 | 0 | 0.34 | 0.06 | 115.97 | 9.29 | 27.36 | 63.69 | 26370.8 | 1011.18 | 1026.65
16.05.19 20:00 S | 0.04 | 7.7 | 0 | 0.31 | 0.11 | 111.34 | 9.19 | 27.47 | 63.59 | 27226.3 | 1051.31 | 1047.42
16.05.19 20:30 S | 0.02 | 2.53 | 0.02 | 0.33 | 0.06 | 89.24 | 10.68 | 26.98 | 63.27 | 26402.1 | 885.45 | 991.75
16.05.19 21:00 S | 0.03 | 0.13 | 0 | 0.3 | 0.07 | 98.42 | 10.09 | 25.82 | 62.83 | 28930.5 | 904.5 | 984.73
16.05.19 21:30 S | 0.03 | 1.57 | 0 | 0.31 | 0.07 | 88.4 | 9.63 | 25.51 | 63.4 | 26954.5 | 883.08 | 994.93
16.05.19 22:00 S | 0.06 | 3.55 | 0 | 0.33 | 0.07 | 57.04 | 10.94 | 26.28 | 63.26 | 26528.4 | 870.48 | 975.01
16.05.19 22:30 S | 0.03 | 80.99 | 0 | 1.4 | 0.07 | 24.65 | 11.41 | 25.71 | 62.63 | 27009.8 | 821.58 | 975.59 | dikke problemen
16.05.19 23:00 S | 0.04 | 26.19 | 0 | 0.38 | 0.07 | 23.12 | 11.77 | 24.06 | 60.85 | 27297.2 | 810.21 | 975.59 | dikke problemen
16.05.19 23:30 S | 0.08 | 79.7 | 0.06 | 0.45 | 0.07 | 6.46 | 12.64 | 25.4 | 62.04 | 26798.9 | 772.39 | 944.57 | dikke problemen
16.05.19 24:00 S | 0.07 | 4.23 | 0 | 0.33 | 0.06 | 96.38 | 8.88 | 25.94 | 62.55 | 26713.4 | 913.29 | 997.11
17.05.19 00:30 S | 0.07 | 7.76 | 0 | 0.34 | 0.06 | 86.53 | 9.86 | 27.08 | 63.27 | 26518.8 | 873.02 | 985.51
17.05.19 01:00 S | 0.01 | 0 | 0 | 0.34 | 0.07 | 81.82 | 9.95 | 26.95 | 62.91 | 26264.4 | 885.45 | 983.48
17.05.19 01:30 S | 0.05 | 0.97 | 0 | 0.34 | 0.07 | 71.52 | 10.32 | 26.5 | 62.6 | 26258.6 | 848.25 | 980.03 | dikke problemen
17.05.19 02:00 S | 0.02 | 56.68 | 0 | 0.49 | 0.1 | 86.92 | 10.48 | 25.44 | 62.13 | 26776.3 | 849.76 | 983.36 | dikke problemen
17.05.19 02:30 S | 0.04 | 0 | 0 | 0.33 | 0.07 | 84.93 | 10.14 | 26.35 | 62.75 | 26484.9 | 850.99 | 988.62
17.05.19 03:00 S | 0.07 | 0.3 | 0 | 0.35 | 0.07 | 108.44 | 8.86 | 26.95 | 63.19 | 25735 | 944.79 | 1032.14
17.05.19 03:30 S | 0.07 | 0.12 | 0 | 0.35 | 0.07 | 97.69 | 9.67 | 26.87 | 63.64 | 26213.5 | 911.5 | 1007.54
17.05.19 04:00 S | 0.01 | 48.21 | 0 | 0.53 | 0.07 | 85.73 | 10.23 | 27.6 | 64.17 | 25965.7 | 842.31 | 983.47 | dikke problemen
17.05.19 04:30 S | 0.03 | 7.04 | 0 | 0.38 | 0.07 | 84.6 | 10.06 | 27.87 | 64.08 | 25903.4 | 883.63 | 984.9
17.05.19 05:00 S | 0.01 | 0 | 0 | 0.34 | 0.07 | 102.31 | 9.77 | 28 | 64.19 | 26014.3 | 859.13 | 997.28
17.05.19 05:30 S | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.07 | 104.66 | 9.73 | 28.21 | 64.49 | 25788.3 | 852.58 | 1001.04
17.05.19 06:00 S | 0.01 | 1.01 | 0 | 0.34 | 0.07 | 92.77 | 10.2 | 28.76 | 64.96 | 25867.7 | 795.75 | 990.95 | dikke problemen
17.05.19 06:30 S | 0 | 1.72 | 0 | 0.34 | 0.09 | 112.96 | 9 | 29.28 | 65.22 | 25612 | 908.39 | 1023.06
17.05.19 07:00 S | 0 | 2.56 | 0 | 0.37 | 0.08 | 124.35 | 8.47 | 29.97 | 65.9 | 25567.2 | 945.61 | 1049.87
17.05.19 07:30 S | 0.03 | 0 | 0 | 0.34 | 0.08 | 149.24 | 8.36 | 28.56 | 64.28 | 27874.2 | 984.97 | 1109.01
17.05.19 08:00 S | 0.01 | 24.84 | 0 | 0.29 | 0.08 | 49.75 | 11.59 | 23.85 | 59.25 | 29229.9 | 865.58 | 981.51
17.05.19 08:30 S | 0.07 | 1.04 | 0 | 0.34 | 0.07 | 104.16 | 9.41 | 27.12 | 62.75 | 25726.2 | 918.42 | 1016.31
17.05.19 09:00 S | 0.01 | 0.97 | 0 | 0.38 | 0.08 | 111.22 | 9.77 | 28.67 | 64.03 | 27963.5 | 892.2 | 1014.4
17.05.19 09:30 S | 0.06 | 0.1 | 0 | 0.45 | 0.08 | 112.15 | 8.87 | 27.61 | 64.45 | 26128.5 | 921.69 | 1026.75
17.05.19 10:00 S | 0 | 2.55 | 0 | 0.41 | 0.11 | 43.53 | 11.73 | 26.59 | 63.12 | 26585.5 | 801.14 | 956.41 | dikke problemen
17.05.19 10:30 S | 0.03 | 39.57 | 0 | 0.48 | Main/Flt | 27.46 | 13.24 | 23.99 | 60.8 | 27994.2 | 565.33 | 910 | dikke problemen
17.05.19 11:00 S | Main/Flt | Main/Flt | Main/Flt | Main/Flt | 0.15 | Main/Flt | Main/Flt | Main/Flt | 59.99 | 34091.4 | 660.45 | 909.97 | dikke problemen
17.05.19 11:30 S | Main/Flt | Main/Flt | Main/Flt | Main/Flt | 0.1 | Main/Flt | Main/Flt | Main/Flt | 61.76 | 32736.3 | 802.11 | 964.49 | dikke problemen
17.05.19 12:00 S | 1.52 | 0.51 | 0 | 0.39 | 0.09 | 88.47 | 9.1 | 24.6 | 62.88 | 27006.3 | 831.71 | 983.83 | dikke problemen
17.05.19 12:30 S | 0.71 | 1.07 | 0 | 0.38 | 0.07 | 93.72 | 9.09 | 27.6 | 64.02 | 26331.3 | 866.59 | 989.07
17.05.19 13:00 S | 0.39 | 18.83 | 0 | 0.38 | 0.07 | 93.48 | 8.83 | 28.41 | 64.3 | 26858.1 | 931.27 | 1018.18
17.05.19 13:30 S | 0.22 | 13.94 | 0 | 0.34 | 0.08 | 83.88 | 9.33 | 28.01 | 63.45 | 27056.4 | 930.38 | 1030.31
17.05.19 14:00 S | 0.21 | 225.04 | 0.04 | 0.74 | 0.14 | 7.35 | 12.1 | 24.69 | 60.78 | 26937 | 751.75 | 953.81 | dikke problemen
17.05.19 14:30 S | 0.32 | 8.66 | 0.26 | 0.33 | 0.07 | 29.01 | 10.15 | 24.77 | 62.04 | 26560 | 750.1 | 934.63 | dikke problemen
17.05.19 15:00 S | 0.17 | 7.11 | 0 | 0.32 | 0.06 | 65.66 | 8.11 | 27.28 | 64.08 | 26239.5 | 911.49 | 989.95
17.05.19 15:30 S | 0.06 | 53.83 | 0 | 0.44 | 0.06 | 47.67 | 9.14 | 28.02 | 64.27 | 25289.5 | 862.96 | 974.38
17.05.19 16:00 S | 0.06 | 18.54 | 0 | 0.41 | 0.07 | 81.86 | 7.61 | 28.49 | 65.43 | 25443.6 | 986.07 | 1014.77
17.05.19 16:30 S | 0.05 | 6.68 | 0 | 0.31 | 0.07 | 91.15 | 8.08 | 28.47 | 65.14 | 27081.5 | 1018.21 | 1026.81
17.05.19 17:00 S | 0.02 | 9.76 | 0 | 0.36 | 0.07 | 91.41 | 8.4 | 29.67 | 65.67 | 26116.1 | 986.5 | 1012.26
17.05.19 17:30 S | 0 | 15.98 | 0 | 0.39 | 0.07 | 84.21 | 7.82 | 30.09 | 66.08 | 26199.3 | 1001.07 | 1029.44
17.05.19 18:00 S | 0 | 2.1 | 0 | 0.35 | 0.07 | 80.04 | 8.23 | 30.57 | 66.33 | 25735.3 | 996.25 | 1008.4
17.05.19 18:30 S | 0 | 0.33 | 0 | 0.34 | 0.08 | 59.55 | 9.68 | 29.18 | 65.1 | 26180.5 | 889.88 | 969.91
17.05.19 19:00 S | 0.01 | 26.74 | 0 | 0.37 | 0.07 | 90.14 | 8.34 | 29.68 | 65.65 | 25997.9 | 958.62 | 1012.66
17.05.19 19:30 S | 0 | 16.94 | 0 | 0.33 | 0.07 | 87.74 | 8.18 | 30.02 | 65.87 | 25583.9 | 973.97 | 1007.82
17.05.19 20:00 S | 0.01 | 27.35 | 0 | 0.34 | 0.08 | 98.16 | 8.29 | 29.6 | 65.17 | 25917.8 | 989.75 | 1024.19
17.05.19 20:30 S | 0.02 | 31.75 | 0 | 0.32 | 0.07 | 91.16 | 8.58 | 29.28 | 65.29 | 26316.8 | 987.17 | 1016.86
17.05.19 21:00 S | 0.07 | 11.55 | 0.02 | 0.34 | 0.08 | 76.35 | 9.73 | 29.35 | 64.96 | 28093.1 | 929.48 | 955.42
17.05.19 21:30 S | 0.29 | 49.24 | 0 | 0.32 | 0.07 | 56.5 | 8.51 | 26.96 | 64.34 | 26876.7 | 875.61 | 967.74
17.05.19 22:00 S | 0.09 | 47.85 | 0 | 0.33 | 0.08 | 65.76 | 8.39 | 28.02 | 64.49 | 26609.1 | 875.61 | 1005.8
17.05.19 22:30 S | 0.09 | 0.53 | 0 | 0.31 | 0.08 | 75.25 | 9.08 | 28.27 | 64.43 | 25912.1 | 875.61 | 971.59
17.05.19 23:00 S | 0.12 | 4.35 | 0 | 0.31 | 0.08 | 63.48 | 9.21 | 27.96 | 64.2 | 25972.6 | 877.55 | 968.68
17.05.19 23:30 S | 0.05 | 40.29 | 0 | 0.33 | 0.09 | 59.42 | 8.44 | 28.65 | 64.83 | 25919.7 | 1010.19 | 998.41
17.05.19 24:00 S | 0.06 | 41.92 | 0.02 | 0.38 | 0.08 | 21.72 | 11.2 | 28.08 | 63.96 | 25754.4 | 902.28 | 908.75
18.05.19 00:30 S | 0.13 | 208.01 | 0 | 0.53 | 0.07 | 28.9 | 9.19 | 26.87 | 63.49 | 26425.9 | 895.34 | 952.42
18.05.19 01:00 S | 0.19 | 28.94 | 0.03 | 0.42 | 0.08 | 13.09 | 11.77 | 26.75 | 63.14 | 26294.5 | 874.33 | 901.93
18.05.19 01:30 S | 1.61 | 130.73 | 4.24 | 0.72 | 0.1 | 16.55 | 13.84 | 25.29 | 61.83 | 27082.5 | 875.61 | 855.07
18.05.19 02:00 S | 0.17 | 46.13 | 0 | 0.46 | 0.07 | 73.66 | 9.49 | 23.98 | 60.27 | 27729.4 | 879.32 | 982.2
18.05.19 02:30 S | 0.16 | 9.79 | 0 | 0.42 | 0.07 | 72.94 | 8.07 | 27.16 | 63.43 | 26437.5 | 898.4 | 991.49
18.05.19 03:00 S | 0.02 | 69.44 | 0 | 0.48 | 0.08 | 77.27 | 8.17 | 29.06 | 64.82 | 26385.9 | 1001.78 | 1013.23
18.05.19 03:30 S | 0.05 | 5.81 | 0.01 | 0.42 | 0.08 | 90.36 | 8.19 | 29.59 | 65.21 | 26110.7 | 933.73 | 1000
18.05.19 04:00 S | 0.03 | 8 | 0 | 0.43 | 0.08 | 63.49 | 9.07 | 29.35 | 64.85 | 25807.6 | 929.25 | 977.66
18.05.19 04:30 S | 0.14 | 4.71 | 0.04 | 0.43 | 0.08 | 33.13 | 10.72 | 28.03 | 63.65 | 25868.3 | 829.53 | 935.34 | dikke problemen
18.05.19 05:00 S | 0.18 | 6.49 | 0 | 0.42 | 0.07 | 44.66 | 9.52 | 27.39 | 63.44 | 26313.4 | 819.93 | 951.48 | dikke problemen
18.05.19 05:30 S | 0.06 | 115.46 | 0 | 0.49 | 0.07 | 64.89 | 8.28 | 28.81 | 64.87 | 26621.6 | 936.52 | 993.79
18.05.19 06:00 S | 0.06 | 3.21 | 0 | 0.44 | 0.07 | 85.05 | 8.53 | 29.22 | 65.05 | 26365.7 | 913.06 | 985.34
18.05.19 06:30 S | 0.05 | 6.29 | 0 | 0.45 | 0.07 | 86.39 | 8.66 | 29.13 | 64.85 | 26165.1 | 924.72 | 991.37
18.05.19 07:00 S | 0.03 | 14.04 | 0 | 0.47 | 0.08 | 64.1 | 9.09 | 29.17 | 64.88 | 26060 | 946.14 | 987.44
18.05.19 07:30 S | 0.12 | 3.28 | 0.01 | 0.43 | 0.07 | 63.29 | 9.03 | 28.52 | 64.2 | 26361.7 | 866.82 | 974.01
18.05.19 08:00 S | 0.06 | 1.87 | 0 | 0.4 | 0.07 | 75.79 | 8.7 | 28.4 | 63.74 | 26182.3 | 922.13 | 983.75
18.05.19 08:30 S | 0.04 | 0.03 | 0 | 0.41 | 0.07 | 61 | 10.13 | 28.1 | 63.78 | 26238.9 | 841.47 | 953.12 | dikke problemen
18.05.19 09:00 S | 0.12 | 0.44 | 0 | 0.36 | 0.08 | 64.06 | 8.83 | 27.79 | 63.14 | 28089.4 | 898.51 | 973.63
18.05.19 09:30 S | 0.2 | 60.02 | 0 | 0.4 | 0.07 | 63.75 | 9.5 | 25.38 | 62.68 | 27115.2 | 883.19 | 965.03
18.05.19 10:00 S | 0.14 | 18.13 | 0 | 0.4 | 0.06 | 137.3 | 8.59 | 26.79 | 63.53 | 26767.4 | 897.92 | 1009.64
18.05.19 10:30 S | 0.19 | 0 | 0 | 0.36 | 0.07 | 148.35 | 8.42 | 24.06 | 61.15 | 27271.8 | 935.05 | 1024.23
18.05.19 11:00 S | 0.21 | 12.44 | 0 | 0.45 | 0.07 | 128.05 | 8.1 | 24 | 61.62 | 27174.1 | 984.89 | 1035.18
18.05.19 11:30 S | 0.26 | 3.62 | 0 | 0.36 | 0.08 | 144.42 | 6.75 | 27.61 | 64.12 | 25570.2 | 1044.4 | 1081.1
18.05.19 12:00 S | 0.15 | 0.43 | 0 | 0.39 | 0.12 | 124.98 | 10.57 | 26.71 | 63.32 | 26635.3 | 807.76 | 1005.79 | dikke problemen
18.05.19 12:30 S | 0.08 | 0.01 | 0 | 0.33 | 0.13 | 121.81 | 11.04 | 24.23 | 60.82 | 27337.8 | 669.97 | 985.14 | dikke problemen
18.05.19 13:00 S | 0.13 | 2.31 | 0 | 0.31 | 0.07 | 137.66 | 7.48 | 25.88 | 62.62 | 26540.7 | 967.82 | 1044.24
18.05.19 13:30 S | 0.19 | 173.12 | 0 | 0.7 | 0.08 | 124.79 | 6.16 | 28.55 | 64.53 | 25209.4 | 1017.33 | 1137.59
18.05.19 14:00 S | 0.09 | 1.8 | 0 | 0.35 | 0.09 | 105.76 | 9.38 | 26.14 | 62.8 | 26306.5 | 971.13 | 1054.78
18.05.19 14:30 S | 0.13 | 0.4 | 0 | 0.33 | 0.07 | 125.98 | 8.31 | 25.7 | 63.36 | 26630.5 | 996.64 | 1056.25
18.05.19 15:00 S | 0.21 | 4.42 | 0 | 0.35 | 0.05 | 128.56 | 7.66 | 27.23 | 64 | 26030.9 | 1021.96 | 1077.34
18.05.19 15:30 S | 0.15 | 13.39 | 0 | 0.36 | 0.07 | 151.03 | 6.27 | 28.59 | 64.81 | 25368.5 | 1059.79 | 1158.56
18.05.19 16:00 S | 0.06 | 0 | 0 | 0.36 | 0.05 | 128.61 | 9.63 | 26.9 | 63.63 | 26402.8 | 976.9 | 1044.08
18.05.19 16:30 S | 0.03 | 0 | 0 | 0.37 | 0.08 | 129.29 | 11.55 | 25.17 | 61.93 | 28415.9 | 847.39 | 989.38 | dikke problemen
18.05.19 17:00 S | 0.03 | 0.02 | 0 | 0.36 | 0.14 | 125.68 | 11.85 | 24.35 | 60.61 | 28786.1 | 771.96 | 977.65 | dikke problemen
18.05.19 17:30 S | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.38 | 0.23 | 135.6 | 12.15 | 23.69 | 59.6 | 28923 | 695.57 | 973.34 | dikke problemen
18.05.19 18:00 S | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.36 | 0.24 | 127.91 | 12.12 | 23.07 | 59.1 | 28954.6 | 637.63 | 978.23 | dikke problemen
18.05.19 18:30 S | 0.01 | 0 | 0 | 0.33 | 0.22 | 108.71 | 11.03 | 23.52 | 59.54 | 27668.8 | 660.82 | 976.06 | dikke problemen
18.05.19 19:00 S | 0.07 | 0.03 | 0 | 0.33 | 0.3 | 130.34 | 10.55 | 23.28 | 59.52 | 27002.2 | 673.72 | 999.34 | dikke problemen
18.05.19 19:30 S | 0.12 | 0 | 0 | 0.3 | 0.12 | 110.83 | 8.77 | 23.53 | 61.26 | 26750.5 | 883.31 | 1032.84
18.05.19 20:00 S | 0.1 | 0 | 0 | 0.34 | 0.09 | 124.1 | 8.59 | 25.07 | 62.51 | 26015.5 | 917.26 | 1044.3
18.05.19 20:30 S | 0.3 | 106.11 | 0 | 0.43 | 0.08 | 136.92 | 6.47 | 26.29 | 63.92 | 25537.4 | 976.34 | 1129.98
18.05.19 21:00 S | 0.14 | 2.3 | 0 | 0.34 | 0.13 | 91.88 | 8.92 | 25.44 | 62.81 | 28215.8 | 970.08 | 1056.18
18.05.19 21:30 S | 0.07 | 0.38 | 0 | 0.37 | 0.11 | 115.14 | 9.81 | 23.19 | 62.04 | 26864 | 879.76 | 1037.32
18.05.19 22:00 S | 0.19 | 101.91 | 0 | 0.39 | 0.23 | 90.19 | 8.33 | 23.79 | 62.37 | 26055.1 | 955.63 | 1113.61
18.05.19 22:30 S | 0.05 | 6.77 | 0 | 0.33 | 0.22 | 62.64 | 10.55 | 20.6 | 59.35 | 28009.7 | 946.53 | 1033.41
18.05.19 23:00 S | 0.06 | 6.96 | 0 | 0.33 | 0.1 | 87.07 | 9.83 | 22.02 | 60.6 | 27620.8 | 956.52 | 1013.4
18.05.19 23:30 S | 0.08 | 0.94 | 0 | 0.34 | 0.09 | 73.21 | 10.09 | 23.19 | 60.92 | 26665.1 | 913.82 | 999.48
18.05.19 24:00 S | 0.18 | 8.7 | 0 | 0.35 | 0.1 | 117.03 | 7.87 | 23.2 | 61.64 | 25966.9 | 972.56 | 1080.33
19.05.19 00:30 S | 0.07 | 0.04 | 0 | 0.52 | 0.24 | 131.13 | 13.26 | 21.69 | 60.58 | 27493.8 | 648.49 | 973.34 | dikke problemen
19.05.19 01:00 S | 0.07 | 0.04 | 0 | 0.32 | 0.06 | 113.51 | 8.32 | 22.54 | 61.54 | 26693.5 | 880.81 | 1034.24
19.05.19 01:30 S | 0.09 | 1.46 | 0 | 0.37 | 0.07 | 113.95 | 7.53 | 25.34 | 63.77 | 25638.8 | 977.14 | 1062.54
19.05.19 02:00 S | 0.16 | 30.24 | 0 | 0.4 | 0.07 | 124.38 | 6.96 | 26.28 | 64.21 | 25848.4 | 1009.57 | 1104.42
19.05.19 02:30 S | 0.17 | 2.84 | 0 | 0.39 | 0.07 | 131.41 | 7.37 | 26.99 | 64.54 | 25589.2 | 1028.52 | 1099.27
19.05.19 03:00 S | 0.08 | 0 | 0 | 0.38 | 0.07 | 107.96 | 8.96 | 26.32 | 63.8 | 25998.1 | 992.93 | 1039
19.05.19 03:30 S | 0.03 | 3.69 | 0 | 0.41 | 0.07 | 120.42 | 8.97 | 26.67 | 63.85 | 26257 | 959.11 | 1044.9
19.05.19 04:00 S | 0.06 | 9.9 | 0 | 0.42 | 0.08 | 130.97 | 7.88 | 27.66 | 64.31 | 25522.4 | 982.25 | 1068.33
19.05.19 04:30 S | 0.05 | 0 | 0 | 0.4 | 0.11 | 119.3 | 9.18 | 27.8 | 64.34 | 25845.7 | 939.55 | 1033.25
19.05.19 05:00 S | 0.08 | 0.05 | 0 | 0.37 | 0.09 | 118.04 | 9.08 | 26.74 | 63.44 | 26283.7 | 936.72 | 1032.64
19.05.19 05:30 S | 0.06 | 2 | 0 | 0.35 | 0.08 | 117.45 | 8.13 | 26.84 | 63.42 | 25852.7 | 991.93 | 1061.06
19.05.19 06:00 S | 0.07 | 2.53 | 0 | 0.38 | 0.07 | 128.99 | 8.7 | 26.72 | 63.59 | 25760 | 978.15 | 1055.55
19.05.19 06:30 S | 0.06 | 44.14 | 0 | 0.5 | 0.08 | 126.78 | 8.28 | 26.64 | 63.87 | 26084.7 | 975.56 | 1059.62
19.05.19 07:00 S | 0.12 | 0 | 0 | 0.37 | 0.08 | 121.81 | 8.83 | 26.3 | 63.38 | 25850.3 | 979.1 | 1040.23
19.05.19 07:30 S | 0.15 | 0.3 | 0 | 0.36 | 0.07 | 132.5 | 8.13 | 26.36 | 63.73 | 25835.3 | 989.56 | 1055.11
19.05.19 08:00 S | 0.07 | 19.02 | 0 | 0.4 | 0.08 | 139.82 | 8.49 | 26.73 | 63.6 | 26189.4 | 984.88 | 1067.04
19.05.19 08:30 S | 0.1 | 3.36 | 0 | 0.35 | 0.09 | 123.51 | 8.83 | 26.1 | 63.21 | 26454.6 | 951.94 | 1039.47
19.05.19 09:00 S | 0.07 | 0 | 0 | 0.37 | 0.08 | 139.53 | 8.32 | 27.34 | 64.02 | 28243.2 | 977.05 | 1051.77
19.05.19 09:30 S | 0.08 | 0 | 0 | 0.39 | 0.08 | 134.93 | 8.54 | 26.55 | 64.32 | 26078 | 970.46 | 1050.48
19.05.19 10:00 S | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.09 | 144.25 | 7.78 | 28.96 | 65.46 | 25391 | 999.82 | 1071.34
19.05.19 10:30 S | 0.03 | 0 | 0 | 0.39 | 0.08 | 122.95 | 9.47 | 27.59 | 64.07 | 25732.1 | 944.16 | 1027.19
19.05.19 11:00 S | 0.07 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0.08 | 149.92 | 7.39 | 27.64 | 64.69 | 25988.4 | 987.48 | 1082.78
19.05.19 11:30 S | 0.03 | 0.17 | 0 | 0.32 | 0.09 | 143.27 | 8.17 | 27.03 | 64.55 | 26653.8 | 972.99 | 1068.23
19.05.19 12:00 S | 0.03 | 7.44 | 0 | 0.29 | 0.08 | 150.46 | 8.07 | 23.73 | 61.76 | 27437.3 | 1020.78 | 1074.69
19.05.19 12:30 S | 0.03 | 29.3 | 0 | 0.32 | 0.07 | 152.2 | 7.75 | 25.1 | 62.61 | 26851.1 | 1021.68 | 1084.17
19.05.19 13:00 S | 0.01 | 0.65 | 0 | 0.35 | 0.08 | 109.82 | 9.87 | 26.7 | 63.29 | 26230.3 | 938.27 | 1020.59
19.05.19 13:30 S | 0.04 | 90.87 | 0 | 1.13 | 0.08 | 103.72 | 8.89 | 27.53 | 63.96 | 25719.5 | 952.14 | 1028.82
19.05.19 14:00 S | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.35 | 0.08 | 114.12 | 9.27 | 28.24 | 64.38 | 25944.3 | 955.22 | 1017.04
19.05.19 14:30 S | 0.01 | 0 | 0 | 0.35 | 0.08 | 80.98 | 10.73 | 27.29 | 63.55 | 26424 | 883.92 | 974.06
19.05.19 15:00 S | 0.06 | 47.16 | 0 | 0.5 | 0.1 | 118.32 | 8.05 | 27.41 | 63.43 | 25592.1 | 978.99 | 1043.23
19.05.19 15:30 S | 0.04 | 3.54 | 0 | 0.33 | 0.09 | 139.65 | 7.58 | 27.79 | 64.24 | 25641.3 | 1022.24 | 1067.94
19.05.19 16:00 S | 0.02 | 0.97 | 0 | 0.36 | 0.19 | 102.6 | 10.01 | 27.11 | 63.65 | 26034.8 | 946.08 | 1002.73
19.05.19 16:30 S | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.35 | 0.17 | 80.16 | 11.27 | 26.34 | 62.78 | 26856.4 | 811.69 | 968.46 | dikke problemen
19.05.19 17:00 S | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.29 | 0.08 | 79.46 | 9.95 | 24.99 | 61.41 | 26993.3 | 852.31 | 984.85
19.05.19 17:30 S | 0.01 | 27.42 | 0 | 0.44 | 0.15 | 92.02 | 9.26 | 26.58 | 62.84 | 26425.8 | 944.87 | 994.69
19.05.19 18:00 S | 0.04 | 0.88 | 0 | 0.34 | 0.17 | 93.3 | 10 | 26.7 | 62.75 | 26521.5 | 895.85 | 983.33
19.05.19 18:30 S | 0 | 0.03 | 0 | 0.34 | 0.11 | 93.46 | 9.53 | 26.62 | 62.64 | 26439.8 | 904.02 | 990.05
19.05.19 19:00 S | 0 | 3.69 | 0 | 0.36 | 0.09 | 112.56 | 8.24 | 27.96 | 63.79 | 25456.8 | 983.64 | 1027.01
19.05.19 19:30 S | 0.01 | 64.14 | 0 | 0.83 | 0.09 | 110.63 | 8.43 | 28.08 | 64.37 | 25889.4 | 986.65 | 1029.63
19.05.19 20:00 S | 0.03 | 25.09 | 0 | 0.45 | 0.09 | 102.69 | 8.79 | 27.96 | 63.81 | 26568.7 | 985.73 | 1020.43
19.05.19 20:30 S | 0.01 | 67.52 | 0 | 0.44 | 0.08 | 106.53 | 8.61 | 28.19 | 64.24 | 27399.3 | 1013.39 | 1039.38
19.05.19 21:00 S | 0 | 7.74 | 0 | 0.32 | 0.08 | 80.59 | 9.5 | 27.85 | 63.95 | 30662 | 979.61 | 990.63
19.05.19 21:30 S | 0.11 | 4.72 | 0 | 0.38 | 0.07 | 128.05 | 9.96 | 26.94 | 63.71 | 27254.1 | 944.65 | 977
19.05.19 22:00 S | 0.05 | 2.48 | 0 | 0.34 | 0.07 | 83.22 | 9.2 | 28.07 | 64.11 | 26287 | 952.09 | 1004.69
19.05.19 22:30 S | 0.05 | 3.16 | 0 | 0.33 | 0.08 | 118.55 | 7.95 | 29.01 | 65.14 | 27499.7 | 995.42 | 1070.65
19.05.19 23:00 S | 0.05 | 1 | 0 | 0.33 | 0.12 | 96.81 | 8.25 | 28.88 | 64.82 | 25834.3 | 1011.49 | 1033.09
19.05.19 23:30 S | 0.01 | 1.27 | 0 | 0.51 | 0.08 | 70.15 | 9.41 | 29.34 | 65.15 | 26125.5 | 959.14 | 994.82
19.05.19 24:00 S | 0.02 | 282.57 | 0 | 0.83 | 0.1 | 60.07 | 9.61 | 28.05 | 64.86 | 29160 | 1010.1 | 992.08
20.05.19 00:30 S | 0.05 | 26.61 | 0 | 0.42 | 0.1 | 88.86 | 8.81 | 28.25 | 64.72 | 26316.3 | 985.07 | 1001.17
20.05.19 01:00 S | 0.02 | 1.03 | 0 | 0.4 | 0.08 | 75.16 | 9.67 | 28.97 | 65.21 | 26322 | 929.05 | 977.87
20.05.19 01:30 S | 0.03 | 0.11 | 0 | 0.36 | 0.11 | 59.16 | 10.35 | 27.72 | 64.19 | 26869.2 | 887.89 | 963.92
20.05.19 02:00 S | 0.72 | 12.75 | 1.71 | 0.51 | 0.13 | 36.16 | 13.41 | 25.9 | 62.59 | 26846.5 | 570.87 | 910.89 | dikke problemen
20.05.19 02:30 S | 0.7 | 67.26 | 1.5 | 0.43 | 0.08 | 31.44 | 12.02 | 24.01 | 61.39 | 27546.3 | 624.06 | 940.2 | dikke problemen
20.05.19 03:00 S | 0.11 | 59.69 | 0 | 0.53 | 0.07 | 73.18 | 8.37 | 27.14 | 63.91 | 27357.7 | 872.82 | 1016.36
20.05.19 03:30 S | 0.02 | 39.07 | 0 | 0.39 | 0.07 | 67.94 | 8.77 | 28.27 | 64.51 | 26413.6 | 951.81 | 990.05
20.05.19 04:00 S | 0.28 | 58.66 | 0.62 | 0.43 | 0.08 | 35.93 | 11.02 | 28.42 | 64.35 | 26313 | 850.26 | 975.12
20.05.19 04:30 S | 0.07 | 59.67 | 0 | 0.41 | 0.07 | 81.99 | 8.12 | 27.33 | 63.72 | 27833.3 | 902.04 | 1032.07
20.05.19 05:00 S | 0.03 | 15.34 | 0 | 0.37 | 0.08 | 102.68 | 8.07 | 28.65 | 64.94 | 27531.2 | 935.77 | 1053.75
20.05.19 05:30 S | 0.03 | 41.02 | 0 | 0.41 | 0.08 | 83.29 | 8.61 | 28.92 | 65.03 | 27159.3 | 996.85 | 1023.28
20.05.19 06:00 S | 0.03 | 163.63 | 0 | 1.74 | 0.08 | 82.66 | 8.13 | 29.12 | 65.22 | 26481.5 | 1010.45 | 1023.29
20.05.19 06:30 S | 0.02 | 36.04 | 0.04 | 0.46 | 0.08 | 90.77 | 8.27 | 29.25 | 65.51 | 27071.1 | 1019.31 | 1027.12
20.05.19 07:00 S | 0.01 | 6 | 0 | 0.4 | 0.09 | 88.49 | 8.17 | 29.41 | 65.43 | 25374.7 | 1022.11 | 1015.77
20.05.19 07:30 S | 0.03 | 5.97 | 0 | 0.4 | 0.08 | 107.47 | 7.13 | 29.33 | 65.51 | 25361.4 | 1028.13 | 1056.2
20.05.19 08:00 S | 0.02 | 10.6 | 0 | 0.37 | 0.08 | 87.39 | 8.57 | 28.65 | 64.85 | 27503.2 | 1034.5 | 1025.93
20.05.19 08:30 S | 0 | 17.78 | 0 | 0.39 | 0.11 | 71.3 | 9.19 | 28.66 | 64.85 | 26347.1 | 978.63 | 999.26
20.05.19 09:00 S | 0.02 | 3.86 | 0 | 0.38 | 0.1 | 78.19 | 8.64 | 29.17 | 65.46 | 28787.6 | 1010.53 | 1020.72
20.05.19 09:30 S | 0.01 | 5.14 | 0 | 0.4 | 0.09 | 86.13 | 8.94 | 28.49 | 65.71 | 27403.6 | 1002.25 | 1024.01
20.05.19 10:00 S | 0.05 | 10.71 | 0 | 0.34 | 0.08 | 86.91 | 9 | 27.93 | 64.89 | 28816.5 | 1031.69 | 1030.65
20.05.19 10:30 S | 0.01 | 4.67 | 0 | 0.38 | 0.09 | 49.41 | 10.14 | 27.33 | 63.85 | 26292.2 | 954.76 | 952.82
20.05.19 11:00 S | 0 | 0.05 | 0 | 0.36 | 0.1 | 71.99 | 9.28 | 28.07 | 64.4 | 26371.1 | 957.19 | 978.71
20.05.19 11:30 S | 0.22 | 1.07 | 0.5 | 0.42 | 0.11 | 47.69 | 11.96 | 26.93 | 63.65 | 28274.4 | 792.38 | 944.06 | dikke problemen
20.05.19 12:00 S | 0.28 | 290.74 | 0.57 | 5.64 | 0.09 | 19.11 | 11.18 | 25 | 61.71 | 27035 | 773.61 | 958.35 | dikke problemen
20.05.19 12:30 S | 0.05 | 10.41 | 0 | 0.64 | 0.1 | 24.23 | 11.48 | 25.38 | 62.4 | 27988.3 | 809.22 | 949.58 | dikke problemen
20.05.19 13:00 S | 0.04 | 2.8 | 0 | 0.47 | 0.08 | 45.22 | 9.87 | 25.66 | 62.38 | 27537.8 | 873.36 | 951.57
20.05.19 13:30 S | 1.21 | 12.16 | 2.69 | 0.66 | 0.13 | 19.87 | 13.59 | 25.11 | 61.48 | 27335.1 | 603.86 | 949.19 | dikke problemen
20.05.19 14:00 S | 0.16 | 6.11 | 0.03 | 0.41 | 0.07 | 41.94 | 9.92 | 24.69 | 61.44 | 27414.7 | 756.46 | 957.46 | dikke problemen
20.05.19 14:30 S | 0.01 | 4.72 | 0 | 0.43 | 0.08 | 76.72 | 8.95 | 27.14 | 63.54 | 26525.4 | 927.28 | 973.44
20.05.19 15:00 S | 0.03 | 3.3 | 0 | 0.41 | 0.09 | 69.33 | 10.45 | 26.81 | 62.9 | 26721.2 | 898.58 | 973.07
20.05.19 15:30 S | 0.1 | 18.78 | 0 | 0.38 | 0.07 | 81.96 | 9.38 | 25.37 | 61.72 | 26705.7 | 971.86 | 998.86
20.05.19 16:00 S | 0.06 | 46.19 | 0 | 0.51 | 0.07 | 90.47 | 9.33 | 24.33 | 61.51 | 26978.8 | 977.29 | 987.62
20.05.19 16:30 S | 0.04 | 0.78 | 0 | 0.37 | 0.07 | 70.24 | 10.53 | 24.47 | 61.65 | 27309 | 909.31 | 959.38
20.05.19 17:00 S | 0.02 | 11.64 | 0 | 0.44 | 0.16 | 93.87 | 8.41 | 27.54 | 64.1 | 25933 | 970.04 | 1008.25
20.05.19 17:30 S | 0.01 | 6.3 | 0 | 0.47 | 0.18 | 69.73 | 9.22 | 28.58 | 64.55 | 25959.5 | 952.11 | 979.71
20.05.19 18:00 S | 0.06 | 3.01 | 0 | 0.42 | 0.15 | 67.05 | 9.13 | 27.66 | 63.67 | 26397.2 | 926.15 | 971.72
20.05.19 18:30 S | 0.05 | 2.39 | 0 | 0.41 | 0.26 | 47.29 | 8.99 | 27.73 | 63.75 | 25920.7 | 936.41 | 944.89
20.05.19 19:00 S | 0.08 | 17.7 | 0 | 0.43 | 0.12 | 64.9 | 8.12 | 27.56 | 63.76 | 25504.5 | 972.31 | 980.62
20.05.19 19:30 S | 0.01 | 6.16 | 0 | 0.43 | 0.1 | 107.41 | 7.04 | 28.75 | 65.25 | 25859.2 | 1012.04 | 1036.27
20.05.19 20:00 S | 0 | 3.01 | 0 | 0.4 | 0.22 | 102.81 | 7.66 | 29.16 | 64.79 | 26182 | 1011.43 | 1040.95
20.05.19 20:30 S | 0.03 | 8.57 | 0 | 0.41 | 0.31 | 101.89 | 8.28 | 29.01 | 65.16 | 27559.9 | 1030.93 | 1047.49
20.05.19 21:00 S | 0.02 | 2.1 | 0 | 0.42 | 0.12 | 110.59 | 7.48 | 29.67 | 65.66 | 28608.2 | 997.46 | 1030.74
20.05.19 21:30 S | 0 | 3.24 | 0 | 0.42 | 0.15 | 124.79 | 7.48 | 29.88 | 66.37 | 27056.5 | 1020.01 | 1061.67
20.05.19 22:00 S | 0 | 1.78 | 0 | 0.34 | 0.09 | 97.75 | 7.96 | 28.7 | 64.95 | 26457 | 1018.81 | 1033.92
20.05.19 22:30 S | 0 | 0.35 | 0 | 0.36 | 0.14 | 67.59 | 8.5 | 29.15 | 65.25 | 25593.2 | 991.98 | 986.19
20.05.19 23:00 S | 0 | 0.98 | 0.03 | 0.36 | 0.11 | 106.98 | 7.24 | 30.01 | 66.05 | 26161.3 | 1036.8 | 1047.12
20.05.19 23:30 S | 0 | 7.54 | 0 | 0.36 | 0.15 | 92.3 | 8.35 | 29.01 | 65.07 | 26418 | 1034.66 | 1020.89
20.05.19 24:00 S | 0 | 19.48 | 0.05 | 0.47 | 0.1 | 44.14 | 9.24 | 28.66 | 64.54 | 25701.6 | 973.56 | 986.95
21.05.19 00:30 S | 0.02 | 10.49 | 0 | 0.36 | 0.1 | 105.9 | 7.5 | 27.94 | 63.89 | 26001.3 | 1030.05 | 1032.03
21.05.19 01:00 S | 0 | 19.5 | 0 | 0.33 | 0.11 | 100.09 | 8.84 | 27.02 | 63.08 | 27256.4 | 1024.62 | 1059.68
21.05.19 01:30 S | 0 | 54.62 | 0 | 0.74 | 0.08 | 72 | 8.19 | 26.27 | 62.54 | 26218.9 | 1011.69 | 1005.91
21.05.19 02:00 S | 0 | 60.57 | 0 | 0.87 | 0.11 | 108.95 | 7.72 | 28.75 | 64.83 | 26600.4 | 1037.57 | 1048.17
21.05.19 02:30 S | 0 | 5.53 | 0 | 0.33 | 0.09 | 138.29 | 8.28 | 28.39 | 64.29 | 27758.3 | 1058.8 | 1082.42
21.05.19 03:00 S | 0.02 | 8.71 | 0 | 0.29 | 0.1 | 121.07 | 8.24 | 26.8 | 62.91 | 27938.9 | 1046.86 | 1057.97
21.05.19 03:30 S | 0.01 | 3.67 | 0 | 0.32 | 0.16 | 119.82 | 8.03 | 28.28 | 64.2 | 27467.5 | 1044.8 | 1062.68
21.05.19 04:00 S | 0 | 4.07 | 0 | 0.33 | 0.15 | 123.47 | 8.44 | 28.3 | 64.28 | 28216.3 | 1068.81 | 1084.67
21.05.19 04:30 S | 0 | 24.11 | 0 | 0.3 | 0.14 | 89.61 | 8.74 | 26.58 | 62.95 | 28216.5 | 1058.25 | 1059.31
21.05.19 05:00 S | 0 | 80.16 | 0 | 0.34 | 0.32 | 83.91 | 8.67 | 27.54 | 63.97 | 27550.8 | 1052.21 | 1046.62
21.05.19 05:30 S | 0 | 12.77 | 0 | 0.3 | 0.36 | 95.53 | 8.11 | 28.89 | 65.06 | 26783.5 | 1049.23 | 1052.67
21.05.19 06:00 S | 0 | 5.44 | 0 | 0.28 | 0.25 | 111.57 | 8.18 | 28.54 | 64.8 | 27957.5 | 1052.42 | 1073.41
21.05.19 06:30 S | 0.01 | 16.62 | 0 | 0.26 | 0.18 | 123.39 | 8.33 | 26.97 | 63.4 | 28025.2 | 1055.49 | 1067.35
21.05.19 07:00 S | 0 | 4.45 | 0 | 0.28 | 0.13 | 95.36 | 8.59 | 28.12 | 64.53 | 27649.9 | 1045.2 | 1050.99
21.05.19 07:30 S | 0 | 20.27 | 0 | 0.27 | 0.1 | 114.13 | 8.01 | 28.68 | 64.84 | 27419.2 | 1044.01 | 1071.4
21.05.19 08:00 S | 0 | 5.09 | 0 | 0.26 | 0.11 | 126.35 | 8.36 | 28.04 | 64.09 | 28517.1 | 1055.63 | 1082.39
21.05.19 08:30 S | 0.01 | 4.2 | 0 | 0.25 | 0.18 | 114.16 | 8.13 | 26.93 | 63.15 | 27812.8 | 1055.41 | 1062.02
21.05.19 09:00 S | 0 | 1.67 | 0 | 0.26 | 0.09 | 79.42 | 9.34 | 24.39 | 61.01 | 28773.4 | 1000.34 | 994.17
21.05.19 09:30 S | 0.16 | 21.82 | 0 | 0.38 | 0.14 | 80.73 | 8.24 | 25.36 | 63.14 | 26758 | 1005.26 | 996.85
21.05.19 10:00 S | 0.08 | 12.5 | 0 | 0.31 | 0.22 | 67.35 | 8.5 | 27.24 | 64.15 | 25820.8 | 1011.24 | 995.24
21.05.19 10:30 S | 0.06 | 52.81 | 0.02 | 0.46 | 0.2 | 106.47 | 7.78 | 28.51 | 65.34 | 25808 | 1032.42 | 1035.47
21.05.19 11:00 S | 0.07 | 86.91 | 0 | 0.49 | 0.15 | 100.28 | 9.39 | 27.4 | 63.79 | 27186.2 | 1015.88 | 1006.52
21.05.19 11:30 S | 0.07 | 50.12 | 0 | 0.43 | 0.1 | 64.98 | 9.32 | 27.25 | 63.39 | 26149.2 | 997.31 | 978.65
21.05.19 12:00 S | 0.05 | 15.42 | 0 | 0.32 | 0.13 | 123.81 | 7.41 | 27.99 | 64.62 | 27078.1 | 1055.87 | 1061.28
21.05.19 12:30 S | 0.03 | 1.86 | 0 | 0.3 | 0.09 | 113.35 | 8.06 | 28.7 | 64.95 | 26811.3 | 1058.69 | 1047.24
21.05.19 13:00 S | 0.02 | 1.56 | 0 | 0.33 | 0.1 | 109.7 | 9.26 | 28.48 | 64.42 | 26344 | 980.04 | 1011.17
21.05.19 13:30 S | 0.01 | 2.49 | 0 | 0.45 | 0.1 | 126.27 | 12.23 | 26.6 | 62.76 | 26003.8 | 730.02 | 963.88 | dikke problemen
21.05.19 14:00 S | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.33 | Main/Flt | 87.93 | 11.52 | 24.18 | 61.66 | 28198.8 | 740.56 | 959.38 | dikke problemen
21.05.19 14:30 S | Main/Flt | Main/Flt | Main/Flt | Main/Flt | 0.11 | Main/Flt | Main/Flt | Main/Flt | 63.81 | 34144 | 922.69 | 974.91
21.05.19 15:00 S | 0.33 | 2.19 | 0 | 0.37 | 0.14 | 85.08 | 10.36 | 26.86 | 64.54 | 26554.7 | 1000.1 | 1006.19
21.05.19 15:30 S | 0.08 | 3.25 | 0 | 0.38 | 0.15 | 87.06 | 11.64 | 28.55 | 65.12 | 25847.7 | 968.2 | 972.87
21.05.19 16:00 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
21.05.19 16:30 S | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op | Out of op
21.05.19 17:00 S | 0.05 | 1.79 | 0 | 0.27 | 0.07 | 120.85 | 12.28 | 17.12 | 56.68 | 27751.9 | 875.61 | 971.4
21.05.19 17:30 S | 0.12 | 1.11 | 0 | 0.38 | 0.09 | 89.35 | 13.23 | 19.63 | 59.58 | 27952.4 | 875.61 | 953.55
21.05.19 18:00 S | 0.18 | 63.34 | 0 | 0.46 | 0.07 | 71.8 | 11.4 | 23.65 | 62.64 | 28423.9 | 875.61 | 990.86
21.05.19 18:30 S | 0.13 | 55.04 | 0 | 0.35 | 0.08 | 101.44 | 10.07 | 26.29 | 63.85 | 27114.9 | 875.61 | 1048.27
21.05.19 19:00 S | 0.09 | 31.61 | 0 | 0.45 | 0.12 | 94.92 | 14 | 25.9 | 62.98 | 26442.9 | 875.61 | 949.98
21.05.19 19:30 S | 0.12 | 6.86 | 0 | 0.29 | 0.07 | 117.25 | 9.66 | 25.34 | 63.54 | 27180.4 | 875.61 | 1048.17
21.05.19 20:00 S | 0.06 | 9.35 | 0 | 0.31 | 0.09 | 117.88 | 10.91 | 25.82 | 63.26 | 27648.6 | 875.61 | 1050.96
21.05.19 20:30 S | 0.1 | 41.62 | 0 | 0.38 | 0.09 | 84.04 | 11.67 | 26.03 | 63.84 | 27234.7 | 875.61 | 1013.1
21.05.19 21:00 S | 0.08 | 4.21 | 0 | 0.3 | 0.07 | 99.39 | 10.24 | 25.57 | 63.56 | 29350.7 | 875.61 | 1034.42
21.05.19 21:30 S | 0.23 | 1.76 | 0 | 0.33 | 0.08 | 55.19 | 10.12 | 25.12 | 63.44 | 27028.3 | 875.61 | 973.6
21.05.19 22:00 S | 0.22 | 2.01 | 0 | 0.31 | 0.06 | 74.67 | 8.8 | 24.61 | 63.58 | 26711.3 | 875.61 | 977.44
21.05.19 22:30 S | 0.27 | 18.87 | 0 | 0.43 | 0.07 | 94.86 | 8.5 | 25.56 | 64.55 | 26895.8 | 875.61 | 1016.63
21.05.19 23:00 S | 0.16 | 0.38 | 0 | 0.27 | 0.07 | 110.43 | 9.19 | 23.58 | 61.32 | 28168.2 | 875.61 | 1031.88
21.05.19 23:30 S | 0.17 | 3.96 | 0 | 0.33 | 0.08 | 69.63 | 9.19 | 25.24 | 62.33 | 25929.8 | 875.61 | 1001.81
21.05.19 24:00 S | 0.24 | 12.55 | 0 | 0.29 | 0.09 | 104.33 | 9.03 | 25.95 | 63.39 | 27371.4 | 875.61 | 1020.36
22.05.19 00:30 S | 0.12 | 23.14 | 0 | 0.32 | 0.08 | 78.75 | 9.21 | 26.41 | 63.13 | 26596.6 | 875.61 | 991.82
22.05.19 01:00 S | 0.17 | 15.52 | 0 | 0.31 | 0.1 | 105.2 | 8.24 | 27.78 | 63.86 | 26523.8 | 875.61 | 1066.14
22.05.19 01:30 S | 0.19 | 0.89 | 0 | 0.25 | 0.08 | 110.06 | 8.64 | 26.43 | 62.87 | 27627 | 875.61 | 1043.77
22.05.19 02:00 S | 0.16 | 4.33 | 0 | 0.44 | 0.1 | 167.02 | 10.7 | 26.4 | 63.28 | 25612.3 | 875.61 | 988.95
22.05.19 02:30 S | 0.28 | 0.63 | 0 | 0.26 | 0.07 | 124.85 | 8.34 | 25.8 | 63.99 | 28056.9 | 875.61 | 1059.33
22.05.19 03:00 S | 0.21 | 2.39 | 0 | 0.25 | 0.08 | 140.45 | 8.49 | 26.49 | 63.68 | 27863.8 | 875.61 | 1086.82
22.05.19 03:30 S | 0.25 | 5.9 | 0 | 0.23 | 0.07 | 102.43 | 9.26 | 24.63 | 62.1 | 28003.8 | 875.61 | 1046.17
22.05.19 04:00 S | 0.23 | 1.64 | 0 | 0.25 | 0.08 | 104 | 8.69 | 26.34 | 63.63 | 27688.3 | 875.61 | 1040.97
22.05.19 04:30 S | 0.21 | 2.05 | 0 | 0.28 | 0.09 | 102.28 | 8.56 | 27.07 | 63.99 | 26411.3 | 875.61 | 1034.83
22.05.19 05:00 S | 0.16 | 0.17 | 0 | 0.27 | 0.08 | 122.89 | 8.77 | 27.57 | 64.7 | 27503.4 | 875.61 | 1056.96
22.05.19 05:30 S | 0.23 | 0 | 0 | 0.25 | 0.08 | 154.74 | 8.43 | 27.38 | 64.45 | 27994.5 | 875.61 | 1088.46
22.05.19 06:00 S | 0.25 | 2.09 | 0 | 0.24 | 0.08 | 100.27 | 8.78 | 26.33 | 63.24 | 27119.2 | 875.61 | 1050.57
22.05.19 06:30 S | 0.21 | 2.15 | 0 | 0.27 | 0.09 | 91.35 | 9.67 | 26.46 | 63.5 | 26802.3 | 875.61 | 1027.69
22.05.19 07:00 S | 0.2 | 8.08 | 0 | 0.25 | 0.08 | 103.95 | 8.71 | 26.14 | 63.73 | 27578.3 | 875.61 | 1038.75
22.05.19 07:30 S | 0.23 | 0.02 | 0 | 0.24 | 0.08 | 130.96 | 8.9 | 27.07 | 64.14 | 27876.3 | 875.61 | 1050.92
22.05.19 08:00 S | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.33 | 0.1 | 124.01 | 11.98 | 25.44 | 61.96 | 26450.1 | 875.61 | 978.75
22.05.19 08:30 S | 0.24 | 9.36 | 0 | 0.25 | 0.08 | 102.46 | 7.95 | 25.06 | 63.36 | 27338.3 | 875.61 | 1038.33
22.05.19 09:00 S | 0.18 | 0.35 | 0 | 0.28 | 0.07 | 117.48 | 8.6 | 27.9 | 65.27 | 29227.9 | 875.61 | 1035.11
22.05.19 09:30 S | 0.03 | 1.75 | 0 | 0.32 | 0.09 | 121.53 | 8.25 | 28.4 | 65.86 | 26981.1 | 875.61 | 1051.51
22.05.19 10:00 S | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.25 | 0.1 | 123.26 | 8.49 | 27.81 | 64.61 | 27451.7 | 875.61 | 1069.52
22.05.19 10:30 S | 0.01 | 0 | 0 | 0.25 | 0.08 | 130.91 | 8.88 | 27.09 | 64.15 | 28343.8 | 875.61 | 1058.79
22.05.19 11:00 S | 0 | 0.6 | 0 | 0.27 | 0.08 | 141.4 | 8.6 | 28.32 | 65.04 | 27786.6 | 875.61 | 1075.55
22.05.19 11:30 S | 0.01 | 14.04 | 0 | 0.27 | 0.07 | 124.57 | 8.99 | 27.34 | 63.87 | 27589.2 | 875.61 | 1064
22.05.19 12:00 S | 0.01 | 2.11 | 0 | 0.27 | 0.08 | 137.76 | 8.7 | 27.53 | 64.56 | 27578.9 | 875.61 | 1060.91
22.05.19 12:30 S | 0.03 | 15.74 | 0 | 0.29 | 0.07 | 95.93 | 9.01 | 27.09 | 63.99 | 27070.7 | 1002.62 | 1033.33
22.05.19 13:00 S | 0.01 | 4.57 | 0 | 0.27 | 0.11 | 107.21 | 8.38 | 27.63 | 64.57 | 27313 | 1036.93 | 1049.84
22.05.19 13:30 S | 0.02 | 0.45 | 0 | 0.24 | 0.07 | 109.95 | 8.54 | 27.02 | 64.16 | 27953.8 | 1046.77 | 1066.87
22.05.19 14:00 S | 0.03 | 7.73 | 0 | 0.28 | 0.11 | 93.95 | 9.42 | 26.17 | 62.98 | 26464.5 | 1009.25 | 1047.33
22.05.19 14:30 S | 0.02 | 36.72 | 0 | 0.26 | 0.09 | 114.46 | 10.5 | 24.69 | 62.83 | 29618.9 | 1014.29 | 1036.02
22.05.19 15:00 S | 0.02 | 18.55 | 0 | 0.23 | 0.06 | 99.1 | 9.52 | 23.88 | 61.12 | 28526 | 1036.27 | 1021.8
22.05.19 15:30 S | 0.02 | 2.46 | 0 | 0.26 | 0.06 | 114.3 | 8.43 | 25.78 | 63.1 | 27327.7 | 1046.57 | 1035.6
22.05.19 16:00 S | 0 | 0.85 | 0 | 0.3 | 0.06 | 106.36 | 8.84 | 27.01 | 64.14 | 26400.6 | 1033.08 | 1019.02
22.05.19 16:30 S | 0.05 | 8.66 | 0 | 0.59 | 0.08 | 107.98 | 8.59 | 27.48 | 64.55 | 26521.7 | 1037.45 | 1043.35
22.05.19 17:00 S | 0.01 | 0.46 | 0 | 0.39 | 0.09 | 90.54 | 9.46 | 26.52 | 63.56 | 26940.5 | 1030.46 | 1028.97
22.05.19 17:30 S | 0.04 | 3.34 | 0 | 0.78 | 0.07 | 137.15 | 8.06 | 26.63 | 63.86 | 27585.4 | 1056.03 | 1081.05
22.05.19 18:00 S | 0.02 | 1.4 | 0 | 0.57 | 0.08 | 120.5 | 8.56 | 27.28 | 63.98 | 26641.7 | 1049.56 | 1054.19
22.05.19 18:30 S | 0.01 | 117.7 | 0 | 1.94 | 0.08 | 89.91 | 9.93 | 26.57 | 63.35 | 26617.9 | 1012.59 | 1014.12
22.05.19 19:00 S | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.65 | 0.07 | 104.69 | 8.46 | 27.77 | 64.53 | 25752.8 | 1035.45 | 1026.42
22.05.19 19:30 S | 0.01 | 45.2 | 0 | 0.63 | 0.08 | 118.57 | 7.58 | 28.16 | 64.73 | 26049 | 1050.13 | 1095.37
22.05.19 20:00 S | 0.03 | 113.41 | 0 | 1.58 | 0.08 | 119.75 | 9.23 | 26.43 | 63.2 | 27899.7 | 1023.77 | 1048.3
22.05.19 20:30 S | 0.02 | 51.22 | 0 | 0.44 | 0.08 | 134.24 | 8.91 | 27.28 | 63.94 | 28142.9 | 1030.74 | 1075.7
22.05.19 21:00 S | 0.03 | 36.14 | 0 | 0.47 | 0.07 | 107.77 | 9.86 | 25.34 | 63.39 | 31763.1 | 1015.48 | 1030.03
22.05.19 21:30 S | 0.01 | 109.92 | 0 | 0.42 | 0.07 | 100.39 | 9.86 | 22.94 | 61.52 | 30135.5 | 1031.88 | 1022.61
22.05.19 22:00 S | 0.06 | 126.52 | 0 | 0.82 | 0.1 | 128.77 | 8.42 | 24.94 | 62.1 | 28140.7 | 1033.09 | 1088.17
22.05.19 22:30 S | 0.03 | 16.57 | 0 | 0.42 | 0.11 | 88.98 | 9.99 | 24.71 | 61.42 | 27043.3 | 996.52 | 1008.72
22.05.19 23:00 S | 0.02 | 76.3 | 0 | 0.41 | 0.12 | 146.39 | 7.74 | 27.18 | 64.01 | 26878.3 | 1040.16 | 1143.16
22.05.19 23:30 S | 0.03 | 1.27 | 0 | 0.45 | 0.1 | 81.57 | 9.89 | 23.99 | 61.85 | 27333.5 | 1004.3 | 1039.48
22.05.19 24:00 S | 0.03 | 3.84 | 0 | 0.49 | 0.08 | 126.99 | 9.47 | 25.73 | 63.26 | 27156.8 | 1019.73 | 1057.75
23.05.19 00:30 S | 0.03 | 1.48 | 0 | 0.36 | 0.09 | 146.88 | 9.6 | 23.26 | 61.02 | 28195.4 | 1038.61 | 1063.62
23.05.19 01:00 S | 0.02 | 2.42 | 0 | 0.34 | 0.08 | 122.68 | 9.68 | 23.18 | 60.56 | 28876.4 | 1036.39 | 1098.33
23.05.19 01:30 S | 0.03 | 204.19 | 0 | 0.39 | 0.08 | 165.25 | 10.65 | 22.81 | 59.77 | 29369.4 | 984.48 | 1076.28
23.05.19 02:00 S | 0.06 | 9.95 | 0 | 0.39 | 0.09 | 178.37 | 11.37 | 21.81 | 58.36 | 28774.8 | 957.64 | 1012.57
23.05.19 02:30 S | 0.02 | 19.26 | 0 | 0.38 | 0.08 | 152.15 | 11.09 | 22.72 | 59.56 | 29590.7 | 1009.07 | 999.49
23.05.19 03:00 S | 0.02 | 9.81 | 0 | 0.36 | 0.08 | 159.57 | 9.73 | 24.05 | 60.58 | 27734.1 | 986.18 | 1050.27
23.05.19 03:30 S | 0 | 6.29 | 0 | 0.38 | 0.14 | 117.48 | 10.2 | 24.45 | 60.68 | 27277.6 | 1008.86 | 1048.27
23.05.19 04:00 S | 0.01 | 7.57 | 0 | 0.33 | 0.09 | 108.8 | 9.34 | 24.12 | 60.66 | 28350.9 | 1035.5 | 1094.37
23.05.19 04:30 S | 0.03 | 1.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 126.51 | 11.55 | 23.28 | 59.39 | 26895.9 | 994.43 | 1010.85
23.05.19 05:00 S | 0 | 1.72 | 0 | 0.41 | 0.1 | 122.92 | 11.39 | 21.4 | 59.14 | 27309 | 978.14 | 995.97
23.05.19 05:30 S | 0.02 | 9.29 | 0 | 0.31 | 0.1 | 110.86 | 10.1 | 20.49 | 59.19 | 28384.6 | 1022.29 | 1035.21
23.05.19 06:00 S | 0.02 | 8.2 | 0 | 0.32 | 0.08 | 89.39 | 9.52 | 22.21 | 59.59 | 28933.3 | 1037.11 | 1091.65
23.05.19 06:30 S | 0.01 | 6.86 | 0 | 0.35 | 0.1 | 100.64 | 10.85 | 22.34 | 58.55 | 27250.6 | 1013.34 | 1037.02
23.05.19 07:00 S | 0.03 | 6.56 | 0 | 0.35 | 0.09 | 102.46 | 10.24 | 21.29 | 59.06 | 27785.9 | 1018.53 | 1040.82
23.05.19 07:30 S | 0.03 | 5.86 | 0 | 0.32 | 0.08 | 119.73 | 9.38 | 23.1 | 60.96 | 28601 | 995.64 | 1093.04
23.05.19 08:00 S | 0 | 5.52 | 0.03 | 0.39 | 0.1 | 99.66 | 11.09 | 23.82 | 59.79 | 27585 | 945.52 | 1039.76
23.05.19 08:30 S | 0.04 | 7.01 | 0 | 0.32 | 0.1 | 118.73 | 10.27 | 21.8 | 58.67 | 27868.5 | 1009.5 | 1047.96
23.05.19 09:00 S | 0.03 | 4.17 | 0 | 0.3 | 0.08 | 100.11 | 10.43 | 21.66 | 59.07 | 29678.8 | 1012.88 | 1029.81
23.05.19 09:30 S | 0.03 | 3.83 | 0 | 0.32 | 0.08 | 116.78 | 9.06 | 22.01 | 60.26 | 28818.2 | 992.13 | 1088.57
23.05.19 10:00 S | 0 | 0.85 | 0 | 0.34 | 0.08 | 92.96 | 9.5 | 23.37 | 60.39 | 26704.5 | 1020.19 | 1031.25
23.05.19 10:30 S | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.37 | 0.08 | 105.95 | 8.77 | 25.73 | 63.63 | 25916.9 | 1022.39 | 1030.68
23.05.19 11:00 S | 0.01 | 2.91 | 0 | 0.38 | 0.08 | 104.91 | 8.7 | 26.75 | 64.11 | 26440.6 | 1024.45 | 1038.64
23.05.19 11:30 S | 0.01 | 21.72 | 0 | 0.47 | 0.09 | 50.22 | 11.81 | 25.32 | 62.83 | 24992.8 | 920.69 | 936.71
23.05.19 12:00 S | 0.03 | 32.03 | 0 | 0.72 | 0.09 | 87.73 | 8.88 | 24.28 | 63.62 | 27289.6 | 994.8 | 1020.78
23.05.19 12:30 S | 0 | 13.99 | 0 | 0.34 | 0.08 | 77.07 | 9.04 | 25.23 | 63.66 | 26597.1 | 1017.9 | 1014.77
23.05.19 13:00 S | 0.02 | 69.11 | 0 | 2.01 | 0.08 | 85.11 | 9.5 | 26.05 | 64 | 26261.9 | 1002.48 | 1006.34
23.05.19 13:30 S | 0 | 41.21 | 0 | 0.38 | 0.07 | 92.29 | 8.85 | 27.29 | 64.67 | 26703.1 | 1049.11 | 1044.96
23.05.19 14:00 S | 0 | 0.31 | 0 | 0.37 | 0.08 | 91.58 | 9.31 | 28.16 | 64.7 | 26330.6 | 1042.97 | 1024.05
23.05.19 14:30 S | 0 | 255.71 | 0 | 1.24 | 0.07 | 111.34 | 8.04 | 28.34 | 64.61 | 26221.1 | 1042.43 | 1112.08
23.05.19 15:00 S | 0 | 482.91 | 0 | 7.57 | 0.1 | 74.54 | 8.57 | 25.77 | 62.61 | 27338.6 | 1041.04 | 1067.02
23.05.19 15:30 S | 0.02 | 41.13 | 0 | 0.29 | 0.06 | 126.54 | 7.75 | 26.79 | 63.23 | 26108.6 | 1035.66 | 1161.07
23.05.19 16:00 S | 0.01 | 84.7 | 0 | 0.6 | 0.06 | 75.24 | 10.07 | 23.98 | 62.22 | 27362.8 | 1029.46 | 1036.74
23.05.19 16:30 S | 0.01 | 0.51 | 0 | 0.24 | 0.06 | 92.8 | 9.33 | 22.88 | 61.17 | 27799.1 | 1014.97 | 1044.04
23.05.19 17:00 S | 0.01 | 2.46 | 0 | 0.25 | 0.06 | 84.65 | 10.53 | 22.66 | 61.67 | 27529.9 | 974.41 | 1010.74
23.05.19 17:30 S | 0.01 | 1.71 | 0 | 0.25 | 0.06 | 97.08 | 8.89 | 24.77 | 63.25 | 26871.3 | 1031.13 | 1037.13
23.05.19 18:00 S | 0.01 | 17.71 | 0 | 0.26 | 0.05 | 113.34 | 8.41 | 26.37 | 64.2 | 27935.1 | 1043.98 | 1104.99
23.05.19 18:30 S | 0.01 | 3.03 | 0 | 0.24 | 0.06 | 90.99 | 9.4 | 24.84 | 62.32 | 27066.9 | 1019.7 | 1068.08
23.05.19 19:00 S | 0.03 | 1.24 | 0 | 0.22 | 0.07 | 78.21 | 9.8 | 24.04 | 61.97 | 26559.8 | 1000.99 | 1052.32
23.05.19 19:30 S | 0 | 7.55 | 0 | 0.33 | 0.07 | 41.37 | 12.19 | 23.74 | 62.67 | 26291.4 | 895.25 | 946.05
23.05.19 20:00 S | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.28 | 0.07 | 57.22 | 10.61 | 22.23 | 61.18 | 26862.5 | 923.57 | 978.5
23.05.19 20:30 S | 0.02 | 1.65 | 0 | 0.29 | 0.06 | 67.32 | 9.8 | 23.59 | 63.07 | 26477.4 | 1008.39 | 996.45
23.05.19 21:00 S | 0 | 3.27 | 0 | 0.23 | 0.06 | 94.22 | 8.52 | 24.32 | 62.93 | 29874.9 | 1045.91 | 1044.08
23.05.19 21:30 S | 0.03 | 7.54 | 0 | 0.29 | 0.06 | 49.78 | 10.59 | 24.18 | 62.19 | 26581.4 | 997.33 | 972.35
23.05.19 22:00 S | 0.01 | 14.9 | 0 | 0.28 | 0.06 | 39.45 | 10.61 | 23.79 | 62.44 | 26218 | 1013.61 | 961.95
23.05.19 22:30 S | 0.02 | 8.8 | 0.1 | 0.34 | 0.11 | 111.48 | 11.29 | 23.7 | 62.41 | 26780.9 | 876.2 | 970.4
23.05.19 23:00 S | 0.07 | 16.18 | 0.97 | 0.79 | 0.3 | 112.39 | 15.97 | 20.73 | 59.73 | 27643.2 | 535.46 | 862.46 | dikke problemen
23.05.19 23:30 S | 0.03 | 4.62 | 0.09 | 0.47 | 0.14 | 64.9 | 13.62 | 19.03 | 58.57 | 28182.7 | 567.75 | 885.61 | dikke problemen
23.05.19 24:00 S | 0.04 | 2.11 | 0 | 0.25 | 0.07 | 83.63 | 8.48 | 21.45 | 60.96 | 27556.7 | 890.42 | 1005.15
24.05.19 00:30 S | 0.06 | 3.76 | 0 | 0.26 | 0.07 | 88.4 | 8.8 | 24.89 | 63.19 | 26732 | 961.23 | 1008.67
24.05.19 01:00 S | 0.04 | 5.26 | 0 | 0.26 | 0.07 | 104.77 | 8.64 | 26.16 | 63.73 | 26650.6 | 981.37 | 1029.1
24.05.19 01:30 S | 0.07 | 5.15 | 0 | 0.26 | 0.07 | 96.95 | 9.22 | 26.58 | 63.89 | 26147.7 | 975.35 | 1017.76
24.05.19 02:00 S | 0.03 | 80.71 | 0 | 1.11 | 0.08 | 98.18 | 8.6 | 26 | 63.37 | 26852.3 | 985.93 | 1033.61
24.05.19 02:30 S | 0.03 | 8.48 | 0 | 0.26 | 0.08 | 99.24 | 9.15 | 26.6 | 63.75 | 26355.6 | 978.2 | 1014.36
24.05.19 03:00 S | 0.03 | 53.18 | 0 | 0.38 | 0.08 | 99.95 | 9.09 | 26.63 | 63.78 | 25878.6 | 967.6 | 1012.13
24.05.19 03:30 S | 0.06 | 0.02 | 0 | 0.24 | 0.08 | 109.07 | 8.57 | 24.05 | 62.18 | 26748.6 | 976.09 | 1029.97
24.05.19 04:00 S | 0.06 | 1.03 | 0 | 0.31 | 0.09 | 107.16 | 8.96 | 24.34 | 62.42 | 27678.7 | 996.33 | 1045.19
24.05.19 04:30 S | 0.02 | 0 | 0 | 0.74 | 0.1 | 88.65 | 10.36 | 25.48 | 62.3 | 26508 | 940.93 | 989.27
24.05.19 05:00 S | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.48 | 0.1 | 103.14 | 8.4 | 25.63 | 62.83 | 26159.6 | 986.32 | 1035.45
24.05.19 05:30 S | 0.04 | 0.01 | 0 | 0.39 | 0.11 | 109.74 | 8.85 | 25.87 | 63.07 | 26880.9 | 987.01 | 1039.31
24.05.19 06:00 S | 0.06 | 0.52 | 0 | 0.32 | 0.11 | 110.51 | 8.88 | 26.25 | 63.1 | 26956.5 | 985.41 | 1043.02
24.05.19 06:30 S | 0.03 | 0 | 0 | 0.41 | 0.14 | 113.36 | 8.81 | 27.31 | 63.74 | 25888.8 | 968.2 | 1034.39
24.05.19 07:00 S | 0.04 | 0 | 0 | 0.31 | 0.14 | 102.36 | 9.11 | 27.01 | 63.49 | 26599.5 | 981.34 | 1034.96
24.05.19 07:30 S | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.33 | 0.16 | 93.69 | 9.29 | 26.3 | 62.88 | 25763.2 | 987.57 | 1009.07
24.05.19 08:00 S | 0.01 | 0 | 0 | 0.33 | 0.18 | 91.1 | 10.65 | 24.62 | 62.29 | 26936.6 | 916.94 | 981.9
24.05.19 08:30 S | 0.07 | 1.08 | 0 | 0.25 | 0.12 | 101.86 | 8.38 | 25.44 | 63.24 | 26488.6 | 1011.58 | 1039.01
24.05.19 09:00 S | 0.05 | 4.09 | 0 | 0.24 | 0.08 | 131.35 | 8.3 | 25.7 | 63.62 | 30692.2 | 992.92 | 1075
24.05.19 09:30 S | 0.12 | 48.44 | 0 | 0.29 | 0.09 | 104.66 | 8.82 | 26.57 | 63.59 | 27912.8 | 997.94 | 1059.06
24.05.19 10:00 S | 0.05 | 24.96 | 0 | 0.29 | 0.14 | 94.01 | 9.29 | 26.58 | 62.92 | 26533 | 968.55 | 997.95
24.05.19 10:30 S | 0.1 | 12.1 | 0 | 0.25 | 0.12 | 104.05 | 8.33 | 26.74 | 63.6 | 26701.6 | 1011.55 | 1037.83
24.05.19 11:00 S | 0.04 | 19.29 | 0 | 0.26 | 0.1 | 105.68 | 8.51 | 27.33 | 64.06 | 26810.8 | 1033.61 | 1043.79
24.05.19 11:30 S | 0.06 | 6.7 | 0 | 0.24 | 0.09 | 114.38 | 8.72 | 26.89 | 63.5 | 27462.5 | 1026.27 | 1058.79
24.05.19 12:00 S | 0.02 | 15.14 | 0 | 0.24 | 0.1 | 99.96 | 9.14 | 25.34 | 61.98 | 27847.1 | 1038.55 | 1066.15
24.05.19 12:30 S | 0.11 | 3.48 | 0 | 0.22 | 0.07 | 119.37 | 8.48 | 25.75 | 62.37 | 27757.3 | 1043.64 | 1085.89
24.05.19 13:00 S | 0.08 | 0.06 | 0 | 0.24 | 0.07 | 115.45 | 8.94 | 27.1 | 63.43 | 27268.3 | 1037.16 | 1078.61
24.05.19 13:30 S | 0.01 | 0.75 | 0 | 0.27 | 0.07 | 105.61 | 9.15 | 27.69 | 63.76 | 26484.9 | 1041.28 | 1046.29
24.05.19 14:00 S | 0.03 | 0.81 | 0 | 0.28 | 0.08 | 130.42 | 8.43 | 27.35 | 64.65 | 26512.1 | 1040.22 | 1068.57
24.05.19 14:30 S | 0.07 | 4.03 | 0 | 0.31 | 0.07 | 119.34 | 10.08 | 26.54 | 63.97 | 25794.7 | 996.62 | 1012.65
24.05.19 15:00 S | 0.14 | 10.14 | 0 | 0.28 | 0.07 | 146.45 | 8.03 | 24.13 | 62.78 | 28087.3 | 1003.55 | 1085.21
24.05.19 15:30 S | 0.06 | 5.43 | 0 | 0.23 | 0.07 | 107.4 | 9.01 | 21.78 | 60.11 | 28094.1 | 1020.13 | 1041.13
24.05.19 16:00 S | 0.1 | 2.84 | 0 | 0.24 | 0.07 | 116.51 | 8.44 | 25.17 | 62.49 | 27308 | 1026.31 | 1049.02
24.05.19 16:30 S | 0.06 | 4.25 | 0 | 0.3 | 0.08 | 118.2 | 9.72 | 25.82 | 62.6 | 26666.5 | 962.32 | 1007.53
24.05.19 17:00 S | 0.08 | 2.19 | 0 | 0.27 | 0.07 | 142.74 | 8.58 | 26.1 | 63.41 | 27125.4 | 1016.32 | 1078.61
24.05.19 17:30 S | 0.08 | 1.03 | 0 | 0.26 | 0.08 | 130.18 | 8.49 | 25.31 | 62.27 | 27632.4 | 1027.98 | 1060.36
24.05.19 18:00 S | 0.04 | 0.03 | 0 | 0.23 | 0.07 | 134.76 | 8.31 | 26.34 | 63.29 | 28320.4 | 1032.43 | 1102.98
24.05.19 18:30 S | 0.05 | 0.42 | 0 | 0.25 | 0.07 | 102.69 | 8.95 | 26.97 | 63.44 | 27294.2 | 1029.64 | 1048.07
24.05.19 19:00 S | 0.03 | 2.85 | 0 | 0.27 | 0.07 | 126.99 | 8.79 | 27.35 | 63.61 | 26846.6 | 1018.15 | 1062.65
24.05.19 19:30 S | 0.05 | 3.17 | 0 | 0.28 | 0.08 | 129.05 | 8.29 | 27.22 | 63.63 | 27290.7 | 1031.93 | 1070.24
24.05.19 20:00 S | 0.03 | 1.36 | 0 | 0.28 | 0.07 | 125.87 | 8.82 | 27.61 | 63.92 | 27622.7 | 1029.81 | 1071.47
24.05.19 20:30 S | 0.03 | 4.74 | 0 | 0.28 | 0.07 | 120.74 | 8.97 | 28.08 | 64.76 | 27800.3 | 1039.44 | 1071.57
24.05.19 21:00 S | 0 | 114.06 | 0 | 0.32 | 0.08 | 73.75 | 10.54 | 27.63 | 64.08 | 29530.3 | 1000.17 | 1004.35
24.05.19 21:30 S | 0.04 | 9.72 | 0 | 0.4 | 0.1 | 118.76 | 11.77 | 24.25 | 63.83 | 28524.5 | 890.44 | 971.78
24.05.19 22:00 S | 0.13 | 10.64 | 0 | 0.26 | 0.09 | 103.67 | 8.67 | 23.33 | 63.43 | 28461.8 | 984.96 | 1021.74
24.05.19 22:30 S | 0.1 | 71.42 | 0 | 0.29 | 0.09 | 93.63 | 8.83 | 24.67 | 64.05 | 28844.4 | 1012.02 | 1050.63
24.05.19 23:00 S | 0.06 | 16.31 | 0 | 0.26 | 0.07 | 102.4 | 8.74 | 25.18 | 63.85 | 28157.9 | 1014.36 | 1030.1
24.05.19 23:30 S | 0.03 | 25.41 | 0 | 0.27 | 0.08 | 96.77 | 9.15 | 25.59 | 64.22 | 27526.3 | 1015.92 | 1012.76
24.05.19 24:00 S | 0.06 | 105.53 | 0 | 0.53 | 0.14 | 115.37 | 8.09 | 25.72 | 64.57 | 28457.2 | 1021.66 | 1066.43
25.05.19 00:30 S | 0.05 | 0.5 | 0 | 0.22 | 0.16 | 106.98 | 8.83 | 24.51 | 62.51 | 29716 | 1027.05 | 1060.94
25.05.19 01:00 S | 0.05 | 3.02 | 0 | 0.23 | 0.09 | 83.56 | 9.8 | 23.89 | 61.05 | 29502.1 | 1001.14 | 1018.54
25.05.19 01:30 S | 0.02 | 3.07 | 0 | 0.25 | 0.07 | 109.06 | 9.25 | 27.44 | 63.9 | 28263.2 | 996.58 | 1042.05
25.05.19 02:00 S | 0.03 | 4.28 | 0 | 0.24 | 0.08 | 75.62 | 9.33 | 26.51 | 63.16 | 28862.8 | 1006.48 | 1013.04
25.05.19 02:30 S | 0.01 | 3.15 | 0 | 0.27 | 0.12 | 97.08 | 10.2 | 26.47 | 62.93 | 27489.6 | 953.1 | 985.5
25.05.19 03:00 S | 0.04 | 3.33 | 0 | 0.27 | 0.09 | 118.08 | 8.43 | 27.06 | 63.64 | 27494.9 | 1013.87 | 1049.82
25.05.19 03:30 S | 0.09 | 15.93 | 0 | 0.3 | 0.09 | 129.97 | 8.73 | 26.7 | 63.45 | 28315 | 998.23 | 1079.47
25.05.19 04:00 S | 0.03 | 41.36 | 0 | 0.43 | 0.15 | 87.14 | 10.44 | 25.92 | 62.51 | 28136.7 | 984.35 | 1006.38
25.05.19 04:30 S | 0.06 | 80.34 | 0 | 1.71 | 0.16 | 116.37 | 9.55 | 26.48 | 63.07 | 27307.5 | 971.26 | 1014.45
25.05.19 05:00 S | 0.01 | 110.63 | 0 | 0.74 | 0.15 | 99.95 | 9.62 | 28.36 | 65.01 | 28186.1 | 967.74 | 1008.08
25.05.19 05:30 S | 0.02 | 4.72 | 0 | 0.3 | 0.13 | 104.7 | 9 | 27.58 | 64.22 | 28316.5 | 985.74 | 1051.36
25.05.19 06:00 S | 0.04 | 13.15 | 0 | 0.3 | 0.15 | 110.99 | 9.53 | 26.65 | 63.58 | 28845.4 | 998.24 | 1042.97
25.05.19 06:30 S | 0.05 | 2 | 0 | 0.3 | 0.17 | 111.42 | 8.9 | 27.31 | 64.06 | 27291.7 | 1001.04 | 1048.94
25.05.19 07:00 S | 0.01 | 5.02 | 0 | 0.32 | 0.22 | 108.67 | 8.81 | 28.39 | 64.86 | 27161.7 | 1018.43 | 1050.96
25.05.19 07:30 S | 0.03 | 0.78 | 0 | 0.28 | 0.21 | 111.71 | 8.84 | 27.68 | 64.04 | 27444.8 | 1020.37 | 1055.52
25.05.19 08:00 S | 0.02 | 9.54 | 0 | 0.32 | 0.22 | 117.71 | 9.09 | 27.28 | 63.28 | 26692.3 | 980.59 | 1035.55
25.05.19 08:30 S | 0.06 | 3.03 | 0 | 0.31 | 0.21 | 128.62 | 8.49 | 27.5 | 63.94 | 27057 | 992.05 | 1068.62
25.05.19 09:00 S | 0.03 | 14.01 | 0 | 0.31 | 0.53 | 97.07 | 8.92 | 27.4 | 62.77 | 28539.9 | 1004.05 | 1072.42
25.05.19 09:30 S | 0.07 | 4.61 | 0 | 0.31 | 0.48 | 99.14 | 9.27 | 24.54 | 62.77 | 27568 | 984.81 | 1040.6
25.05.19 10:00 S | 0.05 | 7.04 | 0 | 0.33 | 0.35 | 107.24 | 9.29 | 26.47 | 63.56 | 26859.4 | 998.23 | 1039.99
25.05.19 10:30 S | 0.04 | 4.02 | 0 | 0.32 | 0.29 | 122.54 | 7.98 | 27.49 | 64.12 | 26723.2 | 1007.81 | 1103.72
25.05.19 11:00 S | 0.11 | 78.32 | 0 | 0.34 | 1.05 | 122.17 | 9.43 | 25.33 | 62.15 | 26014.9 | 994.43 | 1113.43
25.05.19 11:30 S | 0.07 | 51.72 | 0 | 0.44 | 0.23 | 130.39 | 9.2 | 23.54 | 62.61 | 28211.2 | 973.95 | 1065.7
25.05.19 12:00 S | 0.04 | 0.62 | 0 | 0.34 | 0.28 | 142.49 | 9.63 | 25.72 | 63.58 | 26818.5 | 963.68 | 1042.07
25.05.19 12:30 S | 0.11 | 59.81 | 0 | 0.32 | 0.49 | 116.05 | 9.25 | 26.61 | 64.02 | 27309.6 | 1024.13 | 1076.89
25.05.19 13:00 S | 0.02 | 0.67 | 0 | 0.35 | 0.73 | 131.75 | 10.82 | 24.15 | 62 | 26676.6 | 964.66 | 1018.79
25.05.19 13:30 S | 0.06 | 1.92 | 0 | 0.32 | 0.63 | 112.92 | 9.67 | 22.72 | 61.66 | 27700.7 | 1025.77 | 1041.5
25.05.19 14:00 S | 0.03 | 0.79 | 0 | 0.34 | 1.26 | 103.88 | 9.9 | 22.85 | 61.08 | 27477.3 | 1030.48 | 1037.6
25.05.19 14:30 S | 0.09 | 26.15 | 0 | 0.31 | 1.15 | 133.62 | 8.77 | 23.35 | 61.72 | 28006.8 | 1028.13 | 1086.34
25.05.19 15:00 S | 0.04 | 51.34 | 0 | 0.42 | 1.01 | 126.46 | 9.32 | 24.77 | 62.08 | 27277.3 | 1028.09 | 1071.53
25.05.19 15:30 S | 0.05 | 63.13 | 0 | 0.72 | 0.65 | 116.98 | 9.45 | 24.66 | 62.38 | 26619.1 | 1023.67 | 1045.09
25.05.19 16:00 S | 0.03 | 0.76 | 0 | 0.37 | 0.94 | 169.81 | 11 | 24.51 | 62.4 | 26767.8 | 911.73 | 1011.58
25.05.19 16:30 S | 0.08 | 0.57 | 0 | 0.3 | 1.03 | 119.67 | 9.5 | 23.2 | 61.89 | 27510.6 | 985.39 | 1035.96
25.05.19 17:00 S | 0.07 | 58.43 | 0 | 0.63 | 0.51 | 108.92 | 8.7 | 24.63 | 62.61 | 27311.1 | 1040.25 | 1043.71
25.05.19 17:30 S | 0.07 | 0.55 | 0 | 0.26 | 0.4 | 119.32 | 8.43 | 26.76 | 63.89 | 27303.2 | 1050.18 | 1078.52
25.05.19 18:00 S | 0.02 | 1.7 | 0 | 0.29 | 0.83 | 109.93 | 8.95 | 27.63 | 64.09 | 26457.9 | 1021.31 | 1045.42
25.05.19 18:30 S | 0.04 | 3.52 | 0 | 0.3 | 0.94 | 129.81 | 9.26 | 26.36 | 62.86 | 26125.7 | 999.24 | 1030.04
25.05.19 19:00 S | 0.08 | 0.64 | 0 | 0.28 | 0.75 | 124.94 | 8.92 | 25.05 | 63.26 | 26598.3 | 1019.65 | 1033.98
25.05.19 19:30 S | 0.07 | 1.18 | 0 | 0.28 | 0.56 | 120.33 | 9.08 | 25.54 | 63.13 | 26860.8 | 1022.4 | 1042.2
25.05.19 20:00 S | 0.12 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.96 | 126.65 | 9.34 | 25.35 | 62.41 | 26639.9 | 1014.25 | 1035.66
25.05.19 20:30 S | 0.07 | 0.2 | 0 | 0.29 | 0.72 | 130.71 | 9.23 | 25.55 | 63 | 26509 | 1018.54 | 1033.24
25.05.19 21:00 S | 0.11 | 0.16 | 0 | 0.28 | 0.37 | 118.61 | 8.96 | 26.48 | 63.92 | 29567 | 1021.34 | 1045.12
25.05.19 21:30 S | 0 | 9 | 0 | 0.26 | 0.35 | 130.55 | 8.79 | 26.29 | 63.73 | 28702.7 | 1027.86 | 1102.66
25.05.19 22:00 S | 0.01 | 35.87 | 0 | 0.26 | 0.52 | 95.66 | 10.04 | 25.56 | 62.09 | 28270.4 | 1022.24 | 1047.69
25.05.19 22:30 S | 0 | 1.11 | 0 | 0.31 | 0.35 | 119.51 | 9.98 | 26.2 | 62.84 | 28162 | 1013.02 | 1022.34
25.05.19 23:00 S | 0 | 0.26 | 0 | 0.34 | 0.44 | 136.04 | 9.38 | 27.32 | 63.74 | 26805.2 | 1014.89 | 1033.95
25.05.19 23:30 S | 0 | 0.4 | 0 | 0.32 | 0.47 | 129.67 | 8.64 | 28.61 | 64.8 | 26874.6 | 1014.44 | 1088.24
25.05.19 24:00 S | 0 | 0.62 | 0 | 0.43 | 1.12 | 144.79 | 10.06 | 27.29 | 63.53 | 25974.3 | 935.63 | 1024.13
26.05.19 00:30 S | 0 | 0.12 | 0 | 0.39 | 0.81 | 142.68 | 9.45 | 26.31 | 63.7 | 25798.2 | 948.32 | 1027.14
26.05.19 01:00 S | 0.01 | 1.75 | 0 | 0.39 | 0.52 | 120.76 | 8.98 | 26.97 | 64.62 | 27338.6 | 971.01 | 1051.72
26.05.19 01:30 S | 0 | 3.67 | 0 | 0.43 | 0.29 | 104.63 | 9 | 28.06 | 64.8 | 27747.7 | 1008.08 | 1071.13
26.05.19 02:00 S | 0 | 2.96 | 0 | 0.52 | 0.3 | 113.06 | 9.35 | 28.51 | 64.83 | 26233.4 | 971.17 | 1036.14
26.05.19 02:30 S | 0 | 32.45 | 0 | 0.42 | 0.65 | 118.89 | 8.47 | 28.88 | 64.94 | 26941 | 989.64 | 1075.11
26.05.19 03:00 S | 0 | 20.44 | 0 | 0.41 | 0.6 | 137.01 | 10.64 | 26.66 | 62.88 | 25978.4 | 912.13 | 1018.44
26.05.19 03:30 S | 0.03 | 10.6 | 0 | 0.35 | 0.72 | 110.64 | 9.81 | 26.35 | 63.41 | 26654.6 | 969.26 | 1036.87
26.05.19 04:00 S | 0 | 5.8 | 0 | 0.31 | 0.45 | 90.93 | 10.7 | 24.59 | 61.26 | 27905 | 939.62 | 1046.42
26.05.19 04:30 S | 0 | 3.5 | 0 | 0.33 | 0.47 | 100.17 | 10.21 | 22.45 | 60.16 | 27069.2 | 969.24 | 1029.98
26.05.19 05:00 S | 0.01 | 5.22 | 0 | 0.31 | 0.51 | 120.91 | 9.96 | 23.05 | 60.99 | 27314.5 | 998.35 | 1036.3
26.05.19 05:30 S | 0 | 2.79 | 0 | 0.39 | 0.98 | 160.54 | 9.92 | 24.25 | 62.58 | 27134.9 | 938.2 | 1036.07
26.05.19 06:00 S | 0 | 29.69 | 0 | 0.34 | 0.81 | 117.74 | 10.09 | 26.11 | 63.11 | 28011 | 985.94 | 1040.47
26.05.19 06:30 S | 0 | 2.16 | 0 | 0.33 | 0.25 | 139.43 | 9.47 | 26.87 | 63.58 | 27451.3 | 960.46 | 1027.56
26.05.19 07:00 S | 0 | 2.76 | 0 | 0.36 | 0.34 | 121.55 | 8.93 | 28.65 | 64.75 | 26373 | 981.84 | 1055.76
26.05.19 07:30 S | 0 | 0.31 | 0 | 0.31 | 0.33 | 118.12 | 8.8 | 28.66 | 64.65 | 27311.9 | 991.36 | 1086.12
26.05.19 08:00 S | 0 | 22.78 | 0 | 0.37 | 0.6 | 119.64 | 9.75 | 28.07 | 63.73 | 26381.4 | 1000.63 | 1042.03
26.05.19 08:30 S | 0 | 0.79 | 0 | 0.32 | 0.35 | 129.23 | 8.8 | 28.99 | 64.96 | 26576 | 971.97 | 1058.75
26.05.19 09:00 S | 0 | 4.52 | 0 | 0.33 | 1.89 | 115.25 | 9.11 | 28.2 | 63.14 | 28520.1 | 979.88 | 1074.74
26.05.19 09:30 S | 0 | 44.66 | 0 | 0.49 | 0.86 | 126.39 | 8.93 | 24.63 | 62.56 | 27069.2 | 967.82 | 1035.18
26.05.19 10:00 S | 0.01 | 6.83 | 0 | 0.31 | 0.7 | 117.66 | 9.14 | 25.89 | 63.18 | 27021.9 | 998.89 | 1038.18
26.05.19 10:30 S | 0 | 6.78 | 0 | 0.32 | 2.51 | 125.62 | 9.13 | 26.86 | 63.55 | 26163.2 | 996.41 | 1037.5
26.05.19 11:00 S | 0.01 | 2.75 | 0 | 0.28 | 1.13 | 128.67 | 8.67 | 26.84 | 63.49 | 26651.5 | 1022.46 | 1054.21
26.05.19 11:30 S | 0 | 3.95 | 0 | 0.28 | 1.88 | 125.49 | 8.8 | 26.92 | 63.48 | 27014 | 998.36 | 1066.32
26.05.19 12:00 S | 0 | 1.21 | 0 | 0.29 | 0.79 | 122.41 | 9.51 | 27.12 | 63.4 | 26446.3 | 1016.99 | 1041.03
26.05.19 12:30 S | 0 | 0.81 | 0 | 0.32 | 2.07 | 123.83 | 8.92 | 27.14 | 63.61 | 25878.9 | 1009.16 | 1050.57
26.05.19 13:00 S | 0 | 2.11 | 0 | 0.33 | 1.6 | 144.47 | 9.57 | 26.54 | 63.71 | 25870.4 | 980.21 | 1029.83
26.05.19 13:30 S | 0.01 | 2.42 | 0 | 0.32 | 0.7 | 123.45 | 9 | 26.11 | 64.03 | 26806.6 | 1013.51 | 1044.8
26.05.19 14:00 S | 0.01 | 3.05 | 0 | 0.28 | 0.81 | 126.17 | 8.65 | 26.78 | 63.86 | 27784.4 | 1030.73 | 1093.73
26.05.19 14:30 S | 0.01 | 1.29 | 0 | 0.4 | 2.34 | 185.75 | 11.43 | 26.78 | 63.02 | 25386.6 | 857.01 | 1011.3
26.05.19 15:00 S | 0.01 | 3.5 | 0 | 0.37 | 2.4 | 134.28 | 9.94 | 23.22 | 61.91 | 26385.4 | 917.3 | 1027.05
26.05.19 15:30 S | 0 | 6.21 | 0 | 0.36 | 0.76 | 98.88 | 8.81 | 24.28 | 63.14 | 28241.6 | 999.39 | 1065.86
26.05.19 16:00 S | 0.01 | 53.97 | 0 | 1.67 | 0.91 | 104.29 | 8.9 | 26.95 | 64.05 | 26433.3 | 1004.99 | 1046.63
26.05.19 16:30 S | 0 | 2.18 | 0 | 0.29 | 0.82 | 112.78 | 8.89 | 27.55 | 64.23 | 26817.9 | 1018.42 | 1055.07
26.05.19 17:00 S | 0 | 3.59 | 0 | 0.28 | 0.97 | 113.09 | 9.42 | 28.54 | 64.72 | 26450.7 | 1008.46 | 1045.78
26.05.19 17:30 S | 0 | 4.79 | 0 | 0.3 | 1.99 | 126.67 | 9.31 | 26.11 | 62.48 | 26071 | 1007.5 | 1038.21
26.05.19 18:00 S | 0.01 | 4.71 | 0 | 0.28 | 1.57 | 125.49 | 9.29 | 24.6 | 62.4 | 26831.4 | 1017.81 | 1039.93
26.05.19 18:30 S | 0.01 | 4.57 | 0 | 0.29 | 1.33 | 132.07 | 9 | 26.16 | 63.97 | 26841.7 | 1005.62 | 1048.3
26.05.19 19:00 S | 0.01 | 5.22 | 0 | 0.29 | 0.72 | 138.3 | 9.19 | 26.96 | 63.76 | 26609.2 | 993.35 | 1054.69
26.05.19 19:30 S | 0 | 58.58 | 0 | 0.35 | 1.13 | 108.42 | 9.48 | 26.47 | 63.09 | 27078.4 | 1006.19 | 1052.23
26.05.19 20:00 S | 0 | 3.02 | 0 | 0.28 | 2.02 | 116.84 | 9.62 | 26.51 | 62.42 | 25996.9 | 974.04 | 1041.43
26.05.19 20:30 S | 0 | 72.83 | 0 | 1.15 | 2.3 | 128.41 | 9.18 | 26.48 | 63.37 | 26796.6 | 980.9 | 1059.34
26.05.19 21:00 S | 0.01 | 8.28 | 0 | 0.25 | 0.84 | 122.17 | 9.24 | 26.95 | 63.28 | 28860 | 1015.95 | 1045.45
26.05.19 21:30 S | 0.06 | 10.33 | 0 | 0.27 | 0.86 | 123.28 | 8.62 | 26.04 | 63.43 | 27302.8 | 1000.1 | 1068.64
26.05.19 22:00 S | 0.01 | 5.22 | 0 | 0.26 | 1.18 | 106.6 | 9.24 | 26.77 | 63.38 | 26963.5 | 995.67 | 1047.94
26.05.19 22:30 S | 0.01 | 1.9 | 0 | 0.35 | 2.17 | 177.98 | 11.15 | 26.59 | 62.91 | 25593.2 | 846.98 | 996.57 | dikke problemen
26.05.19 23:00 S | 0.02 | 14.93 | 0 | 0.33 | 1.79 | 146.21 | 9.51 | 24.07 | 62.04 | 26537.6 | 895.61 | 1019.78
26.05.19 23:30 S | 0.05 | 11.01 | 0 | 0.26 | 0.67 | 122.1 | 8.63 | 24.48 | 62.96 | 26571 | 980.8 | 1036.49
26.05.19 24:00 S | 0.02 | 7.24 | 0 | 0.28 | 1.21 | 131.05 | 9.04 | 26.11 | 63.59 | 26032.7 | 952.89 | 1028.59
27.05.19 00:30 S | 0.01 | 1.83 | 0 | 0.26 | 1.3 | 130.1 | 8.81 | 25.74 | 63.5 | 26297.8 | 953.31 | 1032.74
27.05.19 01:00 S | 0.03 | 1.31 | 0 | 0.32 | 1.12 | 158.52 | 9.31 | 26.03 | 63.32 | 26110.4 | 929.86 | 1026.92
27.05.19 01:30 S | 0.05 | 4.04 | 0 | 0.29 | 0.69 | 129.73 | 8.89 | 25.72 | 63.49 | 27419 | 972.28 | 1053.43
27.05.19 02:00 S | 0.02 | 7.16 | 0 | 0.28 | 0.6 | 110.62 | 8.94 | 26.75 | 63.25 | 27637 | 979.33 | 1059.89
27.05.19 02:30 S | 0.05 | 5.67 | 0 | 0.26 | 0.53 | 121.7 | 8.75 | 27.2 | 63.29 | 27655 | 997.64 | 1072.97
27.05.19 03:00 S | 0.01 | 1.61 | 0 | 0.31 | 0.84 | 149.16 | 9.5 | 27.46 | 63.26 | 25905 | 947.61 | 1030.24
27.05.19 03:30 S | 0.02 | 3.71 | 0 | 0.28 | 0.75 | 117.99 | 8.87 | 28.03 | 64.27 | 26446.3 | 974.62 | 1043.16
27.05.19 04:00 S | 0 | 5.52 | 0 | 0.23 | 0.6 | 111.12 | 8.55 | 28.46 | 64.36 | 26028.5 | 972.6 | 1048.38
27.05.19 04:30 S | 0.01 | 5.86 | 0 | 0.3 | 0.95 | 159.58 | 9.15 | 28.72 | 64.76 | 25024.9 | 920.98 | 1031.21
27.05.19 05:00 S | 0 | 52.7 | 0 | 0.47 | 0.93 | 135.17 | 8 | 28.44 | 64.86 | 26582 | 995.46 | 1090
27.05.19 05:30 S | 0.01 | 2.22 | 0 | 0.57 | 2.34 | 145.63 | 11.36 | 26.09 | 62.33 | 25978.3 | 876.09 | 1026.2
27.05.19 06:00 S | 0.02 | 2.86 | 0 | 0.43 | 2.31 | 155.32 | 9.68 | 25.2 | 62.46 | 26775.5 | 911.88 | 1054.81
27.05.19 06:30 S | 0.02 | 23.66 | 0 | 0.25 | 2.5 | 106.42 | 9.03 | 24.76 | 62.34 | 26808.7 | 959.73 | 1040.27
27.05.19 07:00 S | 0.01 | 7 | 0 | 0.25 | 3.32 | 91.62 | 9.82 | 24.42 | 61.97 | 26817.2 | 989.77 | 1034.79
27.05.19 07:30 S | 0.02 | 11.1 | 0 | 0.23 | 3 | 83.37 | 10.23 | 23.03 | 60.7 | 27419.8 | 984.92 | 1036.55
27.05.19 08:00 S | 0.02 | 1.49 | 0 | 0.3 | 3.34 | 129.83 | 10.59 | 22.78 | 61.04 | 26936.9 | 921.73 | 1021.94
27.05.19 08:30 S | 0.01 | 2.44 | 0 | 0.25 | 3.44 | 103.33 | 9.95 | 21.14 | 59.77 | 27811 | 987.07 | 1040.88
27.05.19 09:00 S | 0.03 | 82.37 | 0 | 0.29 | 2.19 | 105.13 | 9.61 | 20.38 | 59.91 | 32042.1 | 995.48 | 1065.63
27.05.19 09:30 S | 0.1 | 69.22 | 0 | 0.32 | 3.54 | 107.14 | 10.38 | 22.55 | 60.4 | 28171.2 | 963.65 | 1018.7
27.05.19 10:00 S | 0.04 | 2.34 | 0 | 0.27 | 3.12 | 129.63 | 10.83 | 23.44 | 60.53 | 26961.5 | 938.65 | 1001.17
27.05.19 10:30 S | 0.06 | 11.96 | 0 | 0.23 | 3.4 | 115.94 | 10.74 | 23.22 | 60.8 | 29707.3 | 971.26 | 1006.08
27.05.19 11:00 S | 0.04 | 15.58 | 0 | 0.22 | 0.66 | 126.03 | 10.73 | 23.69 | 60.52 | 29748.7 | 976.14 | 1014.36
27.05.19 11:30 S | 0.02 | 13.84 | 0 | 0.24 | 0.81 | 124.57 | 10.63 | 24.86 | 61.32 | 27770.1 | 946.62 | 1012.41
27.05.19 12:00 S | 0.08 | 4.08 | 0 | 0.22 | 0.73 | 147.28 | 10.23 | 25.21 | 61.88 | 29460.6 | 955.71 | 1043.03
27.05.19 12:30 S | 0.09 | 22.7 | 0 | 0.25 | 1.57 | 136.79 | 10.85 | 25.1 | 61.79 | 28639.2 | 911.61 | 1026.46
27.05.19 13:00 S | 0.06 | 54.63 | 0 | 0.26 | 1.61 | 110.32 | 10.7 | 24.89 | 61.49 | 28588.1 | 945.92 | 1004.47
27.05.19 13:30 S | 0.09 | 8 | 0 | 0.26 | 2.06 | 95.73 | 10.48 | 24.19 | 60.71 | 27418.6 | 962.52 | 1013.68
27.05.19 14:00 S | 0.04 | 9.63 | 0 | 0.21 | 2.73 | 93.51 | 10.06 | 22.72 | 59.99 | 29093.6 | 980.18 | 1028.71
27.05.19 14:30 S | 0.08 | 3.91 | 0 | 0.22 | 3.05 | 115.82 | 10.22 | 23.62 | 60.78 | 28921.7 | 988.24 | 1037.45
27.05.19 15:00 S | 0.1 | 5.89 | 0 | 0.22 | 3.33 | 87.95 | 9.92 | 24.27 | 61.08 | 28813 | 1016.05 | 1042.43
27.05.19 15:30 S | 0.09 | 25.09 | 0 | 0.26 | 1.5 | 216.33 | 11 | 23.16 | 59.88 | 28081.8 | 1001.11 | 1012.92
27.05.19 16:00 S | 0.18 | 7.41 | 0 | 0.22 | 3.63 | 148.34 | 9.59 | 23.29 | 60.48 | 27627.2 | 1021.89 | 1044.08
27.05.19 16:30 S | 0.13 | 4.06 | 0 | 0.25 | 3.27 | 195.78 | 9.66 | 22.71 | 60.46 | 27017.2 | 1005.96 | 1038.72
27.05.19 17:00 S | 0.24 | 4.55 | 0 | 0.25 | 1.72 | 201.17 | 10.35 | 22.54 | 60.44 | 27744.2 | 990.84 | 1057.8
27.05.19 17:30 S | 0.12 | 5.31 | 0 | 0.35 | 2.42 | 232.64 | 11.88 | 20.12 | 58.14 | 26770.3 | 932.64 | 997.86
27.05.19 18:00 S | 0.27 | 10.45 | 0 | 0.3 | 4.97 | 224.12 | 11.34 | 18.07 | 57.54 | 27598.6 | 916 | 1007.02
27.05.19 18:30 S | 0.29 | 15.4 | 0 | 0.24 | 3.26 | 122.53 | 10.28 | 18.96 | 58.69 | 27657.2 | 958.44 | 1026.82
27.05.19 19:00 S | 0.3 | 6.05 | 0 | 0.22 | 1.28 | 130.17 | 9.18 | 20.26 | 59.48 | 28787.8 | 1006.95 | 1060.36
27.05.19 19:30 S | 0.16 | 1.36 | 0 | 0.22 | 0.54 | 114.37 | 9.03 | 24.19 | 62.03 | 28051.3 | 1021.97 | 1079.58
27.05.19 20:00 S | 0.11 | 1.7 | 0 | 0.22 | 0.48 | 94.46 | 9.22 | 25.58 | 62.1 | 27392 | 1021.8 | 1049.01
27.05.19 20:30 S | 0.07 | 2.6 | 0 | 0.25 | 1.15 | 136.04 | 9.99 | 25.81 | 62.38 | 26507.8 | 946.94 | 1029.1
27.05.19 21:00 S | 0.06 | 3.28 | 0 | 0.23 | 0.51 | 106.89 | 9.4 | 25.4 | 62.97 | 29048.1 | 992.8 | 1039.29
27.05.19 21:30 S | 0.19 | 2.18 | 0 | 0.25 | 1.47 | 109.13 | 9.47 | 26.11 | 63.35 | 26449.6 | 985.07 | 1031.37
27.05.19 22:00 S | 0.22 | 2.2 | 0 | 0.22 | 0.64 | 90.87 | 8.95 | 26.04 | 63.14 | 26616.6 | 1021.96 | 1039.27
27.05.19 22:30 S | 0.19 | 0.93 | 0 | 0.25 | 1.01 | 139.13 | 9.33 | 26.65 | 63.55 | 25650.2 | 995.48 | 1029.27
27.05.19 23:00 S | 0.25 | 1.92 | 0 | 0.26 | 0.47 | 105.25 | 8.82 | 26.01 | 63.79 | 26065.4 | 987.04 | 1038.21
27.05.19 23:30 S | 0.14 | 1.12 | 0 | 0.33 | 0.48 | 107.2 | 9.46 | 26.84 | 63.99 | 26280 | 976.79 | 1030.42
27.05.19 24:00 S | 0.09 | 1.35 | 0 | 0.42 | 0.92 | 108.85 | 8.8 | 27.01 | 64.17 | 25861.8 | 992.83 | 1037.94
28.05.19 00:30 S | 0.07 | 1.87 | 0 | 0.37 | 0.85 | 85.67 | 9.44 | 27.96 | 64.55 | 26010.7 | 999.01 | 1028.97
28.05.19 01:00 S | 0.03 | 13.67 | 0 | 0.39 | 0.96 | 118.72 | 9.69 | 28.49 | 64.67 | 25364.9 | 955.63 | 1021.73
28.05.19 01:30 S | 0.1 | 0.74 | 0 | 0.3 | 0.87 | 102.55 | 8.67 | 27.85 | 64.48 | 26487.3 | 990.09 | 1046.31
28.05.19 02:00 S | 0.11 | 0.03 | 0 | 0.26 | 0.79 | 109.73 | 8.86 | 27.56 | 63.82 | 26941.5 | 1004.88 | 1056.34
28.05.19 02:30 S | 0.13 | 3.1 | 0 | 0.25 | 0.54 | 98.2 | 8.9 | 26.98 | 63.8 | 27984.8 | 1019.31 | 1066.82
28.05.19 03:00 S | 0.15 | 0.46 | 0 | 0.22 | 0.78 | 107.48 | 9.15 | 25.14 | 62.51 | 27503.7 | 994.01 | 1046.69
28.05.19 03:30 S | 0.13 | 83 | 0 | 3.59 | 1.2 | 102.82 | 9.38 | 23.31 | 61.5 | 27605.9 | 976.78 | 1028.78
28.05.19 04:00 S | 0.12 | 88.06 | 0.22 | 4.88 | 1.02 | 101.14 | 9.58 | 26.21 | 63.19 | 26025.6 | 938.4 | 1023.11
28.05.19 04:30 S | 0.07 | 76.76 | 0 | 1.91 | 0.43 | 95.01 | 8.86 | 28.11 | 64.71 | 27452.2 | 992.29 | 1042.52
28.05.19 05:00 S | 0.09 | 7.94 | 0 | 0.22 | 0.28 | 83.28 | 9.34 | 27.65 | 63.75 | 27249.4 | 1012.05 | 1040.16
28.05.19 05:30 S | 0.08 | 5.06 | 0 | 0.24 | 0.27 | 87.4 | 9.21 | 27.9 | 63.95 | 27031.6 | 1002.77 | 1040.81
28.05.19 06:00 S | 0.07 | 1.21 | 0 | 0.31 | 0.63 | 129.88 | 10.57 | 27.52 | 63.3 | 26361.6 | 912.23 | 996.7
28.05.19 06:30 S | 0.17 | 0.79 | 0 | 0.27 | 0.31 | 133.29 | 8.13 | 25.96 | 62.95 | 26738.1 | 963.56 | 1064.65
28.05.19 07:00 S | 0.16 | 10.16 | 0 | 0.29 | 0.49 | 136.94 | 10.75 | 26.26 | 62.95 | 25971.2 | 902.54 | 1018.05
28.05.19 07:30 S | 0.17 | 1.94 | 0 | 0.18 | 0.29 | 94.32 | 8.67 | 26.64 | 64.01 | 27103 | 980.63 | 1055.55
28.05.19 08:00 S | 0.14 | 0.56 | 0 | 0.2 | 0.37 | 96.71 | 9.47 | 26.83 | 62.77 | 25958.8 | 966.22 | 1032.95
28.05.19 08:30 S | 0.09 | 1.28 | 0 | 0.2 | 0.57 | 109.5 | 9.56 | 27.16 | 63.76 | 26349.9 | 968.1 | 1038.05
28.05.19 09:00 S | 0.1 | 0.67 | 0 | 0.17 | 0.25 | 97.64 | 8.88 | 26.51 | 63.48 | 29821.7 | 994.04 | 1073.02
28.05.19 09:30 S | 0.11 | 1.57 | 0 | 0.21 | 0.29 | 112.51 | 9.15 | 26.46 | 63.43 | 26922.7 | 987.93 | 1063.22
28.05.19 10:00 S | 0.03 | 2.59 | 0 | 0.19 | 0.3 | 92.68 | 9.4 | 27.61 | 64.06 | 26433.6 | 981.12 | 1037.66
28.05.19 10:30 S | 0.04 | 88.37 | 0.57 | 4.87 | 0.35 | 86.87 | 9.28 | 26.92 | 63.43 | 26026.6 | 948.28 | 1028.93
28.05.19 11:00 S | 0.04 | 3.36 | 0 | 0.26 | 0.15 | 113.34 | 8.89 | 27.3 | 64.19 | 26130.8 | 983.81 | 1040.55
28.05.19 11:30 S | 0.06 | 7.75 | 0 | 0.36 | 0.79 | 143.16 | 10.58 | 26.43 | 63.15 | 25833.1 | 899.79 | 1017.58
28.05.19 12:00 S | 0.08 | 1.3 | 0 | 0.27 | 0.33 | 111.93 | 8.72 | 26.43 | 63.98 | 26913.5 | 966.7 | 1059.06
28.05.19 12:30 S | 0.06 | 4.44 | 0 | 0.27 | 0.24 | 98.13 | 9.2 | 27.25 | 63.71 | 26363.2 | 970.87 | 1044.71
28.05.19 13:00 S | 0.05 | 1.81 | 0 | 0.24 | 0.13 | 130.98 | 8.46 | 28.13 | 64.58 | 27008.4 | 990.16 | 1095.74
28.05.19 13:30 S | 0.02 | 6.76 | 0 | 0.26 | 0.18 | 95.02 | 9.35 | 28.24 | 64.14 | 25576.6 | 969.57 | 1035.74
28.05.19 14:00 S | 0.02 | 41.51 | 0 | 0.31 | 0.39 | 104.76 | 9.46 | 27.81 | 64.25 | 25415 | 947.02 | 1021.78
28.05.19 14:30 S | 0.01 | 69.23 | 0 | 1.63 | 0.87 | 148.61 | 11.12 | 25.02 | 62.51 | 26526.2 | 866.72 | 1002.69
28.05.19 15:00 S | 0.08 | 10.94 | 0 | 0.22 | 0.98 | 147.04 | 9.32 | 24.21 | 62.02 | 27407.4 | 981.34 | 1041.7
28.05.19 15:30 S | 0.07 | 9.19 | 0 | 0.22 | 0.43 | 136.57 | 9.5 | 23.63 | 60.84 | 27376.4 | 1023.71 | 1050.57
28.05.19 16:00 S | 0.14 | 8.27 | 0.08 | 0.44 | 3.19 | 170.68 | 13.58 | 22.65 | 60.13 | 26289.7 | 843.55 | 982.06 | dikke problemen
28.05.19 16:30 S | 0.06 | 17.58 | 0 | 0.97 | 6.95 | 87.25 | 12.79 | 19.55 | 58.9 | 27729.8 | 875.61 | 993.64
28.05.19 17:00 S | 0.04 | 19.71 | 0 | 0.29 | 4.04 | 11.67 | 10.66 | 21.25 | 60.39 | 27659 | 875.61 | 985.36
28.05.19 17:30 S | 0.03 | 2.32 | 0 | 0.24 | 6.97 | 16.73 | 11.84 | 21.8 | 60.42 | 27321 | 875.61 | 970.81
28.05.19 18:00 S | 0.01 | 1.53 | 0 | 0.17 | 6.46 | 7.26 | 10.53 | 21.87 | 60.58 | 27094.7 | 875.61 | 975.35
28.05.19 18:30 S | 0.03 | 11.56 | 0 | 0.19 | 6.22 | 9.66 | 9.73 | 22.46 | 61.28 | 26903.2 | 875.61 | 987.39
28.05.19 19:00 S | 0.06 | 6.56 | 0 | 0.23 | 4.8 | 96.25 | 10.9 | 22.46 | 61.57 | 27053.9 | 875.61 | 982.74
28.05.19 19:30 S | 0.08 | 2.16 | 0 | 0.24 | 3.65 | 151.96 | 10.37 | 22.84 | 61.7 | 26754.6 | 875.61 | 992.97
28.05.19 20:00 S | 0.09 | 0.05 | 0 | 0.17 | 1.8 | 110.19 | 7.97 | 24.76 | 62.87 | 27377.6 | 875.61 | 1066.63
28.05.19 20:30 S | 0.08 | 0 | 0 | 0.19 | 1.26 | 169.19 | 8.6 | 26.44 | 63.39 | 27567.9 | 875.61 | 1100.5
28.05.19 21:00 S | 0.15 | 67.35 | 0 | 0.14 | 2.2 | 143.14 | 7.17 | 25.52 | 61.32 | 29362.9 | 875.61 | 1129.11
28.05.19 21:30 S | 0.05 | 2.62 | 0 | 0.16 | 2.28 | 82.35 | 9.26 | 23.22 | 61.09 | 28389.2 | 875.61 | 1050.63
28.05.19 22:00 S | 0.03 | 2.79 | 0 | 0.18 | 6.13 | 166.75 | 9.43 | 24.88 | 61.4 | 28077.6 | 875.61 | 1088.81
28.05.19 22:30 S | 0.03 | 0.9 | 0 | 0.14 | 2.18 | 120.96 | 9.1 | 23.85 | 60.34 | 28443.8 | 875.61 | 1069.57
28.05.19 23:00 S | 0.06 | 0.72 | 0 | 0.16 | 3.08 | 101.59 | 9.16 | 25.41 | 61.77 | 27159.1 | 875.61 | 1041.26
28.05.19 23:30 S | 0.02 | 0.66 | 0 | 0.18 | 2.9 | 111.91 | 9.06 | 26.46 | 62.79 | 26801.2 | 875.61 | 1061.78
28.05.19 24:00 S | 0.05 | 74.91 | 0 | 0.27 | 5.7 | 281.64 | 11.15 | 26.15 | 62.51 | 26528.5 | 875.61 | 1049.06
29.05.19 00:30 S | 0.1 | 4.14 | 0 | 0.52 | 14.47 | 340.78 | 14.57 | 22.19 | 59.63 | 27061.7 | 875.61 | 965.09
29.05.19 01:00 S | 0.02 | 3.48 | 0 | 0.42 | 14.59 | 222.92 | 13.68 | 20.04 | 58.85 | 27681.9 | 875.61 | 960.85
29.05.19 01:30 S | 0.01 | 1.96 | 0 | 0.27 | 14.36 | 124.04 | 11.98 | 19.68 | 58.87 | 28018 | 875.61 | 983
29.05.19 02:00 S | 0.01 | 79.45 | 0.07 | 3.9 | 9.79 | 154.33 | 10.64 | 21.46 | 60.33 | 27694.7 | 875.61 | 1011.18
29.05.19 02:30 S | 0.01 | 20.56 | 0 | 0.73 | 10.3 | 220.93 | 10.82 | 22.66 | 60.53 | 26993 | 875.61 | 1023
29.05.19 03:00 S | 0.01 | 0.95 | 0 | 0.25 | 10.59 | 179.72 | 10.83 | 22.88 | 61.14 | 27003.6 | 875.61 | 1014.54
29.05.19 03:30 S | 0.01 | 55.05 | 0 | 1.38 | 8.29 | 207.66 | 11.02 | 22.93 | 60.91 | 28084.8 | 875.61 | 1019.86
29.05.19 04:00 S | 0 | 128.15 | 0.57 | 5.91 | 8.24 | 200.72 | 10.86 | 23.98 | 60.93 | 27130.4 | 875.61 | 1012.99
29.05.19 04:30 S | 0 | 1.74 | 0 | 0.35 | 11.19 | 200.97 | 12.23 | 23.29 | 60.29 | 27095.5 | 875.61 | 995.78
29.05.19 05:00 S | 0 | 1.38 | 0 | 0.3 | 10.2 | 126.48 | 12.38 | 22.27 | 60.05 | 27897.7 | 875.61 | 985.05
29.05.19 05:30 S | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 10 | 193.12 | 10.46 | 22.92 | 60.54 | 26560.9 | 875.61 | 1019.89
29.05.19 06:00 S | 0 | 0.25 | 0 | 0.29 | 10.75 | 169.54 | 11.64 | 21.89 | 60.35 | 27060.8 | 875.61 | 1003.11
29.05.19 06:30 S | 0 | 0.01 | 0 | 0.28 | 7.1 | 146.74 | 10.39 | 21.35 | 60.56 | 26556.3 | 875.61 | 1027.38
29.05.19 07:00 S | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 6.84 | 240.49 | 10.85 | 20.56 | 60.58 | 26786.5 | 875.61 | 1029.19
29.05.19 07:30 S | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.27 | 6.91 | 125.42 | 10.71 | 20.27 | 60.5 | 26851.6 | 875.61 | 1029.48
29.05.19 08:00 S | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 7.75 | 220.13 | 10.83 | 20.28 | 60.01 | 27219.3 | 875.61 | 1025.9
29.05.19 08:30 S | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 6.36 | 181.35 | 11.09 | 20.8 | 60.6 | 27673.3 | 875.61 | 1016.05
29.05.19 09:00 S | 0 | 0.93 | 0 | 0.26 | 4.53 | 175.5 | 10.68 | 21.67 | 60.52 | 28852.1 | 875.61 | 1014.81
29.05.19 09:30 S | 0.05 | 4.66 | 0 | 0.25 | 7.74 | 173.79 | 10.51 | 18.78 | 58.52 | 27247.9 | 875.61 | 1022.78
29.05.19 10:00 S | 0.04 | 4.1 | 0 | 0.24 | 6.06 | 230.3 | 11.3 | 17.4 | 57.05 | 27367.9 | 875.61 | 1029.38
29.05.19 10:30 S | 0.09 | 5.58 | 0 | 0.2 | 4.97 | 176.9 | 10.89 | 16.98 | 56.51 | 27490.5 | 875.61 | 1029.43
29.05.19 11:00 S | 0.04 | 1.14 | 0 | 0.17 | 10.26 | 130.36 | 10.36 | 17.3 | 57.04 | 27424.2 | 875.61 | 1028.27
29.05.19 11:30 S | 0.04 | 0.01 | 0 | 0.26 | 17.56 | 219.47 | 11.14 | 20.24 | 60.09 | 27160.3 | 875.61 | 1018.76
29.05.19 12:00 S | 0.06 | 0 | 0 | 0.25 | 13.96 | 209.13 | 10.74 | 21.48 | 60.92 | 27386 | 875.61 | 1023.23
29.05.19 12:30 S | 0.05 | 0 | 0 | 0.26 | 9.8 | 199.99 | 10.86 | 21.62 | 61.12 | 26474.3 | 875.61 | 1023.35
29.05.19 13:00 S | 0.02 | 81.41 | 0.23 | 5.5 | 7.1 | 108.58 | 11.88 | 20.49 | 60.08 | 29332.4 | 875.61 | 1010.95
29.05.19 13:30 S | 0.06 | 44.31 | 0 | 0.6 | 2.6 | 156.14 | 10.32 | 21.93 | 59.98 | 28686.3 | 875.61 | 1027.1
29.05.19 14:00 S | 0.08 | 3.06 | 0 | 0.14 | 0.83 | 97.82 | 7.98 | 24.13 | 61.24 | 30457.2 | 875.61 | 1096.24
29.05.19 14:30 S | 0.05 | 1.14 | 0 | 0.32 | 9.59 | 147.29 | 12.41 | 23.97 | 61.37 | 28084.9 | 875.61 | 989.34
29.05.19 15:00 S | 0.03 | 0.89 | 0 | 0.17 | 7.37 | 78.41 | 8.96 | 22.55 | 61.34 | 27386.3 | 875.61 | 1031.12
29.05.19 15:30 S | 0.03 | 22.92 | 0 | 0.34 | 5.93 | 86.34 | 9.4 | 23.95 | 62.71 | 27154 | 875.61 | 1030.6
29.05.19 16:00 S | 0.05 | 0.22 | 0 | 0.16 | 4 | 109.56 | 9.41 | 25.5 | 62.93 | 27406.5 | 875.61 | 1049.5
29.05.19 16:30 S | 0.06 | 1.68 | 0 | 0.21 | 3.29 | 110.38 | 10.17 | 25.75 | 62.94 | 26056.6 | 875.61 | 1016.93
29.05.19 17:00 S | 0.02 | 41.16 | 0 | 0.23 | 1.58 | 91.12 | 9.54 | 25.4 | 63.2 | 26317.5 | 875.61 | 1020.5
29.05.19 17:30 S | 0.05 | 1.34 | 0 | 0.18 | 0.75 | 107.23 | 9.44 | 25.6 | 63.88 | 26923.2 | 875.61 | 1040.01
29.05.19 18:00 S | 0.04 | 0.54 | 0 | 0.18 | 1.24 | 91.89 | 10.04 | 26.54 | 63.81 | 26504.5 | 875.61 | 1027.65
29.05.19 18:30 S | 0.03 | 0.31 | 0 | 0.16 | 1.18 | 131.17 | 9.37 | 27.37 | 64.32 | 27131.2 | 875.61 | 1069.63
29.05.19 19:00 S | 0.03 | 0 | 0 | 0.18 | 1.89 | 142.94 | 9.16 | 28.34 | 64.75 | 26535.5 | 875.61 | 1074.78
29.05.19 19:30 S | 0.07 | 6.53 | 0 | 0.19 | 1.44 | 94.9 | 10.1 | 27.7 | 63.99 | 27157.3 | 875.61 | 1052.56
29.05.19 20:00 S | 0.03 | 2.31 | 0 | 0.23 | 2.36 | 81.85 | 10.24 | 28.12 | 64.12 | 25784.4 | 875.61 | 1023.86
29.05.19 20:30 S | 0.03 | 0.32 | 0 | 0.19 | 1.24 | 112.79 | 9.43 | 27.99 | 64.52 | 27349.1 | 875.61 | 1072.92
29.05.19 21:00 S | 0.12 | 3.87 | 0 | 0.17 | 2.45 | 112.21 | 9.25 | 27.13 | 63.28 | 28917.2 | 875.61 | 1079.91
29.05.19 21:30 S | 0.13 | 0.3 | 0 | 0.19 | 2.8 | 91.97 | 9.52 | 24.5 | 62.95 | 27258.2 | 875.61 | 1042.98
29.05.19 22:00 S | 0.12 | 0.07 | 0 | 0.16 | 1.55 | 107.75 | 9.58 | 26.76 | 64.47 | 27493.3 | 875.61 | 1069.93
29.05.19 22:30 S | 0.13 | 0.01 | 0 | 0.19 | 1.44 | 102.84 | 9.65 | 26.76 | 63.85 | 26926.8 | 875.61 | 1049.37
29.05.19 23:00 S | 0.07 | 3.19 | 0 | 0.18 | 1.03 | 100.01 | 9.67 | 27.63 | 64.42 | 26699.9 | 875.61 | 1056.97
29.05.19 23:30 S | 0.13 | 68.34 | 0 | 0.21 | 1.38 | 111.78 | 9.27 | 27.24 | 64.07 | 26900.8 | 875.61 | 1082.8
29.05.19 24:00 S | 0.06 | 6.43 | 0 | 0.22 | 4.98 | 121.81 | 11.05 | 26.16 | 62.89 | 25987.5 | 875.61 | 1019.25